## Dados de Entrada
Fator de Agrupamento
Ref | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 16 | 20
1 | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.65 | 0.6 | 0.57 | 0.54 | 0.52 | 0.5 | 0.45 | 0.41 | 0.38
2 | 1 | 0.85 | 0.79 | 0.75 | 0.73 | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
3 | 0.95 | 0.81 | 0.72 | 0.68 | 0.66 | 0.63 | 0.63 | 0.62 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61
4 | 1 | 0.88 | 0.82 | 0.77 | 0.75 | 0.73 | 0.73 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72
5 | 1 | 0.87 | 0.82 | 0.8 | 0.8 | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78
Fator de correção - Temperatura
Temperatura | PVC | EPR ou XLPE
45 | 0.79 | 0.87
Seções nominais mm² | B1 |  |  |  | F
| PVC |  | EPR ou XLPE |  | Justaposto | Trifólio
| 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3
| B1PVC2 | B1PVC3 | B1EPR ou XLPE2 | B1EPR ou XLPE3 | FJustaposto2 | FTrifólio3
0.5 | 9 | 8 | 12 | 10 | 11 | 8
0.75 | 11 | 10 | 15 | 13 | 14 | 11
1 | 14 | 12 | 18 | 16 | 17 | 13
1.5 | 17.5 | 15.5 | 23 | 20 | 22 | 17
2.5 | 24 | 21 | 31 | 28 | 31 | 24
4 | 32 | 28 | 42 | 37 | 41 | 33
6 | 41 | 36 | 54 | 48 | 53 | 43
10 | 57 | 50 | 75 | 66 | 73 | 60
16 | 76 | 68 | 100 | 88 | 99 | 82
25 | 101 | 89 | 133 | 117 | 131 | 110
35 | 125 | 110 | 164 | 144 | 162 | 137
50 | 151 | 134 | 198 | 175 | 196 | 167
70 | 192 | 141 | 253 | 222 | 251 | 216
95 | 232 | 207 | 306 | 269 | 304 | 264
120 | 269 | 239 | 354 | 312 | 352 | 308
150 | 309 | 275 | 407 | 358 | 406 | 356
185 | 353 | 314 | 464 | 408 | 463 | 409
240 | 415 | 370 | 546 | 481 | 546 | 485
Seções nominais mm² |  |  |  | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240
B1 | PVC | 2 | B1PVC2 | 9 | 11 | 14 | 17.5 | 24 | 32 | 41 | 57 | 76 | 101 | 125 | 151 | 192 | 232 | 269 | 309 | 353 | 415
|  | 3 | B1PVC3 | 8 | 10 | 12 | 15.5 | 21 | 28 | 36 | 50 | 68 | 89 | 110 | 134 | 141 | 207 | 239 | 275 | 314 | 370
| EPR ou XLPE | 2 | B1EPR ou XLPE2 | 12 | 15 | 18 | 23 | 31 | 42 | 54 | 75 | 100 | 133 | 164 | 198 | 253 | 306 | 354 | 407 | 464 | 546
|  | 3 | B1EPR ou XLPE3 | 10 | 13 | 16 | 20 | 28 | 37 | 48 | 66 | 88 | 117 | 144 | 175 | 222 | 269 | 312 | 358 | 408 | 481
F | Justaposto | 2 | FJustaposto2 | 11 | 14 | 17 | 22 | 31 | 41 | 53 | 73 | 99 | 131 | 162 | 196 | 251 | 304 | 352 | 406 | 463 | 546
| Trifólio | 3 | FTrifólio3 | 8 | 11 | 13 | 17 | 24 | 33 | 43 | 60 | 82 | 110 | 137 | 167 | 216 | 264 | 308 | 356 | 409 | 485

## DADOS DO EMPREENDIMENTO
SETOR | ALTURA (m) | ALTURA DE TRABALHO (m) | LARGURA (m) | COMPRIMENTO (m) | PERÍMETRO (m) | ÁREA (m²) | TETO | PAREDE | PISO
SUBESTAÇÃO | 7 | 0.8 | 9.6 | 9.8 | 38.8 | 94.08 | BRANCO | BRANCA | CONCRETO
BANHEIRO | 3 | 0.8 | 3.5 | 5.23 | 17.46 | 18.305 | BRANCO | BEGE | AZULEJO CINZA
ESCRITÓRIO | 3 | 0.8 | 6 | 8.12 | 28.24 | 48.72 | BRANCO | BEGE | AZULEJO CINZA
CONTROLE DE QUALIDADE | 3 | 0.8 | 6 | 5 | 22 | 30 | BRANCO | BRANCA | AZULEJO CINZA
SAIDA DE PRODUTOS | 3 | 0.8 | 6 | 5 | 22 | 30 | CLARO | CLARA | AZULEJO CINZA
DEPÓSITO DE CARCAÇAS | 7 | 0.8 | - | - | 56.96 | 157.69 | CLARO | CLARA | CONCRETO
SALA DE CALDEIRA | 7 | 0.8 | 9.6 | 15.92 | 51.04 | 152.832 | ZINCO | CLARA | CONCRETO
RASPA | 7 | 0.8 | 30.92 | 8.12 | 78.08 | 251.0704 | ZINCO | CLARA | CONCRETO
BOMBA E PRENSA | 7 | 0.8 | 9.6 | 9.28 | 37.76 | 89.088 | ZINCO | CLARA | CONCRETO
RECAPAGEM | 7 | 0.8 | - | - | 163.77 | 1585.67 | ZINCO | CLARA | CONCRETO

## Queda QDF
Utilizando a tabela de tensão unitária Prysmian
QDF5 - Escritório
Circuito T11 | Corrente (A) | Distância (m) | ΔV unitário [V] | ΔV [%] | ΔV[%]* | Comprimento | Curva | Subida QDL
QDF5-To1 | 0.45455 | 3.1 | 16.8 | 0.01076% | 0.01076% | 1.6 | 1 | 0
QDF5-To2 | 2.2727 | 4.85 | 16.8 | 0.08417% | 0.08417% | 1.85 | 1 | 1.5
To2-To3 | 0.45455 | 7.66 | 16.8 | 0.02659% | 0.1108% | 4.66 | 2 | 0
To2-To4 | 0.90909 | 11.58 | 16.8 | 0.08039% | 0.1646% | 7.08 | 3 | 0
To4-To5 | 0.45455 | 2.85 | 16.8 | 0.009893% | 0.1745% | 2.85 | 0 | 0
To2-To6 | 0.90909 | 9.87 | 16.8 | 0.06852% | 0.1527% | 8.37 | 1 | 0
To6-To7 | 0.45455 | 1.69 | 16.8 | 0.005866% | 0.1586% | 0.19 | 1 | 0
To6-To8 | 0.45455 | 3.72 | 16.8 | 0.01291% | 0.1656% | 2.22 | 1 | 0
Circuito T12 | Corrente (A) | Distância (m) | ΔV unitário [V] | ΔV [%] | ΔV[%]* | Comprimento | Curva | Subida QDL
QDF5-To4 | 8.7273 | 14.42 | 16.8 | 0.961% | 0.961% | 8.42 | 3 | 1.5
QDF6 - Saída de Produto
Circuito T13 | Corrente (A) | Distância (m) | ΔV unitário [V] | ΔV [%] | ΔV[%]* | Comprimento | Curva | Subida QDL
QDF6-To1 | 2.2727 | 10.78 | 16.8 | 0.1871% | 0.1871% | 4.78 | 3 | 1.5
To1-To2 | 0.45455 | 7.58 | 16.8 | 0.02631% | 0.2134% | 4.58 | 2
To1-To3 | 0.90909 | 3.15 | 16.8 | 0.02187% | 0.209% | 1.65 | 1
To3-To4 | 0.45455 | 6.93 | 16.8 | 0.02405% | 0.233% | 3.93 | 2
To3-To5 | 0.45455 | 5.67 | 16.8 | 0.01968% | 0.2286% | 4.17 | 1
To2-To6 | 0.90909 | 3.65 | 16.8 | 0.02534% | 0.2124% | 3.65
To6-To7 | 0.45455 | 7.58 | 16.8 | 0.02631% | 0.2387% | 4.58 | 2
To6-To8 | 0.45455 | 8.66 | 16.8 | 0.03006% | 0.2425% | 5.66 | 2
Circuito T14 | Corrente (A) | Distância (m) | ΔV unitário [V] | ΔV [%] | ΔV[%]* | Comprimento | Curva | Subida QDL
QDF6-to8 | 8.7273 | 18.72 | 16.8 | 1.248% | 1.49% | 8.22 | 6 | 1.5
0
QDF6 - Controle de Qualidade
Circuito T15 | Corrente (A) | Distância (m) | ΔV unitário [V] | ΔV [%] | ΔV[%]* | Comprimento | Curva | Subida QDL
QDF6-To1 | 2.2727 | 17.35 | 16.8 | 0.3011% | 0.3011% | 11.35 | 3 | 1.5
To1-To2 | 0.90909 | 3.15 | 16.8 | 0.02187% | 0.323% | 1.65 | 1 |  | CCM | CARGA (cv) | Corrente (A) | Distância (m) | ΔV unitário [V] | ΔV [%]
To2-To3 | 0.45455 | 6.59 | 16.8 | 0.02287% | 0.3459% | 3.59 | 2 |  | 6 | 5 | 7.71 | 20.94 | 12.7 | 0.5396%
To2-To4 | 0.45455 | 5.67 | 16.8 | 0.01968% | 0.3427% | 4.17 | 1 |  |  | 7 | 10.78 | 20.94 | 12.7 | 0.7544%
To1-To5 | 0.45455 | 7.58 | 16.8 | 0.02631% | 0.3493% | 4.58 | 2 |  |  | 17 | 25.73 | 20.94 | 5.3 | 0.7515%
To1-To6 | 0.90909 | 3.64 | 16.8 | 0.02527% | 0.3483% | 3.64 |  |  | 17 | 2.5 | 4.28 | 25.83 | 12.7 | 0.3695%
To6-To7 | 0.45455 | 7.58 | 16.8 | 0.02631% | 0.3746% | 4.58 | 2 |  |  | 9 | 14.14 | 25.83 | 7.9 | 0.7593%
To6-To8 | 0.45455 | 8.82 | 16.8 | 0.03061% | 0.3789% | 5.82 | 2 |  |  | 28 | 44.64 | 25.83 | 3.2 | 0.971%
Circuito T16 | Corrente (A) | Distância (m) | ΔV unitário [V] | ΔV [%] | ΔV[%]* | Comprimento | Curva | Subida QDL | 11 | 20 | 30.07 | 29.28 | 5.3 | 1.228%
Lu5-Lu6 | 8.7273 | 25.63 | 16.8 | 1.708% | 1.708% | 15.13 | 6 | 1.5 | 12 | 18 | 29.62 | 13.23 | 5.3 | 0.5466%
[9 empty] | 24 | 30 | 56.99 | 11.65 | 3.2 | 0.5591%
QDF7 - Banheiros
Circuito T17 | Corrente (A) | Distância (m) | ΔV unitário [V] | ΔV [%] | ΔV[%]* | Comprimento | Curva | Subida QDL
QDF7-To1 | 5.4545 | 6.51 | 16.8 | 0.2712% | 0.2712% | 2.01 | 2 | 1.5
To1-To2 | 2.7273 | 1.32 | 16.8 | 0.02749% | 0.2987% | 1.32 | 0 | 0
Circuito T18 | Corrente (A) | Distância (m) | ΔV unitário [V] | ΔV [%] | ΔV[%]* | Comprimento | Curva | Subida QDL
QDF7-To3 | 40.9091 | 7.57 | 7 | 0.9854% | 0.9854% | 4.57 | 1 | 1.5
Circuito T19 | Corrente (A) | Distância (m) | ΔV unitário [V] | ΔV [%] | ΔV[%]* | Comprimento | Curva | Subida QDL
QDF7-To4 | 40.9091 | 7.4 | 7 | 0.9632% | 0.9632% | 4.4 | 1 | 1.5
Circuito T20 | Corrente (A) | Distância (m) | ΔV unitário [V] | ΔV [%] | ΔV[%]* | Comprimento | Curva | Subida QDL
QDF7-To5 | 40.9091 | 7.41 | 7 | 0.9645% | 0.9645% | 4.41 | 1 | 1.5
QDF1 - Sala de Caldeiras
Circuito T1 | Corrente (A) | Distância (m) | ΔV unitário [V] | ΔV [%] | ΔV[%]* | Comprimento | Curva | Subida QDL
QDF1-To1 | 3.6364 | 10.13 | 16.8 | 0.2813% | 0.2813% | 3.13 | 1 | 5.5
To1-To2 | 0.90909 | 15.64 | 16.8 | 0.1086% | 0.3899% | 12.64 | 2 | 0
To1-To3 | 0.90909 | 13.36 | 16.8 | 0.09275% | 0.374% | 10.36 | 2
To1-To4 | 1.8182 | 10.92 | 16.8 | 0.1516% | 0.4329% | 10.92
To4-To5 | 0.90909 | 13.36 | 16.8 | 0.09275% | 0.5257% | 10.36 | 2
To4-To6 | 0.90909 | 15.64 | 16.8 | 0.1086% | 0.5415% | 12.64 | 2 | 0
Circuito T2 | Corrente (A) | Distância (m) | ΔV unitário [V] | ΔV [%] | ΔV[%]* | Comprimento | Curva | Subida QDL
QDF1-To7 | 4.5455 | 25.19 | 16.8 | 0.8744% | 0.8744% | 13.69 | 4 | 5.5
QDF4 - Raspa
Circuito T9 | Corrente (A) | Distância (m) | ΔV unitário [V] | ΔV [%] | ΔV[%]* | Comprimento | Curva | Subida QDL
QDF4-To1 | 5.4545 | 7.37 | 16.8 | 0.307% | 0.307% | 0.37 | 1 | 5.5
To1-To2 | 0.90909 | 11.41 | 16.8 | 0.07921% | 0.3862% | 8.41 | 2
To1-To3 | 4.5455 | 4.06 | 16.8 | 0.1409% | 0.4479% | 4.06
To3-To4 | 2.7273 | 6.11 | 16.8 | 0.1272% | 0.5752% | 4.61 | 1
To4-To5 | 0.90909 | 13.6 | 16.8 | 0.09441% | 0.6696% | 10.6 | 2
To4-To6 | 1.8182 | 6.15 | 16.8 | 0.08539% | 0.6605% | 6.15
To6-To7 | 0.90909 | 13.92 | 16.8 | 0.09663% | 0.7572% | 10.92 | 2
To6-To8 | 0.90909 | 13.76 | 16.8 | 0.09552% | 0.7561% | 10.76 | 2
To6-To9 | 1.8182 | 9.27 | 16.8 | 0.1287% | 0.5766% | 7.77 | 1
To9-To10 | 0.90909 | 13.6 | 16.8 | 0.09441% | 0.671% | 10.6 | 2
To9-To11 | 0.90909 | 19.8 | 16.8 | 0.1375% | 0.7141% | 16.8 | 2
Circuito T10 | Corrente (A) | Distância (m) | ΔV unitário [V] | ΔV [%] | ΔV[%]* | Comprimento | Curva | Subida QDL
QDF4-To12 | 1.5193 | 36.88 | 16.8 | 0.4279% | 0.4279% | 25.38 | 4 | 5.5
QDF4 - Recapagem
Circuito T7 | Corrente (A) | Distância (m) | ΔV unitário [V] | ΔV [%] | ΔV[%]* | Comprimento | Curva | Subida QDL
QDF4-To1 | 0.90909 | 16.7 | 16.8 | 0.1159% | 0.1159% | 15.2 | 1 | 0
QDF4-To2 | 0.90909 | 13.35 | 16.8 | 0.09268% | 0.09268% | 11.85 | 1 | 0
QDF4-To3 | 7.2727 | 14.31 | 16.8 | 0.7947% | 0.7947% | 7.31 | 1 | 5.5
To3-To4 | 1.8182 | 14.64 | 16.8 | 0.2033% | 0.998% | 11.64 | 2
To4-To5 | 0.90909 | 26.58 | 16.8 | 0.1845% | 1.183% | 25.08 | 1
To3-To6 | 0.90909 | 29.72 | 16.8 | 0.2063% | 1.001% | 26.72 | 2
To3-To7 | 4.5455 | 15.13 | 16.8 | 0.5252% | 1.32% | 15.13
To7-To8 | 1.8182 | 14.64 | 16.8 | 0.2033% | 1.523% | 11.64 | 2
To8-To9 | 0.90909 | 26.66 | 16.8 | 0.1851% | 1.708% | 25.16 | 1
To7-To10 | 0.90909 | 29.68 | 16.8 | 0.206% | 1.526% | 26.68 | 2
To7-To11 | 1.8182 | 15.69 | 16.8 | 0.2178% | 1.538% | 15.69
To11-To12 | 0.90909 | 13.59 | 16.8 | 0.09434% | 1.632% | 10.59 | 2
To11-To13 | 0.90909 | 24.42 | 16.8 | 0.1695% | 1.707% | 21.42 | 2
Circuito T8 | Corrente (A) | Distância (m) | ΔV unitário [V] | ΔV [%] | ΔV[%]* | Comprimento | Curva | Subida QDL
QDF4-To14 | 6.0774 | 14.31 | 16.8 | 0.6641% | 0.6641% | 7.31 | 1 | 5.5
To14-To15 | 1.5193 | 29.52 | 16.8 | 0.3425% | 1.007% | 26.52 | 2 | 0
To14-To16 | 4.558 | 15.13 | 16.8 | 0.5266% | 1.191% | 15.13 | 0 | 0
To16-To17 | 1.5193 | 34.8 | 16.8 | 0.4038% | 1.594% | 30.3 | 3 | 0
To16-To18 | 1.5193 | 31.38 | 16.8 | 0.3641% | 1.555% | 26.88 | 3 | 0
To16-To19 | 1.5193 | 29.48 | 16.8 | 0.342% | 1.533% | 26.48 | 2 | 0
QDF0 - Substação
Circuito T21 | Corrente (A) | Distância (m) | ΔV unitário [V] | ΔV [%] | ΔV[%]* | Comprimento | Curva | Subida QDL
QDF0-To1 | 2.7273 | 17.92 | 16.8 | 0.3732% | 0.3732% | 9.42 | 2 | 5.5
To1-To2 | 1.8182 | 16.38 | 16.8 | 0.2274% | 0.6006% | 14.88 | 1 | 0
To2-To3 | 0.90909 | 10.72 | 16.8 | 0.07442% | 0.6751% | 9.22 | 1 | 0
QDF3 - Depósito de Carcaça
Circuito T5 | Corrente (A) | Distância (m) | ΔV unitário [V] | ΔV [%] | ΔV[%]* | Comprimento | Curva | Subida QDL
QDF3-To1 | 0.90909 | 4.33 | 16.8 | 0.03006% | 0.03006% | 2.83 | 1 | 0
QDF3-To2 | 2.7273 | 11.8 | 16.8 | 0.2458% | 0.2458% | 3.3 | 2 | 5.5
To2-To3 | 0.90909 | 12.25 | 16.8 | 0.08504% | 0.3308% | 10.75 | 1
To2-To4 | 1.8182 | 25.03 | 16.8 | 0.3475% | 0.5933% | 20.53 | 3
Circuito T6 | Corrente (A) | Distância (m) | ΔV unitário [V] | ΔV [%] | ΔV[%]* | Comprimento | Curva | Subida QDL
QDF3-To5 | 1.5193 | 35.13 | 16.8 | 0.4076% | 0.4076% | 23.63 | 4 | 5.5
QDF2 - Bombas e Prensa
Circuito T3 | Corrente (A) | Distância (m) | ΔV unitário [V] | ΔV [%] | ΔV[%]* | Comprimento | Curva | Subida QDL
QDL2-To1 | 2.7273 | 4.61 | 16.8 | 0.09601% | 0.09601% | 3.11 | 1 | 0
QDL2-To2 | 1.8182 | 11.08 | 16.8 | 0.1538% | 0.1538% | 4.08 | 1 | 5.5
To2-To3 | 0.90909 | 15.24 | 16.8 | 0.1058% | 0.2596% | 12.24 | 2
To2-To4 | 0.90909 | 16.95 | 16.8 | 0.1177% | 0.2715% | 13.95 | 2
Circuito T4 | Corrente (A) | Distância (m) | ΔV unitário [V] | ΔV [%] | ΔV[%]* | Comprimento | Curva | Subida QDL
To1-To2 | 1.5193 | 26.52 | 16.8 | 0.3077% | 0.3077% | 16.52 | 3 | 5.5

## QDF
Quadro | Nº do circuito | Área | Uso | nº de fases | Tensão [V] | nº de tomadas | Potência tomada [VA] | Potência Aparente | Corrente Nominal [A] | FP | X | método 3-B1 | Cabo unipolar em eletroduto aparente
QDF-0 | T0 | Subestação | TUG | 1 | 220 | 3 | 200 | 600 | 2.7273 | 1 | X
QDF-1 | T1 | Sala de caldeiras | TUG | 1 | 220 | 4 | 200 | 800 | 3.6364 | 1 | X
| T2 |  | TUE | 3 | 380 | 1 | 1000 | 1000 | 1.5193 | 1 | X |  |  |  |  | Ar condicionado
QDF-2 | T3 | Bombas e Prensa | TUG | 1 | 220 | 3 | 200 | 600 | 2.7273 | 1 | X |  |  |  |  | https://www.amazon.com.br/Condicionado-Split-Inverter-Gree-CB574N11400/dp/B0CZ4C9QWS/ref=sr_1_5?dib=eyJ2IjoiMSJ9.FpPfJ9I2w_pCXDKbwGXMxob8NAqu1QkvwZIxDSeDzY_7qOzgBSXE1Cca_fOPTNQlWlazTFV6ajyUx5JEdH3IM2WGNRITheYFvwgePlUMf1_LVTuOW1Fm_0wh_MITEmACpmUO2hEQxLd3zYkX0C3Zo_ec1dJU4Dg7IIWvLUh4MUT0Q6q0Ukj_PaegLgW4pvkXBcTnJWytdC1lUTVC_YKq2RpHFALxheBwvr6RbabqDIMHGwmB10u9sGuFPd4Ev-15T_yC-ZMjb-z8UXL-VpzCHeq3DF2nr1XVve2S-bNT0ys.ai_ENQNfl-hbRy_t54ml9-w8cXeneUzGsCMbYGMfDwU&dib_tag=se&keywords=ar+condicionado+18000+btus+gree&qid=1757199187&sr=8-5&ufe=app_do%3Aamzn1.fos.25548f35-0de7-44b3-b28e-0f56f3f96147
| T4 |  | TUE | 3 | 380 | 1 | 1000 | 1000 | 1.5193 | 1 | X
QDF-3 | T5 | Depósito de carcaças | TUG | 1 | 220 | 4 | 200 | 800 | 3.6364 | 1 | X
| T6 |  | TUE | 3 | 380 | 1 | 1000 | 1000 | 1.5193 | 1 | X
QDF-4 | T7 | Recapagem | TUG | 1 | 220 | 10 | 200 | 2000 | 9.0909 | 1 | X
| T8 |  | TUE | 3 | 380 | 4 | 1000 | 4000 | 6.0774 | 1 | X
| T9 | Raspa | TUG | 1 | 220 | 6 | 200 | 1200 | 5.4545 | 1 | X
| T10 |  | TUE | 3 | 380 | 1 | 1000 | 1000 | 1.5193 | 1 | X
QDF-5 | T11 | Escritório | TUG | 1 | 220 | 6 | 100 | 600 | 2.7273 | 1 | X
| T12 |  | TUE | 1 | 220 | 1 | 1920 | 1920 | 8.7273 | 1 | X | ar condicionado
QDF-6 | T13 | Saída de produto | TUG | 1 | 220 | 5 | 100 | 500 | 2.2727 | 1 | X |  |  | TUE
| T14 |  | TUE | 1 | 220 | 1 | 1920 | 1920 | 8.7273 | 1 | X | ar condicionado |  | TUG | 200
| T15 | Controle de qualidade | TUG | 1 | 220 | 5 | 100 | 500 | 2.2727 | 1 | X |  |  |  | 200
| T16 |  | TUE | 1 | 220 | 1 | 1920 | 1920 | 8.7273 | 1 | X | ar condicionado |  |  | 0.90909
QDF-7 | T17 | Banheiros | TUG | 1 | 220 | 2 | 600 | 1200 | 5.4545 | 1 | X
| T18 |  | TUE | 1 | 220 | 1 | 9000 | 9000 | 40.9091 | 1 | X | chuveiro
| T19 |  | TUE | 1 | 220 | 1 | 9000 | 9000 | 40.9091 | 1 | X | chuveiro
| T20 |  | TUE | 1 | 220 | 1 | 9000 | 9000 | 40.9091 | 1 | X | chuveiro
49560
método 3-B1
Quadro | Nº do circuito | Circuitos agrupados | Fator de agrupamento | Fator de temperatura (45ºC) | Isolação | Corrente nominal [A] | Ip' (A) | Iz (A) |  | mm² |  | Iz'
QDF-0 | T0 | 1 | 1 | 0.87 | EPR ou XLPE | 2.7273 | 3.1348 | 31 |  | 2.5 |  | 26.97
QDF-1 | T1 | 2 | 0.8 | 0.87 | EPR ou XLPE | 3.6364 | 5.2247 | 31 |  | 2.5 |  | 21.576
| T2 | 2 | 0.8 | 0.87 | EPR ou XLPE | 1.5193 | 2.183 | 31 |  | 2.5 |  | 21.576
QDF-2 | T3 | 2 | 0.8 | 0.87 | EPR ou XLPE | 2.7273 | 3.9185 | 31 |  | 2.5 |  | 21.576
| T4 | 2 | 0.8 | 0.87 | EPR ou XLPE | 1.5193 | 2.183 | 31 |  | 2.5 |  | 21.576
QDF-3 | T5 | 2 | 0.8 | 0.87 | EPR ou XLPE | 3.6364 | 5.2247 | 31 |  | 2.5 |  | 21.576
| T6 | 2 | 0.8 | 0.87 | EPR ou XLPE | 1.5193 | 2.183 | 31 |  | 2.5 |  | 21.576
QDF-4 | T7 | 2 | 0.8 | 0.87 | EPR ou XLPE | 9.0909 | 13.0617 | 31 |  | 2.5 |  | 21.576
| T8 | 2 | 0.8 | 0.87 | EPR ou XLPE | 6.0774 | 8.7319 | 31 |  | 2.5 |  | 21.576
| T9 | 2 | 0.8 | 0.87 | EPR ou XLPE | 5.4545 | 7.837 | 31 |  | 2.5 |  | 21.576
| T10 | 2 | 0.8 | 0.87 | EPR ou XLPE | 1.5193 | 2.183 | 31 |  | 2.5 |  | 21.576
QDF-5 | T11 | 2 | 0.8 | 0.87 | EPR ou XLPE | 2.7273 | 3.9185 | 31 |  | 2.5 |  | 21.576
| T12 | 2 | 0.8 | 0.87 | EPR ou XLPE | 8.7273 | 12.5392 | 31 | ar condicionado | 2.5 |  | 21.576
QDF-6 | T13 | 3 | 0.7 | 0.87 | EPR ou XLPE | 2.2727 | 3.7319 | 31 |  | 2.5 |  | 18.879
| T14 | 3 | 0.7 | 0.87 | EPR ou XLPE | 8.7273 | 14.3305 | 31 | ar condicionado | 2.5 |  | 18.879
| T15 | 3 | 0.7 | 0.87 | EPR ou XLPE | 2.2727 | 3.7319 | 31 |  | 2.5 |  | 18.879
| T16 | 3 | 0.7 | 0.87 | EPR ou XLPE | 8.7273 | 14.3305 | 31 | ar condicionado | 2.5 |  | 18.879
QDF-7 | T17 | 1 | 1 | 0.87 | EPR ou XLPE | 5.4545 | 6.2696 | 31 |  | 2.5 |  | 26.97
| T18 | 1 | 1 | 0.87 | EPR ou XLPE | 40.9091 | 47.0219 | 84 | chuveiro | 2x4 |  | 73.08
| T19 | 1 | 1 | 0.87 | EPR ou XLPE | 40.9091 | 47.0219 | 84 | chuveiro | 2x4 |  | 73.08
| T20 | 1 | 1 | 0.87 | EPR ou XLPE | 40.9091 | 47.0219 | 84 | chuveiro | 2x4 |  | 73.08
Seção dos condutores [mm²]
Quadro | Nº do circuito | Fase | Neutro | Proteção
QDF-0 | T0 | 2.5 | 2.5 | 2.5
QDF-1 | T1 | 2.5 | 2.5 | 2.5
| T2 | 2.5 | 2.5 | 2.5
QDF-2 | T3 | 2.5 | 2.5 | 2.5
| T4 | 2.5 | 2.5 | 2.5
QDF-3 | T5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
| T6 | 2.5 | 2.5 | 2.5
QDF-4 | T7 | 2.5 | 2.5 | 2.5
| T8 | 2.5 | 2.5 | 2.5
| T9 | 2.5 | 2.5 | 2.5
| T10 | 2.5 | 2.5 | 2.5
QDF-5 | T11 | 2.5 | 2.5 | 2.5
| T12 | 2.5 | 2.5 | 2.5
QDF-6 | T13 | 2.5 | 2.5 | 2.5
| T14 | 2.5 | 2.5 | 2.5
| T15 | 2.5 | 2.5 | 2.5
| T16 | 2.5 | 2.5 | 2.5
QDF-7 | T17 | 2.5 | 2.5 | 2.5
| T18 | 2x4 | 2x4 | 2x4
| T19 | 2x4 | 2x4 | 2x4
| T20 | 2x4 | 2x4 | 2x4
Disjuntor (A) | [6 empty] | QDGF
Quadro | Nº do circuito | Iz' (A) | In (A) | Ip (A) | Iz'>In>Ip |  | Quadro | Potencia por quadro (VA) | Corrente (A)
QDF-0 | T0 | 26.97 | 6 | 2.7273 | OK |  | QDF-0 | 600 | 0.91161
QDF-1 | T1 | 21.576 | 6 | 3.6364 | OK |  | QDF-1 | 1800 | 2.7348
| T2 | 21.576 | 6 | 1.5193 | OK |  | QDF-2 | 1600 | 2.4309
QDF-2 | T3 | 21.576 | 6 | 2.7273 | OK |  | QDF-3 | 1800 | 2.7348
| T4 | 21.576 | 6 | 1.5193 | OK |  | QDF-4 | 8200 | 12.4586
QDF-3 | T5 | 21.576 | 6 | 3.6364 | OK |  | QDF-5 | 2520 | 3.8287
| T6 | 21.576 | 6 | 1.5193 | OK |  | QDF-6 | 4840 | 7.3536
QDF-4 | T7 | 21.576 | 10 | 9.0909 | OK |  | QDF-7 | 28200 | 42.8455
| T8 | 21.576 | 10 | 6.0774 | OK |  | TOTAL | 49560 | 75.2986
| T9 | 21.576 | 6 | 5.4545 | OK
| T10 | 21.576 | 6 | 1.5193 | OK
QDF-5 | T11 | 21.576 | 6 | 2.7273 | OK
| T12 | 21.576 | 10 | 8.7273 | OK
QDF-6 | T13 | 18.879 | 6 | 2.2727 | OK
| T14 | 18.879 | 10 | 8.7273 | OK
| T15 | 18.879 | 6 | 2.2727 | OK
| T16 | 18.879 | 10 | 8.7273 | OK
QDF-7 | T17 | 26.97 | 6 | 5.4545 | OK
| T18 | 73.08 | 50 | 40.9091 | OK
| T19 | 73.08 | 50 | 40.9091 | OK
| T20 | 73.08 | 50 | 40.9091 | OK

## Cópia de BALANÇO DE POTENCIAS Q
658.1793
Circuito | Disjuntor | Corrente do Disjuntor (A) | Capacidade de interrupção do disjuntor (kA) | Balanço de potência (VA) |  |  | 2.7348 | Circuito | R | S | T | Circuito | R | S | T
|  |  |  | R | S | T |  | QDF1-T1 | - | 800 | - | QDF1-T1 | 800 | - | -
T1 | MDW-C6 | 6 | 5 | - | 800 | - | 1800 | QDF1-T2 | 333.3333 | 333.3333 | 333.3333 | QDF1-T2 | 333.3333 | 333.3333 | 333.3333
T2 | MDW-C6 | 6 | 5 | 333.3333 | 333.3333 | 333.3333 | 900 |  |  |  |  | RQDF1-1 | - | 900 | -
[12 empty] | RQDF1-2 | - | - | 900
QDF2 - Compressor
Circuito | Disjuntor | Corrente do Disjuntor (A) | Capacidade de interrupção do disjuntor (kA) | Balanço de potência (VA) |  |  |  | Circuito | R | S | T | Circuito | R | S | T
|  |  |  | R | S | T |  | QDF2-T3 | 600 | - | - | QDF2-T3 | - | - | 1600
T3 | MDW-C6 | 6 | 5 | 600 | - | - | 1600 | QDF2-T4 | 333.3333 | 333.3333 | 333.3333 | QDF2-T4 | 333.3333 | 333.3333 | 333.3333
T4 | MDW-C6 | 6 | 5 | 333.3333 | 333.3333 | 333.3333 | 800 |  |  |  |  | RQDF2-1 | 850 | - | -
[12 empty] | RQDF2-2 | - | 850 | -
QDF3 - Depósito de carcaças
Circuito | Disjuntor | Corrente do Disjuntor (A) | Capacidade de interrupção do disjuntor (kA) | Balanço de potência (VA) |  |  |  | Circuito | R | S | T | Circuito | R | S | T
|  |  |  | R | S | T |  | QDF3-T5 | - | 800 | - | QDF3-T5 | 800 | - | -
T5 | MDW-C6 | 6 | 5 | - | 800 | - | 1800 | QDF3-T6 | 333.3333 | 333.3333 | 333.3333 | QDF3-T6 | 333.3333 | 333.3333 | 333.3333
T6 | MDW-C6 | 6 | 5 | 333.3333 | 333.3333 | 333.3333 | 900 |  |  |  |  | RQDF3-1 | 900 | - | -
[12 empty] | RQDF3-2 | - | 900 | -
QDF4 - Recapagem e Raspa
Circuito | Disjuntor | Corrente do Disjuntor (A) | Capacidade de interrupção do disjuntor (kA) | Balanço de potência (VA) |  |  |  | Circuito | R | S | T | Circuito | R | S | T
|  |  |  | R | S | T |  | QDF4-T7 | - | 2000 | - | QDF4-T7 | - | 1600 | -
T7 | MDW-C10 | 10 | 5 | - | 2000 | - | 8200 | QDF4-T8 | - | - | 4000 | QDF4-T8 | 1333.3333 | 1333.3333 | 1333.3333
T8 | MDW-C16 | 16 | 5 | - | - | 4000 | 4100 | QDF4-T9 | 1200 | - | - | QDF4-T9 | 1200 | - | -
T9 | MDW-C6 | 6 | 5 | 1200 | - | - |  | QDF4-T10 | 333.3333 | 333.3333 | 333.3333 | QDF4-T10 | 333.3333 | 333.3333 | 333.3333
T10 | MDW-C6 | 6 | 5 | 333.3333 | 333.3333 | 333.3333 | [5 empty] | RQDF4-1 | 3900 | - | -
[12 empty] | RQDF4-2 | - | - | 3900
QDF5 - Escritório
Circuito | Disjuntor | Corrente do Disjuntor (A) | Capacidade de interrupção do disjuntor (kA) | Balanço de potência (VA) |  |  |  | Circuito | R | S | T | Circuito | R | S | T
|  |  |  | R | S | T |  | QDF5-T11 | - | 600 | - | QDF5-T11 | - | - | 600
T11 | MDW-C6 | 6 | 5 | - | 600 | - | 2520 | QDF5-T12 | 1920 | - | - | QDF5-T12 | 5272.2 | - | -
T12 | MDW-C25 | 25 | 5 | 1920 | - | - | 1260 |  |  |  |  | RQDF5-1 |  | 2936.1
[12 empty] | RQDF5-2 |  |  | 2936.1
QDF6 - Sala de produto e controle de qualidade
Circuito | Disjuntor | Corrente do Disjuntor (A) | Capacidade de interrupção do disjuntor (kA) | Balanço de potência (VA) |  |  |  | Circuito | R | S | T | Circuito | R | S | T
|  |  |  | R | S | T |  | QDF6-T13 | - | 500 | - | QDF6-T13 | - | 500 | -
T13 | MDW-C6 | 6 | 5 | - | 500 | - | 4840 | QDF6-T14 | - | 1920 | - | QDF6-T14 | - | - | 5272.2
T14 | MDW-C25 | 25 | 5 | - | 1920 | - | 2420 | QDF6-T15 | 500 | - | - | QDF6-T15 | - | 500 | -
T15 | MDW-C6 | 6 | 5 | 500 | - | - |  | QDF6-T16 | - | - | 1920 | QDF6-T16 | - | 5272.2 | -
T16 | MDW-C25 | 25 | 5 | - | - | 1920 | [5 empty] | RQDF6-1 | - | 5272.2 | -
[12 empty] | RQDF6-2 | - | - | 5272.2
QDF7 - Banheiro
Circuito | Disjuntor | Corrente do Disjuntor (A) | Capacidade de interrupção do disjuntor (kA) | Balanço de potência (VA) |  |  |  | Circuito | R | S | T | Circuito | R | S | T
|  |  |  | R | S | T |  | QDF7-T17 | 1200 | - | - | QDF7-T17 |  |  | QDF7-T18
T17 | MDW-C6 | 6 | 5 | 1200 | - | - | 28200 | QDF7-T18 | - | 9000 | - | QDF7-T18 |  |  | QDF7-T19
T18 | MDW-C50 | 50 | 5 | - | 9000 | - | 14100 | QDF7-T19 | 9000 | - | - | QDF7-T19 |  |  | QDF7-T20
T19 | MDW-C50 | 50 | 5 | 9000 | - | - |  | QDF7-T20 | - | - | 9000 | QDF7-T20
T20 | MDW-C50 | 50 | 5 | - | - | 9000 | [5 empty] | RQDF7-1 | 13700 | - | -
[12 empty] | RQDF7-2 | - | 13700 | -
QDF0 - Subestação
Circuito | Disjuntor | Corrente do Disjuntor (A) | Capacidade de interrupção do disjuntor (kA) | Balanço de potência (VA) |  |  |  | Circuito | R | S | T | Circuito | R | S | T
|  |  |  | R | S | T |  | QDF0-T21 | 600 | - | - | QDF0-T21
T21 | MDW-C6 | 6 | 5 | 600 | - | - | [5 empty] | RQDF5-1 | 200 | - | -
[12 empty] | RQDF5-2 | - | 200 | -

## Cópia de BALANÇO TOTAL
Balanço de potência (VA)
|  |  |  | R | S | T
QDF-0 | T0 | Subestação | 600 | 600 | - | -
QDF-1 | T1 | Sala de caldeiras | 800 | - | 800 | -
| T2 |  | 1000 | 333.3333 | 333.3333 | 333.3333
QDF-2 | T3 | Bombas e Prensa | 600 | 600 | - | -
| T4 |  | 1000 | 333.3333 | 333.3333 | 333.3333
QDF-3 | T5 | Depósito de carcaças | 800 | - | 800 | -
| T6 |  | 1000 | 333.3333 | 333.3333 | 333.3333
QDF-4 | T7 | Recapagem | 2000 | - | 2000 | -
| T8 |  | 4000 | - | - | 4000
| T9 | Raspa | 1200 | 1200 | - | -
| T10 |  | 1000 | 333.3333 | 333.3333 | 333.3333
QDF-5 | T11 | Escritório | 600 | - | 600 | -
| T12 |  | 1920 | 1920 | - | -
QDF-6 | T13 | Saída de produto | 500 | - | - | 500
| T14 |  | 1920 | - | 1920 | -
| T15 | Controle de qualidade | 500 | 500 | - | -
| T16 |  | 1920 | - | - | 1920
QDF-7 | T17 | Banheiros | 1200 | 1200 | - | -
| T18 |  | 9000 | - | 9000 | -
| T19 |  | 9000 | 9000 | - | -
| T20 |  | 9000 | - | - | 9000
|  |  | SOMA | 16353.3333 | 16453.3333 | 16753.3333 | 49560
16520
74.7879
[8 empty] | SOMA | 0 | 0 | 0

## Página6
Balanço de potência (VA) | [5 empty] | Balanço de potência (VA)
|  |  | R | S | T |  |  |  | R | S | T
QDF-0 | T0 | Subestação | 600 | - | - | QDL-0 | L0 | Subestação | 1350 | - | -
QDF-1 | T1 | Sala de caldeiras | - | 800 | - | QDL-1 | L1 | Sala de caldeiras | - | 1160 | -
| T2 |  | 333.3333 | 333.3333 | 333.3333 | QDL-2 | L2 | Compressor | - | - | 1740
QDF-2 | T3 | Bombas e Prensa | 600 | - | - | QDL-3 | L3 | Depósito de carcaças | - | 1740 | -
| T4 |  | 333.3333 | 333.3333 | 333.3333 | QDL-4 | L4 | Recapagem | 4400 | - | -
QDF-3 | T5 | Depósito de carcaças | - | 800 | - |  | L5 | Recapagem | - | - | 4400
| T6 |  | 333.3333 | 333.3333 | 333.3333 |  | L6 | Recapagem | - | 4400 | -
QDF-4 | T7 | Recapagem | - | 2000 | - |  | L7 | Recapagem | 4400 | - | -
| T8 |  | - | - | 4000 |  | L8 | Recapagem | - | - | 4400
| T9 | Raspa | 1200 | - | - |  | L9 | Recapagem | - | 4400 | -
| T10 |  | 333.3333 | 333.3333 | 333.3333 |  | L10 | Recapagem | 4400 | - | -
QDF-5 | T11 | Escritório | - | 600 | - |  | L11 | Recapagem | - | - | 4400
| T12 |  | 1920 | - | - |  | L12 | Recapagem | - | 4400 | -
QDF-6 | T13 | Saída de produto | - | - | 500 |  | L13 | Recapagem | 4400 | - | -
| T14 |  | - | 1920 | - |  | L14 | Recapagem | - | - | 4400
| T15 | Controle de qualidade | 500 | - | - |  | L15 | Recapagem | - | 2640 | -
| T16 |  | - | - | 1920 |  | L16 | Raspa | - | 2320 | -
QDF-7 | T17 | Banheiros | 1200 | - | - |  | L17 | Raspa | 2320 | - | -
| T18 |  | - | 9000 | - | QDL-5 | L18 | Escritório | - | - | 360
| T19 |  | 9000 | - | - | QDL-6 | L19 | Saída de produto | - | 540 | -
| T20 |  | - | - | 9000 |  | L20 | Controle de qualidade | - | - | 1440
TOTAL |  |  | 16353.3333 | 16453.3333 | 16753.3333 | QDL-7 | L21 | Banheiros | - | - | 180
[9 empty] | 21270 | 21600 | 21320
[9 empty] | TOTAL = | 64190 | 21396.6667

## QUADRO DE CARGAS
Circuito |  | Tensão | Instalação |  | Pot. Inst. | F.P. | Pot. Dem. | Equilíbrio de cargas |  |  | Fatores de Correção |  |  | In | Ip | Seção [ mm² ] |  |  | Iz | Disjuntor / RT |  | Fusível | Seccionador | Distância | ΔV*
Nº | Tipo / Destino | [ V ] | Mét. Inst. | Mét. Ref. | [ W ] | [adm] | [ VA ] | R | S | T | f1 | f2 | fn | [ A ] | [ A ] | F | T | N | [ A ] | DT | DTM | [ A ] | [ A ] | [ m ] | [ % ]

## QDGF
[5 empty] | Circuito | Disjuntor | Corrente do Disjuntor (A) | Potência aparente (VA)
[9 empty] | QDF-1 | T1 | Sala de caldeiras | 800 | Quadro | Corrente nominal [A] | Tensão [V] | Método de instalação | Método de referência
[5 empty] | QDF-1 | MDWH-C10-3 | 10 | 1800 |  | T2 |  | 1000 | QDF-1 | 5.1557 | 380 | 13 | B1
[5 empty] | QDF-2 | MDWH-C10-3 | 10 | 1600 | QDF-2 | T3 | Compressor | 600 | QDF-2 | 4.2466 | 380 | 13 | B1
[5 empty] | QDF-3 | MDWH-C10-3 | 10 | 1800 |  | T4 |  | 1000 | QDF-3 | 5.1557 | 380 | 13 | B1
[5 empty] | QDF-4 | MDWH-C25-3 | 25 | 8200 | QDF-3 | T5 | Depósito de carcaças | 800 | QDF-4 | 15.1683 | 380 | 13 | B1
[5 empty] | QDF-5 | MDWH-C16-3 | 10 | 2520 |  | T6 |  | 1000 | QDF-5 | 5.6444 | 380 | 13 | B1
[5 empty] | QDF-6 | MDWH-C25-3 | 16 | 4840 | QDF-4 | T7 | Recapagem | 2000 | QDF-6 | 10.3797 | 380 | 13 | B1
[5 empty] | QDF-7 | MDWH-C63-3 | 63 | 28200 |  | T8 |  | 4000 | QDF-7 | 46.4768 | 380 | 13 | B1
[5 empty] | QDF-0 | MDWH-C10 | 10 | 600 |  | T9 | Raspa | 1200 | QDF-0 | 2.7273 | 220 | 13 | B1
[5 empty] | Total |  |  | 49560 |  | T10 |  | 1000
[9 empty] | QDF-5 | T11 | Escritório | 600
[10 empty] | T12 |  | 1920
[9 empty] | QDF-6 | T13 | Saída de produto | 500
[10 empty] | T14 |  | 1920
[10 empty] | T15 | Controle de qualidade | 500
[10 empty] | T16 |  | 1920
[9 empty] | QDF-7 | T17 | Banheiros | 1200
quadro mais longe? | [9 empty] | T18 |  | 9000
Circuito L1 | Corrente (A) | Distância (m) | R [Ω/m] | X [Ω/m] | FP | ΔV [V] | ΔV [%] | ΔV[%]* |  | T19 |  | 9000
QDGF-QDF5 | 5.6444 | 76 | 0.014814 | 0.0001378 | 0.92 | 11.739 | 3.089% | 3.089% |  | T20 |  | 9000
[9 empty] | QDF-0 | T21 | Subestação | 600
Quadro | Fator de agrupamento | Fator de temperatura (45ºC) | Fator de harmônicos | Isolação | Corrente nominal [A] | Ip' (A) | Iz (A) | IZ' (A) |  |  |  | #NAME?
QGDF | 1 | 0.87 | 1.05 | EPR ou XLPE | 94.9545 | 114.6003 | 117 | 101.79
16753.3333 | 76.1515
94.9545
16848.2879