INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E

TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ELETROTÉCNICA

CURSO SUPERIOR DE ENGENHARIA ELÉTRICA

DANTE LU ALMEIDA

JOÃO VITOR WERLANG

LUCAS SOUSA BITENCOURT

PIETRO EIRAS DA CUNHA

MEMORIAL DE DESCRITIVO

PROJETOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INDUSTRIAIS

Professor: Everthon Taghori Sica

FLORIANÓPOLIS, AGOSTO DE 2026.

SUMÁRIO

1.INTRODUÇÃO	5

2.LUMINOTÉCNICO	5

2.1 Sala de Caldeira	5

2.2 Compressor (Bombas e Prensa)	6

2.3 Depósito de Carcaças	6

2.4 Raspa	6

2.5 Sala de Produtos	6

2.6 Controle de Qualidade	6

2.7 Banheiro/Vestiário	6

2.8 Escritório	6

2.9 Subestação	6

2.10 Recapagem	6

3 QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ	6

3.1 QDL0 - Quadro de Distribuição de Luz 0	6

3.2 QDL1 - Quadro de Distribuição de Luz 1	7

3.3 QDL2 - Quadro de Distribuição de Luz 2	8

3.4 QDL3 - Quadro de Distribuição de Luz 3	8

3.5 QDL4 - Quadro de Distribuição de Luz 4	8

3.6 QDL5 - Quadro de Distribuição de Luz 5	8

3.7 QDL6 - Quadro de Distribuição de Luz 6	8

3.8 QDL7 - Quadro de Distribuição de Luz 7	8

3.9 QDGL - Quadro de Distribuição Geral de Luz	8

4 TOMADAS DE USO GERAL (TUG) E USO ESPECÍFICO (TUE)	8

4.1 Sala de Caldeira	8

4.2 Compressor (Bombas e Prensa)	8

4.3 Depósito de Carcaças	8

4.4 Raspa	9

4.5 Sala de Produtos	9

4.6 Controle de Qualidade	9

4.7 Banheiro/Vestiário	9

4.8 Escritório	9

4.9 Subestação	9

4.10 Recapagem	9

5 DIMENSIONAMENTO DOS CIRCUITOS DE FORÇA (QDFs)	9

5.1 QDF0 - Quadro de Distribuição de Força 0	9

5.2 QDF1 - Quadro de Distribuição de Força 1	9

5.3 QDF2 - Quadro de Distribuição de Força 2	10

5.4 QDF3 - Quadro de Distribuição de Força 3	10

5.5 QDF4 - Quadro de Distribuição de Força 4	10

5.6 QDF5 - Quadro de Distribuição de Força 5	10

5.7 QDF6 - Quadro de Distribuição de Força 6	10

5.8 QDF7 - Quadro de Distribuição de Força 7	10

5.9 QDGF - Quadro de Distribuição de Força Geral	10

# 1.INTRODUÇÃO

Este memorial descritivo tem por objetivo descrever o tipo e quantidade dos equipamentos e materiais que serão utilizados no projeto industrial de uma indústria de recapagem de pneus. Este documento contém os projetos de iluminação, projetos de força, motores, também incluídos os equipamentos de proteção.

Os cálculos dos dimensionamentos estão detalhados no documento “T1 - Memorial de Cálculo ” a partir deste se pode comprovar como foram calculados os componentes e escolhidos.

# 2.LUMINOTÉCNICO

A partir dos equipamentos dimensionados no memorial de cálculo, são apresentados os principais tópicos e dispositivos do projeto de iluminação. Sendo detalhadas características relevantes de cada item.

# 2.1 Sala de Caldeira

Abaixo estão descritos os equipamentos utilizados no projeto luminotécnico da sala de caldeiras.

- 4 luminárias modelo HDK 472 1x400W;

- 4 lâmpadas vapor metalico de 400W;

- Luminárias dispostas em 2 linhas com 2 luminária em cada linha;

- Reator BHLE 400L 200TS da fabricante Philips;

- Categoria de manutenção I;

- Vida útil prevista de 16 meses.

# 2.2 Compressor (Bombas e Prensa)

Abaixo estão descritos os equipamentos utilizados no projeto luminotécnico do compressor.

- 6 luminárias modelo HDK 472 1x400W;

- 6 lâmpadas vapor metalico de 400W;

- Luminárias dispostas em 3 linhas com 2 luminária em cada linha;

- Reator BHLE 400L 200TS da fabricante Philips;

- Categoria de manutenção I;

- Vida útil prevista de 16 meses.

# 2.3 Depósito de Carcaças

Abaixo estão descritos os equipamentos utilizados no projeto luminotécnico do depósito de carcaças. Este ambiente foi dividido em duas partes, dispostos da seguinte forma;

Depósito de carcaças 01:

- 2 luminárias modelo HDK 472 1x400W;

- 2 lâmpadas vapor metálico de 400W;

- Luminárias dispostas em 2 linhas com 1 luminárias em cada linha;

- Reator BHLE 400L 200TS da fabricante Philips;

- Categoria de manutenção I;

- Vida útil prevista de 16 meses.

Depósito de carcaças 02:

- 4 luminárias modelo HDK 472 1x400W;

- 4 lâmpadas vapor metálico de 400W;

- Luminárias dispostas em 2 linhas com 2 luminárias em cada linha;

- Reator BHLE 400L 200TS da fabricante Philips;

- Categoria de manutenção I;

- Vida útil prevista de 16 meses.

# 2.4 Raspa

Abaixo estão descritos os equipamentos utilizados no projeto luminotécnico da raspa.

- 14 luminárias modelo HDK 472 1x400W;

- 14 lâmpadas vapor metálico de 400W;

- Luminárias dispostas em 2 linhas com 7 luminárias em cada linha;

- Reator BHLE 400L 200TS da fabricante Philips;

- Categoria de manutenção I;

- Vida útil prevista de 16 meses.

# 2.5 Sala de Produtos

Abaixo estão descritos os equipamentos utilizados no projeto luminotécnico da sala de produtos.

- 3 luminárias modelo TMS 426 2x40W;

- 6 lâmpadas fluorescentes de 40W;

- Luminárias dispostas em 1 linha com 3 luminárias em cada linha;

- Reator duplo para 2 lâmpadas fluorescentes de 40W, 220V (perdas de 24,1 W e fator de potência 0,90);

- Luminária comercial, fator de depreciação de 0,75;

- Iluminância de projeto de 200 lux.

# 2.6 Controle de Qualidade

Abaixo estão descritos os equipamentos utilizados no projeto luminotécnico do controle de qualidade.

- 18 luminárias modelo TMS 426 2x40W;

- 36 lâmpadas fluorescentes de 40W;

- Luminárias dispostas em 3 linhas com 6 luminárias em cada linha;

- Reator duplo para 2 lâmpadas fluorescentes de 40W, 220V (perdas de 24,1 W e fator de potência 0,90);

- Luminária comercial, fator de depreciação de 0,75;

- Iluminância de projeto de 1500 lux.

# 2.7 Banheiro/Vestiário

Abaixo estão descritos os equipamentos utilizados no projeto luminotécnico do banheiro/vestiário.

- 2 luminárias modelo TMS 426 2x40W;

- 4 lâmpadas fluorescentes de 40W;

- Luminárias dispostas em 2 linhas com 1 luminária em cada linha;

- Reator duplo para 2 lâmpadas fluorescentes de 40W, 220V (perdas de 24,1 W e fator de potência 0,90);

- Luminária comercial, fator de depreciação de 0,75;

- Iluminância de projeto de 200 lux.

# 2.8 Escritório

Abaixo estão descritos os equipamentos utilizados no projeto luminotécnico do escritório.

- 15 luminárias modelo TMS 426 2x40W;

- 30 lâmpadas fluorescentes de 40W;

- Luminárias dispostas em 5 linhas com 3 luminárias em cada linha;

- Reator duplo para 2 lâmpadas fluorescentes de 40W, 220V (perdas de 24,1 W e fator de potência 0,90);

- Luminária comercial, fator de depreciação de 0,75;

- Iluminância de projeto de 750 lux.

# 2.9 Subestação

# 2.10 Recapagem

# 3 QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ

## 3.1 QDL0 - Quadro de Distribuição de Luz 0

## 3.2 QDL1 - Quadro de Distribuição de Luz 1

Neste item, são apresentadas as principais características do QDL1, que contém os métodos de instalação dos circuitos e do quadro, os dispositivos de proteção, e as bitolas dos cabos condutores. As correntes de proteção contra curto-circuito são de 5kA.

- Características dos circuitos do QDL1:

- Área instalação: sala de caldeiras;

- Método de instalação do circuito L1: 13;

- Referência do método de instalação do circuito L1: F;

- Condutores do circuito L1:  3#1,5(1,5)1,5 mm² com isolamento em EPR ou XLPE;

- Disjuntores para o circuito L1: MDWH-C10

- Características do quadro QDL1:

- Método de instalação quadro: 13;

- Referência do método de instalação do quadro: F;

- Condutores de alimentação do quadro: 3#1,5(1,5)1,5 mm² com isolamento em EPR ou XLPE;

- Disjuntor de entrada do quadro: MDWH-C10;

- Barramento: Barra Retangular de Cobre Pintada, 380/220V, 123A, seção 23,5 mm²;

- Fase mais carregada: S;

- Demanda total: 1160.

## 3.3 QDL2 - Quadro de Distribuição de Luz 2

## 3.4 QDL3 - Quadro de Distribuição de Luz 3

## 3.5 QDL4 - Quadro de Distribuição de Luz 4

## 3.6 QDL5 - Quadro de Distribuição de Luz 5

Neste item, são apresentadas as principais características do QDL5, que contém os métodos de instalação dos circuitos e do quadro, os dispositivos de proteção, e as bitolas dos cabos condutores. As correntes de proteção contra curto-circuito são de 5kA.

- Características dos circuitos do QDL5:

- Área instalação: escritório;

- Método de instalação do circuito L18: 7;

- Referência do método de instalação do circuito L18: B1;

- Condutores do circuito L18: 1#1,5(1,5)1,5 mm² com isolamento em PVC;

- Disjuntores para o circuito L18: MDW-C10;

- Características do quadro QDL5:

- Método de instalação quadro: 7;

- Referência do método de instalação do quadro: B1;

- Condutores de alimentação do quadro: 1#1,5(1,5)1,5 mm² com isolamento em PVC;

- Disjuntor de entrada do quadro: MDW-C10;

- Barramento: Barra Retangular de Cobre Pintada, 380/220V, 123A, seção 23,5 mm²;

- Fase mais carregada: R;

- Demanda total: 1800 VA.

## 3.7 QDL6 - Quadro de Distribuição de Luz 6

Neste item, são apresentadas as principais características do QDL6, que contém os métodos de instalação dos circuitos e do quadro, os dispositivos de proteção, e as bitolas dos cabos condutores. As correntes de proteção contra curto-circuito são de 5kA.

- Características dos circuitos do QDL6:

- Área instalação: saída de produtos (circuito L19) e controle de qualidade (circuito L20);

- Método de instalação dos circuitos L19 e L20: 7;

- Referência do método de instalação dos circuitos L19 e L20: B1;

- Condutores do circuito L19: 1#1,5(1,5)1,5 mm² com isolamento em PVC;

- Condutores do circuito L20: 1#2,5(2,5)2,5 mm² com isolamento em PVC;

- Disjuntores para os circuitos L19 e L20: MDW-C10;

- Características do quadro QDL6:

- Método de instalação quadro: 7;

- Referência do método de instalação do quadro: B1;

- Condutores de alimentação do quadro: 2#2,5(2,5)2,5 mm² com isolamento em PVC;

- Disjuntor de entrada do quadro: MDW-C10-2;

- Barramento: Barra Retangular de Cobre Pintada, 380/220V, 123A, seção 23,5 mm²;

- Fase mais carregada: S;

- Demanda total: 2520 VA.

## 3.8 QDL7 - Quadro de Distribuição de Luz 7

Neste item, são apresentadas as principais características do QDL7, que contém os métodos de instalação dos circuitos e do quadro, os dispositivos de proteção, e as bitolas dos cabos condutores. As correntes de proteção contra curto-circuito são de 5kA.

- Características dos circuitos do QDL7:

- Área instalação: banheiro/vestiário;

- Método de instalação do circuito L21: 7;

- Referência do método de instalação do circuito L21: B1;

- Condutores do circuito L21: 1#1,5(1,5)1,5 mm² com isolamento em PVC;

- Disjuntores para o circuito L21: MDW-C10;

- Características do quadro QDL7:

- Método de instalação quadro: 7;

- Referência do método de instalação do quadro: B1;

- Condutores de alimentação do quadro: 1#1,5(1,5)1,5 mm² com isolamento em PVC;

- Disjuntor de entrada do quadro: MDW-C10;

- Barramento: Barra Retangular de Cobre Pintada, 380/220V, 123A, seção 23,5 mm²;

- Fase mais carregada: T;

- Demanda total: 240 VA.

## 3.9 QDGL - Quadro de Distribuição Geral de Luz

# 4 TOMADAS DE USO GERAL (TUG) E USO ESPECÍFICO (TUE)

Com os equipamentos dimensionados no memorial de cálculo, a seguir são apresentados os principais tópicos e dispositivos utilizados no projeto de alimentação das tomadas de uso geral (TUG) e de uso específico (TUE).

## 4.1 Sala de Caldeira

A seguir, são apresentadas as quantidades de TUGs e TUEs definidas em projeto e sua respectiva potência.

- 5 TUGs monofásicas de 100 VA cada, somando um total de 500VA;

- 1 TUE monofásica de 1920 VA para aparelho de ar condicionado Split Inverter 18000 Btus Gree G-Top Auto 220V;

# 4.2 Compressor (Bombas e Prensa)

# 4.3 Depósito de Carcaças

# 4.4 Raspa

# 4.5 Sala de Produtos

A seguir, são apresentadas as quantidades de TUGs e TUEs definidas em projeto e sua respectiva potência.

- 8 TUGs monofásicas de 200 VA cada, somando um total de 1600VA;

- 1 TUE monofásica de 1500 VA para climatizador (ar condicionado);

# 4.6 Controle de Qualidade

A seguir, são apresentadas as quantidades de TUGs e TUEs definidas em projeto e sua respectiva potência.

- 8 TUGs monofásicas de 200 VA cada, somando um total de 1600VA;

- 1 TUE monofásica de 1500 VA para climatizador (ar condicionado);

# 4.7 Banheiro/Vestiário

A seguir, são apresentadas as quantidades de TUGs e TUEs definidas em projeto e sua respectiva potência.

- 1 TUG monofásica de 600 VA;

- 1 TUE monofásica de 9000 VA para chuveiro com resistência blindada de 9 kW;

# 4.8 Escritório

A seguir, são apresentadas as quantidades de TUGs e TUEs definidas em projeto e sua respectiva potência.

- 11 TUGs monofásicas de 200 VA cada, somando um total de 2200VA;

- 1 TUE monofásica de 1500 VA para climatizador (ar condicionado);

# 4.9 Subestação

# 4.10 Recapagem

# 5 DIMENSIONAMENTO DOS CIRCUITOS DE FORÇA (QDFs)

## 5.1 QDF0 - Quadro de Distribuição de Força 0

## 5.2 QDF1 - Quadro de Distribuição de Força 1

A seguir, são apresentadas as principais características do QDF1, incluindo os métodos de instalação dos circuitos e do quadro, os dispositivos de proteção, e as bitolas dos cabos condutores. As correntes de proteção contra curto-circuito são de 5kA.

- Características dos circuitos do QDF1:

- Área instalação: sala de caldeiras;

- Método de instalação do circuito T1 e T2: 2;

- Referência do método de instalação do circuito T1 e T2: B1;

- Condutores do circuito T1 e T2:  3#2,5(2,5)2,5 mm² com isolamento em EPR ou XLPE;

- Disjuntores para o circuito T1 e T2: MDW-C6

- Características do quadro QDF1:

- Método de instalação quadro: 7;

- Referência do método de instalação do quadro: B1;

- Condutores de alimentação do quadro: 3#2,5(2,5)2,5 mm² com isolamento em EPR ou XLPE;

- Disjuntor de entrada do quadro: MDWH-C10-3

- Interruptor diferencial residual RDW30-25-4, com sensibilidade de 30 mA

- Barramento: Barra Retangular de Cobre Pintada, 380/220V, 123A, seção 23,5 mm².

- Fase mais carregada: R

- Demanda total: 1800

- Demanda de dimensionamento: 1133,3

## 5.3 QDF2 - Quadro de Distribuição de Força 2

## 5.4 QDF3 - Quadro de Distribuição de Força 3

## 5.5 QDF4 - Quadro de Distribuição de Força 4

## 5.6 QDF5 - Quadro de Distribuição de Força 5

A seguir, são apresentadas as principais características do QDF5, incluindo os métodos de instalação dos circuitos e do quadro, os dispositivos de proteção, e as bitolas dos cabos condutores. As correntes de proteção contra curto-circuito são de 5kA.

- Características dos circuitos do QDF5:

- Área instalação: escritório e saída de produtos;

- Método de instalação dos circuitos T11 a T14: 3;

- Referência do método de instalação dos circuitos T11 a T14: B1;

- Condutores dos circuitos T11 a T14: 1#2,5(2,5)2,5 mm² com isolamento em PVC;

- Disjuntores para os circuitos T11 a T14: MDW-C10;

- Características do quadro QDF5:

- Método de instalação quadro: 3;

- Referência do método de instalação do quadro: B1;

- Condutores de alimentação do quadro: 2#2,5(2,5)2,5 mm² com isolamento em PVC;

- Disjuntor de entrada do quadro: MDW-C16-2;

- Interruptor diferencial residual RDW30-25-4, com sensibilidade de 30 mA;

- Barramento: Barra Retangular de Cobre Pintada, 380/220V, 123A, seção 23,5 mm²;

- Fase mais carregada: R;

- Demanda total: 5300 VA;

- Demanda de dimensionamento: 2700 VA.

## 5.7 QDF6 - Quadro de Distribuição de Força 6

A seguir, são apresentadas as principais características do QDF6, incluindo os métodos de instalação dos circuitos e do quadro, os dispositivos de proteção, e as bitolas dos cabos condutores. As correntes de proteção contra curto-circuito são de 5kA.

- Características dos circuitos do QDF6:

- Área instalação: controle de qualidade, saída de produtos e banheiro/vestiário;

- Método de instalação dos circuitos T15 a T18: 3;

- Referência do método de instalação dos circuitos T15 a T18: B1;

- Condutores dos circuitos T15 a T18: 1#2,5(2,5)2,5 mm² com isolamento em PVC;

- Disjuntores para os circuitos T15 a T18: MDW-C10;

- Características do quadro QDF6:

- Método de instalação quadro: 3;

- Referência do método de instalação do quadro: B1;

- Condutores de alimentação do quadro: 2#2,5(2,5)2,5 mm² com isolamento em PVC;

- Disjuntor de entrada do quadro: MDW-C16-2;

- Interruptor diferencial residual RDW30-25-4, com sensibilidade de 30 mA;

- Barramento: Barra Retangular de Cobre Pintada, 380/220V, 123A, seção 23,5 mm²;

- Fase mais carregada: S;

- Demanda total: 5200 VA;

- Demanda de dimensionamento: 3000 VA.

## 5.8 QDF7 - Quadro de Distribuição de Força 7

A seguir, são apresentadas as principais características do QDF7, incluindo os métodos de instalação dos circuitos e do quadro, os dispositivos de proteção, e as bitolas dos cabos condutores. As correntes de proteção contra curto-circuito são de 5kA.

- Características dos circuitos do QDF7:

- Área instalação: banheiro/vestiário (chuveiro);

- Método de instalação do circuito T19: 3;

- Referência do método de instalação do circuito T19: B1;

- Condutores do circuito T19: 1#16(16)16 mm² com isolamento em PVC;

- Disjuntores para o circuito T19: MDW-C50;

- Características do quadro QDF7:

- Método de instalação quadro: 3;

- Referência do método de instalação do quadro: B1;

- Condutores de alimentação do quadro: 1#16(16)16 mm² com isolamento em PVC;

- Disjuntor de entrada do quadro: MDW-C50-2;

- Interruptor diferencial residual RDW30-63-2, com sensibilidade de 30 mA;

- Barramento: Barra Retangular de Cobre Pintada, 380/220V, 123A, seção 23,5 mm²;

- Fase mais carregada: T;

- Demanda total: 9000 VA;

- Demanda de dimensionamento: 9000 VA.

## 5.9 QDGF - Quadro de Distribuição de Força Geral