## DADOS
RESPONSÁVEL | LOCAL | ALTURA DE MANUSEIO TRABALHO Hpp (m) | LARGURA L (m) | COMPRIMENTO C (m) | ÁREA (m²) | PERÍMETRO (m) | TETO | PAREDE | PISO | ALTURA TOTAL/PÉ-DIREITO Htp (m)
DANTE | SALA DE CALDEIRAS | 0.8 | 15.92 | 9.6 |  |  | ZINCO | CLARA | CONCRETO | 7
DANTE | COMPRESSOR (BOMBAS E PRENSA) | 0.8 | 9.28 | 9.6 |  |  | ZINCO | CLARA | CONCRETO | 7
DANTE | DEPÓSITO DE CARCAÇAS 1 | 0.8 | 8.12 | 6 |  |  | ZINCO | CLARA | CONCRETO | 7
DANTE | DEPÓSITO DE CARCAÇAS 2 | 0.8 | 11.18 | 9.6 |  |  | ZINCO | CLARA | CONCRETO | 7
DANTE | RASPA | 0.8 | 8.12 | 30.92 |  |  | ZINCO | CLARA | CONCRETO | 7
PIETRO | RECAPAGEM 1 | 0.8 | 5 | 30.9 |  |  | ZINCO | CLARA | CONCRETO | 7
PIETRO | RECAPAGEM 2 | 0.8 | 5.23 | 39.25 |  |  | ZINCO | CLARA | CONCRETO | 7
PIETRO | RECAPAGEM 3 | 0.8 | 27.95 | 43.37 |  |  | ZINCO | CLARA | CONCRETO | 7
LUCAS | SAIDA DE PRODUTOS (SALA DE PRODUTOS) | 0.8 | 5 | 6 |  |  | CLARO | CLARA | AZULEJO CINZA | 3
LUCAS | CONTROLE DE QUALIDADE | 0.8 | 5 | 6 |  |  | BRANCO | BRANCA | AZULEJO CINZA | 3
LUCAS | BANHEIRO(VESTUARIO) | 0.8 | 5.23 | 3.5 |  |  | CLARO | CLARA | AZULEJO CINZA | 3
LUCAS | ESCRITÓRIO | 0.8 | 8.12 | 6 |  |  | BRANCO | BEGE | AZULEJO CINZA | 3
JOÃO | SUBESTAÇÃO | 0.8 | 9.6 | 9.8 |  |  | BRANCO | BRANCA | CONCRETO | 7

## LUM-SALA CALD
DADOS DO LOCAL
LOCAL | LARGURA L (m) | COMPRIMENTO C (m) | ALTURA DE MANUSEIO TRABALHO Hpp (m) | ALTURA TOTAL/PÉ-DIREITO Htp (m) | ALTURA UTIL/ ALTURA DE TRABALHO Hlp (m) | TETO | PAREDE | PISO | LAMPADA UTILIZADA
SALA DE CALDEIRA | [8 empty] | VAPOR DE METAL
MÉTODO LUMENS
ILUMINAMENTO
CARACTERÍSTICAS DA TAREFA E DO OBSERVADOR ADOTADOS
PESO | 0
IDADE | 41
VELOCIDADE E PRECISÃO | IMPORTANTE
REFLETANCIA NO FUNDO DA TAREFA | 40%
FAIXAS, ILUMINANCIAS E TIPO DE ATIVIDADE ADOTADOS
ADOTADA A FAIXA B | TAREFAS COM REQUISITOS VISUAIS LIMITADOS...
ILUMINÂNCIAS (LUX) | 300
ILUMINÂNCIA MINIMA EM LUX, POR TIPO DE ATIVIDADE ADOTADO
TIPO DE AMBIENTE | LUX
INDÚSTRIA QUIMICA
FORNOS, SECADORES | 200
ADOTADO NO FINAL O MAIOR VALOR QUE É 300 lx
ILUMINÂNCIAS (LUX) | 300
LUMINÁRIA ADOTADA
SALA DE CALDEIRAS POSSUEM ELEVADO PÉ-DIREITO, LUMINÁRIA ADEQUADA PARA ESSE AMBIENTE SÃO TIPO REFLETOR INDUSTRIAL ESTILO CUPULA
DADOS LUMINÁRIA
MODELO | HDK 472
FABRICANTE | Philips
LAMPADA E REATOR ADOTADOS
Podendo ser adotados lampadas de até 400 W, conforme a luminária adotada
DADOS DA LAMPADA
MODELO | MASTER HPI-T Plus 400W/645 E40 1SL/12
FABRICANTE | Philips
TIPO DE LAMPADA | VAPOR METALICO
POTÊNCIA (W) | 400
FLUXO LUMINOSO (lumens) | 33200
NUMERO DE LAMPADAS POR LUMINARIA | 1
DADOS DO REATOR
MODELO | BHLE 400L 200TS
FABRICANTE | Philips
PERDAS (W) | 27.5
FATOR DE POTENCIA | 0.85
De forma a calcular o fluxo luminoso se deve calcular o FATOR DE UTILIZAÇÃO e FATOR DE DEPRECIAÇÃO
FATOR DE UTILIZAÇÃO Fu
DEVE-SE SEGUIR A FORMULA ABAIXO
K
VERIFICA NO LIVRO DO MAMEDE AS REFLETANCIAS
POR MEIO DO VALOR DE K, USA A TABELA PARA ACHAR CONHECENDO AS REFLENTACIAS MÉDIAS DO TETO Pte, DAs PAREDES Ppa, do PISO Ppi, VAI NA TABELA E PEGA OS VALORES
TETO
PAREDE
PISO
Pte | 0.7
Ppa | 0.5
Ppi | 0.1
Fu | 0.62
FATOR DE DEPRECIAÇÃO Fdl
PRECISA VERIFICAR A CATEGORIA DA MANUTENÇÃO, CONSIDERA UM AMBIENTE SUJO
CATEGORIA DE MANUTENÇÃO LUMINÁRIAS | I
CATEGORIA DO LOCAL | SUJO
VIDA MÉDIA LAMPADAS (h) | 24000
TEMPO DE MANUTENÇÃO (meses)
Precisa calcular o tempo de manutenção das lampadas considera metade do tempo de vida média, 14 horas ligadas e por 30 dias
A PARTIR DO TEMPO DE MANUTENÇÃO SE USA O GRAFICO DE CATEGORIA I, com S de sujo
FATOR DE DEPRECIAÇÃO Fdl | 0.76
FLUXO TOTAL LUMINOSO
Wt (lm)
NUMERO DE LUMINARIAS
Nlu
Sempre arredonda Nlu para valor inteiro e acima
Nlu>= | 3
Usa o valor de catalogo de rendimento luminoso
DISTRIBUIÇÃO/DISPOSIÇÃO DE LUMINÁRIAS

## RECAPAGEM
DADOS DO LOCAL
| LOCAL | LARGURA L (m) | COMPRIMENTO C (m) | ÁREA (m²) | PERÍMETRO (m) | ALTURA DE MANUSEIO TRABALHO Hpp (m) | TETO | PAREDE | PISO | ALTURA TOTAL/PÉ-DIREITO Htp (m) | VELOCIDADE E PRECISÃO | REFLETANCIA DO FUNDO DA TAREFA | IDADE MÉDIA DOS TRABALHADORES | ALTURA MÍNIIMA | TIRANTE
| RECAPAGEM 1 | 5 | 30.9 |  |  | 0.8 | ZINCO | CLARA | CONCRETO | 7 | IMPORTANTE | 40% | 41 ANOS | 4 | 1
| RECAPAGEM 2 | 5.23 | 39.25
| RECAPAGEM 3 | 27.95 | 43.37
LUMINÁRIA
[9 empty] | MODELO | HDK 472
[9 empty] | FABRICANTE | PHILLIPS
LÂMPADA+REATOR
|  |  | MODELO |  |  | MODELO
|  |  | FABRICANTE |  |  | FABRICANTE
CAVIDADES
[8 empty] | refletâncias |  |  | Refletâncias Efetivas tab 2.11 – Mamede
| relação de cavidade |  |  |  | recinto | teto | piso | teto | piso | parede |  | 10%
| K | Hlp | Htl | Hpp | Rcr | Rct | Rcp | ρte | ρpi | ρpa | ρcp | ρct(1) | para teto de 50% | para teto de 70%
[8 empty] | 10% | 10% | 50% | 11 | 11 | 43 | 59
[11 empty] | 11 | 11 | 43 | 59
[11 empty] | 10 | 10 | 48 | 67
FATOR DE UTILIZAÇÃO
tab 2.12 – Mamede
Dados de Entrada | RECAPAGEM 1 |  |  | RECAPAGEM 2 |  |  | RECAPAGEM 3
| Rcr=6 | Rcr=7 |  | Rcr=5 | Rcr=6 |  | Rcr=1 | Rcr=2
k 1 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 2
k 2 | 50 | 50 | 6 | 50 | 50 | 5 | 50 | 50 | 1
Fu 1 | 0.44 | 0.41 |  | 0.47 | 0.44 |  | 0.67 | 0.61
Fu 2 | 0.46 | 0.43 |  | 0.5 | 0.46 |  | 0.72 | 0.65
k encontrado
denominador 1
denominador 2
numerador 1
FU calculado

## SUBESTAÇÃO
DADOS DO LOCAL
LOCAL | ALTURA DE MANUSEIO TRABALHO Hpp (m) | LARGURA L (m) | COMPRIMENTO C (m) | ÁREA (m²) | PERÍMETRO (m) | TETO | PAREDE | PISO | ALTURA TOTAL/PÉ-DIREITO Htp (m) | ALTURA DE INSTALAÇÃO | ALTURA ÚTIL | VELOCIDADE E PRECISÃO | REFLETANCIA DO FUNDO DA TAREFA | IDADE MÉDIA DOS TRABALHADORES | IDADE MÉDIA DOS TRABALHADORES
Subestação | 0.8 | 9.6 | 9.8 |  |  | BRANCO | BRANCA | CONCRETO | 7 | 6 |  | IMPORTANTE | 40% | 41 ANOS | 41 ANOS
ILUMINÂNCIA(Lux) | Fluxo Luminária | Fator de utilização (u) | Fator de depreciação (d) |  |  | Refletância do teto | Refletância da parede | Refletância do piso
150 | [5 empty] | 80 | 80 | 45
Cálculo do ìndice do recinto (K) |  |  | Cálculo do fluxo luminoso total |  | Nº de luminárias
K |  |  | Fluxo
Luminária utilizada
https://comercialex.com.br/produtos/iluminacao/luminaria-convencional/luminaria-a-prova-de-explosao-arandela/

## LUM-LUCAS
T1 - LUMINOTECNICO ¦ MEMORIAL DE CALCULO - LUCAS
Metodo dos Lumens ¦ Areas vinculadas a DADOS!11:14 ¦ Luminaria principal: TMS 426 fluorescente
As dimensoes e o pe-direito sao lidos da aba DADOS. Os valores amarelos sao premissas editaveis; os verdes sao resultados calculados.
PARAMETROS DA LUMINARIA | [6 empty] | CRITERIOS ADOTADOS
Luminaria principal |  |  | TMS 426 - 2 lampadas fluorescentes de 40 W |  |  |  | Plano de trabalho |  | 0,80 m acima do piso
Lampadas por luminaria |  |  | 2 |  |  |  | Altura util Hlp |  | Pe-direito - plano de trabalho
Fluxo por lampada [lm] |  |  | 3000 |  |  |  | Metodo |  | Metodo dos Lumens
Potencia por lampada [W] |  |  | 40 |  |  |  | Teto claro/branco |  | 70% na tabela 2.9 (limite tabelado)
Perdas do reator por luminaria [W] |  |  | 24.1 |  |  |  | Parede clara/branca |  | 50% na tabela 2.9
Fator de potencia |  |  | 0.9 |  |  |  | Parede bege |  | 45%, interpolacao entre 50% e 30%
Fator de depreciacao Fdl |  |  | 0.75 |  |  |  | Piso azulejo cinza |  | Tabela 2.9 fornecida usa piso de 10%
Tensao de alimentacao [V] |  |  | 220 |  |  |  | Circuitos |  | QDL5, QDL6 e QDL7 conforme a area
CALCULO INDIVIDUAL - METODO DOS LUMENS
Ambiente | Largura [m] | Comprimento [m] | Area [m2] | Perimetro [m] | Plano trab. [m] | Pe-direito [m] | Hlp [m] | K [-] | Teto [%] | Parede [%] | Piso [%] | E requerida [lux] | Fu [-] | Fdl [-] | Fluxo total [lm] | Fluxo/lamp. [lm] | Lamp./lum. [-] | NLU teorico [-] | NLU instalado [-] | P lamp. [W] | Perdas [W/lum.] | P total [W] | FP [-] | S total [VA] | I em 220 V [A] | E obtida [lux] | Verificacao | QDL
TABELA 2.9 - TMS 426 ¦ FATOR DE UTILIZACAO Fu
K | Fu teto 70% / parede 50% | Fu teto 70% / parede 30% | [26 empty] | Fu 70/50 inferior | Fu 70/30 inferior | Indice tabela
0.6 | 0.35 | 0.28
0.8 | 0.43 | 0.36
1 | 0.5 | 0.42
1.25 | 0.56 | 0.49
1.5 | 0.61 | 0.54
2 | 0.68 | 0.61
2.5 | 0.72 | 0.67
3 | 0.76 | 0.71
4 | 0.8 | 0.76
5 | 0.83 | 0.8
RESUMO DE CARGAS DE ILUMINACAO
QDL | Ambientes | Luminarias | Potencia total [W] | Potencia aparente [VA] | Corrente [A] | Area total [m2]
TOTAL