## DADOS
RESPONSÁVEL | LOCAL | ALTURA DE MANUSEIO TRABALHO Hpp (m) | LARGURA L (m) | COMPRIMENTO C (m) | ÁREA (m²) | PERÍMETRO (m) | TETO | PAREDE | PISO | ALTURA TOTAL/PÉ-DIREITO Htp (m)
DANTE | SALA DE CALDEIRAS | 0.8 | 15.92 | 9.6 | 152.832 | 51.04 | ZINCO | CLARA | CONCRETO | 7
DANTE | COMPRESSOR (BOMBAS E PRENSA) | 0.8 | 9.28 | 9.6 | 89.088 | 37.76 | ZINCO | CLARA | CONCRETO | 7
DANTE | DEPÓSITO DE CARCAÇAS 1 | 0.8 | 8.12 | 6 | 48.72 | 28.24 | ZINCO | CLARA | CONCRETO | 7
DANTE | DEPÓSITO DE CARCAÇAS 2 | 0.8 | 11.18 | 9.6 | 107.328 | 41.56 | ZINCO | CLARA | CONCRETO | 7
DANTE | RASPA | 0.8 | 8.12 | 30.92 | 251.0704 | 78.08 | ZINCO | CLARA | CONCRETO | 7
PIETRO | RECAPAGEM 1 | 0.8 | 5 | 30.9 | 154.5 | 71.8 | ZINCO | CLARA | CONCRETO | 7
PIETRO | RECAPAGEM 2 | 0.8 | 5.23 | 39.25 | 205.2775 | 88.96 | ZINCO | CLARA | CONCRETO | 7
PIETRO | RECAPAGEM 3 | 0.8 | 27.95 | 43.37 | 1212.1915 | 142.64 | ZINCO | CLARA | CONCRETO | 7
LUCAS | SAIDA DE PRODUTOS (SALA DE PRODUTOS) | 0.8 | 5 | 6 | 30 | 22 | CLARO | CLARA | AZULEJO CINZA | 3
LUCAS | CONTROLE DE QUALIDADE | 0.8 | 5 | 6 | 30 | 22 | BRANCO | BRANCA | AZULEJO CINZA | 3
LUCAS | BANHEIRO(VESTUARIO) | 0.8 | 5.23 | 3.5 | 18.305 | 17.46 | CLARO | CLARA | AZULEJO CINZA | 3
LUCAS | ESCRITÓRIO | 0.8 | 8.12 | 6 | 48.72 | 28.24 | BRANCO | BEGE | AZULEJO CINZA | 3
JOÃO | SUBESTAÇÃO | 0.8 | 9.6 | 9.8 | 94.08 | 38.8 | BRANCO | BRANCA | CONCRETO | 7

## LUM-LUCAS
T1 - LUMINOTECNICO ¦ MEMORIAL DE CALCULO - LUCAS
Metodo dos Lumens ¦ Areas vinculadas a DADOS!11:14 ¦ Luminaria principal: TMS 426 fluorescente
As dimensoes e o pe-direito sao lidos da aba DADOS. Os valores amarelos sao premissas editaveis; os verdes sao resultados calculados.
PARAMETROS DA LUMINARIA | [6 empty] | CRITERIOS ADOTADOS
Luminaria principal |  |  | TMS 426 - 2 lampadas fluorescentes de 40 W |  |  |  | Plano de trabalho |  | 0,80 m acima do piso
Lampadas por luminaria |  |  | 2 |  |  |  | Altura util Hlp |  | Pe-direito - plano de trabalho
Fluxo por lampada [lm] |  |  | 3000 |  |  |  | Metodo |  | Metodo dos Lumens
Potencia por lampada [W] |  |  | 40 |  |  |  | Teto claro/branco |  | 70% na tabela 2.9 (limite tabelado)
Perdas do reator por luminaria [W] |  |  | 24.1 |  |  |  | Parede clara/branca |  | 50% na tabela 2.9
Fator de potencia |  |  | 0.9 |  |  |  | Parede bege |  | 45%, interpolacao entre 50% e 30%
Fator de depreciacao Fdl |  |  | 0.75 |  |  |  | Piso azulejo cinza |  | Tabela 2.9 fornecida usa piso de 10%
Tensao de alimentacao [V] |  |  | 220 |  |  |  | Circuitos |  | QDL5, QDL6 e QDL7 conforme a area
CALCULO INDIVIDUAL - METODO DOS LUMENS
Ambiente | Largura [m] | Comprimento [m] | Area [m2] | Perimetro [m] | Plano trab. [m] | Pe-direito [m] | Hlp [m] | K [-] | Teto [%] | Parede [%] | Piso [%] | E requerida [lux] | Fu [-] | Fdl [-] | Fluxo total [lm] | Fluxo/lamp. [lm] | Lamp./lum. [-] | NLU teorico [-] | NLU instalado [-] | P lamp. [W] | Perdas [W/lum.] | P total [W] | FP [-] | S total [VA] | I em 220 V [A] | E obtida [lux] | Verificacao | QDL
SAIDA DE PRODUTOS (SALA DE PRODUTOS) | 5 | 6 | 30 | 22 | 0.8 | 3 | 2.2 | 1.2397 | 70 | 50 | 10 | 200 | 0.55752 | 0.75 | 14349.244 | 3000 | 2 | 2.3915 | 3 | 40 | 24.1 | 312.3 | 0.9 | 347 | 1.5773 | 250.8843 | OK | QDL6 | 0.55752 | 0.48711 | 3
CONTROLE DE QUALIDADE | 5 | 6 | 30 | 22 | 0.8 | 3 | 2.2 | 1.2397 | 70 | 50 | 10 | 500 | 0.55752 | 0.75 | 35873.11 | 3000 | 2 | 5.9789 | 6 | 40 | 24.1 | 624.6 | 0.9 | 694 | 3.1545 | 501.7686 | OK | QDL6 | 0.55752 | 0.48711 | 3
BANHEIRO(VESTUARIO) | 5.23 | 3.5 | 18.305 | 17.46 | 0.8 | 3 | 2.2 | 0.95309 | 70 | 50 | 10 | 200 | 0.48358 | 0.75 | 10094.1452 | 3000 | 2 | 1.6824 | 2 | 40 | 24.1 | 208.2 | 0.9 | 231.3333 | 1.0515 | 237.7616 | OK | QDL7 | 0.48358 | 0.40593 | 2
ESCRITÓRIO | 8.12 | 6 | 48.72 | 28.24 | 0.8 | 3 | 2.2 | 1.5684 | 70 | 45 | 10 | 250 | 0.60207 | 0.75 | 26973.4959 | 3000 | 2 | 4.4956 | 5 | 40 | 24.1 | 520.5 | 0.9 | 578.3333 | 2.6288 | 278.0507 | OK | QDL5 | 0.61957 | 0.54957 | 5
TABELA 2.9 - TMS 426 ¦ FATOR DE UTILIZACAO Fu
K | Fu teto 70% / parede 50% | Fu teto 70% / parede 30% | [26 empty] | Fu 70/50 inferior | Fu 70/30 inferior | Indice tabela
0.6 | 0.35 | 0.28
0.8 | 0.43 | 0.36
1 | 0.5 | 0.42
1.25 | 0.56 | 0.49
1.5 | 0.61 | 0.54
2 | 0.68 | 0.61
2.5 | 0.72 | 0.67
3 | 0.76 | 0.71
4 | 0.8 | 0.76
5 | 0.83 | 0.8
RESUMO DE CARGAS DE ILUMINACAO
QDL | Ambientes | Luminarias | Potencia total [W] | Potencia aparente [VA] | Corrente [A] | Area total [m2]
QDL5 | Escritorio | 5 | 520.5 | 578.3333 | 2.6288 | 48.72
QDL6 | Sala de Produtos + Controle de Qualidade | 9 | 936.9 | 1041 | 4.7318 | 60
QDL7 | Banheiro / Vestiario | 2 | 208.2 | 231.3333 | 1.0515 | 18.305
TOTAL |  | 16 | 1665.6 | 1850.6667 | 8.4121 | 127.025

## LUM-SALA CALD
DADOS DO LOCAL
LOCAL | LARGURA L (m) | COMPRIMENTO C (m) | ALTURA DE MANUSEIO TRABALHO Hpp (m) | ALTURA TOTAL/PÉ-DIREITO Htp (m) | ALTURA UTIL/ ALTURA DE TRABALHO Hlp (m) | TETO | PAREDE | PISO | LAMPADA UTILIZADA
SALA DE CALDEIRA | 15.92 | 9.6 | 0.8 | 7 | 6.2 | ZINCO | CLARA | CONCRETO | VAPOR DE METAL
MÉTODO LUMENS
ILUMINAMENTO
CARACTERÍSTICAS DA TAREFA E DO OBSERVADOR ADOTADOS
IDADE | 41
VELOCIDADE E PRECISÃO | IMPORTANTE
REFLETANCIA NO FUNDO DA TAREFA | 40%
CALCULO DE PESO | 0
FAIXAS, ILUMINANCIAS E TIPO DE ATIVIDADE ADOTADOS
ADOTADA A FAIXA B | TAREFAS COM REQUISITOS VISUAIS LIMITADOS...
ILUMINÂNCIAS (LUX) | 300
ILUMINÂNCIA MINIMA EM LUX, POR TIPO DE ATIVIDADE ADOTADO
TIPO DE AMBIENTE | LUX
INDÚSTRIA QUIMICA
FORNOS, SECADORES | 200
ADOTADO NO FINAL O MAIOR VALOR QUE É 300 lx
ILUMINÂNCIAS (LUX) | 300
LUMINÁRIA ADOTADA
SALA DE CALDEIRAS POSSUEM ELEVADO PÉ-DIREITO, LUMINÁRIA ADEQUADA PARA ESSE AMBIENTE SÃO TIPO REFLETOR INDUSTRIAL ESTILO CUPULA
DADOS LUMINÁRIA
MODELO | HDK 472+GDK 474 PG
FABRICANTE | Philips
LAMPADA E REATOR ADOTADOS
Podendo ser adotados lampadas de até 400 W, conforme a luminária adotada
DADOS DA LAMPADA
MODELO | MASTER HPI-T Plus 400W/645 E40 1SL/12
FABRICANTE | Philips
TIPO DE LAMPADA | VAPOR METALICO
POTÊNCIA (W) | 400
FLUXO LUMINOSO (lumens) | 33200
NUMERO DE LAMPADAS POR LUMINARIA | 1
DADOS DO REATOR
MODELO | BHLE 400L 200TS
FABRICANTE | Philips
PERDAS (W) | 27.5
FATOR DE POTENCIA | 0.85
De forma a calcular o fluxo luminoso se deve calcular o FATOR DE UTILIZAÇÃO e FATOR DE DEPRECIAÇÃO
FATOR DE UTILIZAÇÃO Fu
DEVE-SE SEGUIR A FORMULA ABAIXO
K | 0.96592
VERIFICA NO LIVRO DO MAMEDE AS REFLETANCIAS
POR MEIO DO VALOR DE K, USA A TABELA PARA ACHAR CONHECENDO AS REFLENTACIAS MÉDIAS DO TETO Pte, DAs PAREDES Ppa, do PISO Ppi, VAI NA TABELA E PEGA OS VALORES
TETO | ZINCO
PAREDE | CLARA
PISO | CONCRETO
Pte | 0.5
Ppa | 0.5
Ppi | 0.1
Fu | 0.61
FATOR DE DEPRECIAÇÃO Fdl
PRECISA VERIFICAR A CATEGORIA DA MANUTENÇÃO, CONSIDERA UM AMBIENTE SUJO
CATEGORIA DE MANUTENÇÃO LUMINÁRIAS | I
CATEGORIA DO LOCAL | SUJO
VIDA MÉDIA LAMPADAS (h) | 24000
TEMPO DE MANUTENÇÃO (meses) | 28.5714
Precisa calcular o tempo de manutenção das lampadas considera metade do tempo de vida média, 14 horas ligadas e por 30 dias
A PARTIR DO TEMPO DE MANUTENÇÃO SE USA O GRAFICO DE CATEGORIA I, com S de sujo
FATOR DE DEPRECIAÇÃO Fdl | 0.76
FLUXO TOTAL LUMINOSO
Wt (lm) | 98899.0509
NUMERO DE LUMINARIAS
Nlu | 2.9789
Sempre arredonda Nlu para valor inteiro e acima
Nlu>= | 3
Nlu>= | 4
MELHOR ADOTAR O VALOR DE NLU DE 4 PARA MELHOR DISTRIBUIÇÃO
Usa o valor de catalogo de rendimento luminoso
DISTRIBUIÇÃO/DISPOSIÇÃO DE LUMINÁRIAS
ADOTA O NUMERO DE LUMINARIAS CALCULADO ANTERIORMENTE, POR SER UM NUMERO IMPAR 3, PODE ADOTAR UM NUMERO PAR COMO 4 PARA MELHOR DISTRIBUIÇÃO
POSICIONAR NO ESPAÇO ESSAS 4 LUMINARIAS
LUMINARIAS POSICIONADAS EIXO X | 1
LUMINARIAS POSICIONADAS EIXO Y | 4
COMPRIMENTO DO COMODO | 9.6 | Verificação
LARGURA DO COMODO | 15.92
X1 | 9.6 | CORRIGIR
Y1 | 3.98 | CERTO
1,5xHpl | 9.3
ARRUMAR O X1 | 4.8 | CERTO
DISTANCIA ENTRE LUMINARIAS E EIXO X, X | 4.8 | NÃO TEM LUMINARIA AO LADO, PEGA O VALOR DE X1
DISTANCIA ENTRE LUMINARIAS EIXO X, X1 | 4.8
DISTANCIA ENTRE LUMINARIAS EIXO Y, Y | 3.98 | A DISTANCIA DE Y1 É MUITA COISA, USA COMO Y
DISTANCIA ENTRE LUMINARIAS E EIXO Y, Y1 | 1.99 | por ter duas bordas de eixo Y entre luminarias pode dividir por 2
Verificação
DISTANCIA ENTRE LUMINARIAS EIXO X, X | 4.8 | CERTO
DISTANCIA ENTRE LUMINARIAS E EIXO X, X1 | 4.8 | CERTO
DISTANCIA ENTRE LUMINARIAS EIXO Y, Y | 3.98 | CERTO
DISTANCIA ENTRE LUMINARIAS E EIXO Y, Y1 | 1.99 | CERTO
POTENCIA PONTO DE ILUMINAÇÃO
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO (V) | 220
POTENCIA TOTAL DE ILUMINAÇÃO (VA) | 432.3529
POTÊNCIA ADOTADO DO PONTO (VA) | 440 | ADOTADO VALOR DE 440 VA PARA TER MAIS MARGEM DE SEGURANÇA
POTENCIA DE ARRANJO (VA) | 1760
CORRENTE DE PROJETO (A) | 8

## LUM-COM(B,P)
DADOS DO LOCAL
LOCAL | LARGURA L (m) | COMPRIMENTO C (m) | ALTURA DE MANUSEIO TRABALHO Hpp (m) | ALTURA TOTAL/PÉ-DIREITO Htp (m) | ALTURA UTIL/ ALTURA DE TRABALHO Hlp (m) | TETO | PAREDE | PISO | LAMPADA UTILIZADA
COMPRESSOR (BOMBAS E PRENSA) | 9.28 | 9.6 | 0.8 | 7 | 6.2 | ZINCO | CLARA | CONCRETO | VAPOR DE METAL
MÉTODO LUMENS
ILUMINAMENTO
CARACTERÍSTICAS DA TAREFA E DO OBSERVADOR ADOTADOS
IDADE | 41
VELOCIDADE E PRECISÃO | IMPORTANTE
REFLETANCIA NO FUNDO DA TAREFA | 40%
CALCULO DE PESO | 0
FAIXAS, ILUMINANCIAS E TIPO DE ATIVIDADE ADOTADOS
ADOTADA A FAIXA B | TAREFAS COM REQUISITOS VISUAIS NORMAIS...
ILUMINÂNCIAS (LUX) | 750
LUMINÁRIA ADOTADA
COMPRESSOR(B,P) POSSUEM ELEVADO PÉ-DIREITO, LUMINÁRIA ADEQUADA PARA ESSE AMBIENTE SÃO TIPO REFLETOR INDUSTRIAL ESTILO CUPULA
DADOS LUMINÁRIA
MODELO | HDK 472+GDK 474 PG
FABRICANTE | Philips
LAMPADA E REATOR ADOTADOS
Podendo ser adotados lampadas de até 400 W, conforme a luminária adotada
DADOS DA LAMPADA
MODELO | MASTER HPI-T Plus 400W/645 E40 1SL/12
FABRICANTE | Philips
TIPO DE LAMPADA | VAPOR METALICO
POTÊNCIA (W) | 400
FLUXO LUMINOSO (lumens) | 33200
NUMERO DE LAMPADAS POR LUMINARIA | 1
DADOS DO REATOR
MODELO | BHLE 400L 200TS
FABRICANTE | Philips
PERDAS (W) | 27.5
FATOR DE POTENCIA | 0.85
De forma a calcular o fluxo luminoso se deve calcular o FATOR DE UTILIZAÇÃO e FATOR DE DEPRECIAÇÃO
FATOR DE UTILIZAÇÃO Fu
DEVE-SE SEGUIR A FORMULA ABAIXO
K | 0.76107
VERIFICA NO LIVRO DO MAMEDE AS REFLETANCIAS
POR MEIO DO VALOR DE K, USA A TABELA PARA ACHAR CONHECENDO AS REFLENTACIAS MÉDIAS DO TETO Pte, DAs PAREDES Ppa, do PISO Ppi, VAI NA TABELA E PEGA OS VALORES
TETO | ZINCO
PAREDE | CLARA
PISO | CONCRETO
Pte | 0.5
Ppa | 0.5
Ppi | 0.1
Fu | 0.56
FATOR DE DEPRECIAÇÃO Fdl
PRECISA VERIFICAR A CATEGORIA DA MANUTENÇÃO, CONSIDERA UM AMBIENTE SUJO
CATEGORIA DE MANUTENÇÃO LUMINÁRIAS | I
CATEGORIA DO LOCAL | SUJO
VIDA MÉDIA LAMPADAS (h) | 24000
TEMPO DE MANUTENÇÃO (meses) | 28.5714
Precisa calcular o tempo de manutenção das lampadas considera metade do tempo de vida média, 14 horas ligadas e por 30 dias
A PARTIR DO TEMPO DE MANUTENÇÃO SE USA O GRAFICO DE CATEGORIA I, com S de sujo
FATOR DE DEPRECIAÇÃO Fdl | 0.76
FLUXO TOTAL LUMINOSO
Wt (lm) | 156992.4812
NUMERO DE LUMINARIAS
Nlu | 4.7287
Sempre arredonda Nlu para valor inteiro e acima
Nlu>= | 5
Nlu>= | 6
MELHOR ADOTAR O VALOR DE NLU DE 6 PARA MELHOR DISTRIBUIÇÃO
Usa o valor de catalogo de rendimento luminoso
DISTRIBUIÇÃO/DISPOSIÇÃO DE LUMINÁRIAS
POSICIONAR NO ESPAÇO ESSAS 6 LUMINARIAS
LUMINARIAS POSICIONADAS EIXO X | 2
LUMINARIAS POSICIONADAS EIXO Y | 3
Verificação
COMPRIMENTO DO COMODO | 9.6
LARGURA DO COMODO | 9.28
X1 | 4.8 | CERTO
Y1 | 3.0933 | CERTO
1,5xHpl | 9.3
DISTANCIA ENTRE LUMINARIAS EIXO X, X | 4.8 | A DISTANCIA DE X1 É MUITA COISA, USA COMO X
DISTANCIA ENTRE LUMINARIAS E EIXO X, X1 | 2.4
DISTANCIA ENTRE LUMINARIAS EIXO Y, Y | 3.0933 | A DISTANCIA DE Y1 É MUITA COISA, USA COMO Y
DISTANCIA ENTRE LUMINARIAS E EIXO Y, Y1 | 1.5467 | por ter duas bordas de eixo Y entre luminarias pode dividir por 2
Verificação
DISTANCIA ENTRE LUMINARIAS EIXO X, X | 4.8 | CERTO
DISTANCIA ENTRE LUMINARIAS E EIXO X, X1 | 2.4 | CERTO
DISTANCIA ENTRE LUMINARIAS EIXO Y, Y | 3.0933 | CERTO
DISTANCIA ENTRE LUMINARIAS E EIXO Y, Y1 | 1.5467 | CERTO
POTENCIA PONTO DE ILUMINAÇÃO
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO (V) | 220
POTENCIA TOTAL DE ILUMINAÇÃO (VA) | 432.3529
POTÊNCIA ADOTADO DO PONTO (VA) | 440 | ADOTADO VALOR DE 440 VA PARA TER MAIS MARGEM DE SEGURANÇA
POTENCIA DE ARRANJO (VA) | 2640
CORRENTE DE PROJETO (A) | 12

## LUM-DEP CAR1
DADOS DO LOCAL
LOCAL | LARGURA L (m) | COMPRIMENTO C (m) | ALTURA DE MANUSEIO TRABALHO Hpp (m) | ALTURA TOTAL/PÉ-DIREITO Htp (m) | ALTURA UTIL/ ALTURA DE TRABALHO Hlp (m) | TETO | PAREDE | PISO | LAMPADA UTILIZADA
DEPÓSITO DE CARCAÇAS 1 | 8.12 | 6 | 0.8 | 7 | 6.2 | ZINCO | CLARA | CONCRETO | VAPOR DE METAL
MÉTODO LUMENS
ILUMINAMENTO
CARACTERÍSTICAS DA TAREFA E DO OBSERVADOR ADOTADOS
IDADE | 41
VELOCIDADE E PRECISÃO | IMPORTANTE
REFLETANCIA NO FUNDO DA TAREFA | 40%
CALCULO DE PESO | 0
FAIXAS, ILUMINANCIAS E TIPO DE ATIVIDADE ADOTADOS
ADOTADA A FAIXA B | TAREFAS COM REQUISITOS VISUAIS LIMITADOS...
ILUMINÂNCIAS (LUX) | 300
ILUMINÂNCIA MINIMA EM LUX, POR TIPO DE ATIVIDADE ADOTADO
TIPO DE AMBIENTE | LUX
LOCAIS DE ARMAZENAMENTO
GRANDES VOLUMES | 200
ADOTADO NO FINAL O MAIOR VALOR QUE É 300 lx
ILUMINÂNCIAS (LUX) | 300
LUMINÁRIA ADOTADA
COMPRESSOR(B,P) POSSUEM ELEVADO PÉ-DIREITO, LUMINÁRIA ADEQUADA PARA ESSE AMBIENTE SÃO TIPO REFLETOR INDUSTRIAL ESTILO CUPULA
DADOS LUMINÁRIA
MODELO | HDK 472+GDK 474 PG
FABRICANTE | Philips
LAMPADA E REATOR ADOTADOS
Podendo ser adotados lampadas de até 400 W, conforme a luminária adotada
DADOS DA LAMPADA
MODELO | MASTER HPI-T Plus 400W/645 E40 1SL/12
FABRICANTE | Philips
TIPO DE LAMPADA | VAPOR METALICO
POTÊNCIA (W) | 400
FLUXO LUMINOSO (lumens) | 33200
NUMERO DE LAMPADAS POR LUMINARIA | 1
DADOS DO REATOR
MODELO | BHLE 400L 200TS
FABRICANTE | Philips
PERDAS (W) | 27.5
FATOR DE POTENCIA | 0.85
De forma a calcular o fluxo luminoso se deve calcular o FATOR DE UTILIZAÇÃO e FATOR DE DEPRECIAÇÃO
FATOR DE UTILIZAÇÃO Fu
DEVE-SE SEGUIR A FORMULA ABAIXO
K | 0.55652
VERIFICA NO LIVRO DO MAMEDE AS REFLETANCIAS
POR MEIO DO VALOR DE K, USA A TABELA PARA ACHAR CONHECENDO AS REFLENTACIAS MÉDIAS DO TETO Pte, DAs PAREDES Ppa, do PISO Ppi, VAI NA TABELA E PEGA OS VALORES
TETO | ZINCO
PAREDE | CLARA
PISO | CONCRETO
Pte | 0.7
Ppa | 0.5
Ppi | 0.1
Fu | 0.5
NÃO PRECISA CALCULAR O FATOR DE UTILIZAÇÃO Fu
FATOR DE DEPRECIAÇÃO Fdl
PRECISA VERIFICAR A CATEGORIA DA MANUTENÇÃO, CONSIDERA UM AMBIENTE SUJO
CATEGORIA DE MANUTENÇÃO LUMINÁRIAS | I
CATEGORIA DO LOCAL | SUJO
VIDA MÉDIA LAMPADAS (h) | 24000
TEMPO DE MANUTENÇÃO (meses) | 28.5714
Precisa calcular o tempo de manutenção das lampadas considera metade do tempo de vida média, 14 horas ligadas e por 30 dias
A PARTIR DO TEMPO DE MANUTENÇÃO SE USA O GRAFICO DE CATEGORIA I, com S de sujo
FATOR DE DEPRECIAÇÃO Fdl | 0.76
FLUXO TOTAL LUMINOSO
Wt (lm) | 38463.1579
NUMERO DE LUMINARIAS
Nlu | 1.1585
Sempre arredonda Nlu para valor inteiro e acima
Nlu>= | 2
Nlu>= | 2
Usa o valor de catalogo de rendimento luminoso
DISTRIBUIÇÃO/DISPOSIÇÃO DE LUMINÁRIAS
POSICIONAR NO ESPAÇO ESSAS 2 LUMINARIAS
LUMINARIAS POSICIONADAS EIXO X | 1
LUMINARIAS POSICIONADAS EIXO Y | 2
Verificação
COMPRIMENTO DO COMODO | 6
LARGURA DO COMODO | 8.12
X1 | 6 | CERTO
Y1 | 4.06 | CERTO
1,5xHpl | 9.3
DISTANCIA ENTRE LUMINARIAS EIXO X, X | 3 | NÃO TEM LUMINARIA AO LADO, PEGA O VALOR DE X1
DISTANCIA ENTRE LUMINARIAS E EIXO X, X1 | 3 | A DISTANCIA DE X1 É MUITA COISA, MESMO NÃO ULTRAPASSANDO O LIMITE, DIVIDE POR 2
DISTANCIA ENTRE LUMINARIAS EIXO Y, Y | 4.06 | A DISTANCIA DE Y1 É MUITA COISA, USA COMO Y
DISTANCIA ENTRE LUMINARIAS E EIXO Y, Y1 | 2.03 | por ter duas bordas de eixo Y entre luminarias pode dividir por 2
Verificação
DISTANCIA ENTRE LUMINARIAS EIXO X, X | 3 | CERTO
DISTANCIA ENTRE LUMINARIAS E EIXO X, X1 | 3 | CERTO
DISTANCIA ENTRE LUMINARIAS EIXO Y, Y | 4.06 | CERTO
DISTANCIA ENTRE LUMINARIAS E EIXO Y, Y1 | 2.03 | CERTO
POTENCIA PONTO DE ILUMINAÇÃO
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO (V) | 220
POTENCIA TOTAL DE ILUMINAÇÃO (VA) | 432.3529
POTÊNCIA ADOTADO DO PONTO (VA) | 440 | ADOTADO VALOR DE 440 VA PARA TER MAIS MARGEM DE SEGURANÇA
POTENCIA DE ARRANJO (VA) | 880
CORRENTE DE PROJETO (A) | 4

## LUM-DEP CAR2
DADOS DO LOCAL
LOCAL | LARGURA L (m) | COMPRIMENTO C (m) | ALTURA DE MANUSEIO TRABALHO Hpp (m) | ALTURA TOTAL/PÉ-DIREITO Htp (m) | ALTURA UTIL/ ALTURA DE TRABALHO Hlp (m) | TETO | PAREDE | PISO | LAMPADA UTILIZADA
DEPÓSITO DE CARCAÇAS 2 | 11.18 | 9.6 | 0.8 | 7 | 6.2 | ZINCO | CLARA | CONCRETO | VAPOR DE METAL
MÉTODO LUMENS
ILUMINAMENTO
CARACTERÍSTICAS DA TAREFA E DO OBSERVADOR ADOTADOS
IDADE | 41
VELOCIDADE E PRECISÃO | IMPORTANTE
REFLETANCIA NO FUNDO DA TAREFA | 40%
CALCULO DE PESO | 0
FAIXAS, ILUMINANCIAS E TIPO DE ATIVIDADE ADOTADOS
ADOTADA A FAIXA B | TAREFAS COM REQUISITOS VISUAIS LIMITADOS...
ILUMINÂNCIAS (LUX) | 300
ILUMINÂNCIA MINIMA EM LUX, POR TIPO DE ATIVIDADE ADOTADO
TIPO DE AMBIENTE | LUX
LOCAIS DE ARMAZENAMENTO
GRANDES VOLUMES | 200
ADOTADO NO FINAL O MAIOR VALOR QUE É 300 lx
ILUMINÂNCIAS (LUX) | 300
LUMINÁRIA ADOTADA
COMPRESSOR(B,P) POSSUEM ELEVADO PÉ-DIREITO, LUMINÁRIA ADEQUADA PARA ESSE AMBIENTE SÃO TIPO REFLETOR INDUSTRIAL ESTILO CUPULA
DADOS LUMINÁRIA
MODELO | HDK 472+GDK 474 PG
FABRICANTE | Philips
LAMPADA E REATOR ADOTADOS
Podendo ser adotados lampadas de até 400 W, conforme a luminária adotada
DADOS DA LAMPADA
MODELO | MASTER HPI-T Plus 400W/645 E40 1SL/12
FABRICANTE | Philips
TIPO DE LAMPADA | VAPOR METALICO
POTÊNCIA (W) | 400
FLUXO LUMINOSO (lumens) | 33200
NUMERO DE LAMPADAS POR LUMINARIA | 1
DADOS DO REATOR
MODELO | BHLE 400L 200TS
FABRICANTE | Philips
PERDAS (W) | 27.5
FATOR DE POTENCIA | 0.85
De forma a calcular o fluxo luminoso se deve calcular o FATOR DE UTILIZAÇÃO e FATOR DE DEPRECIAÇÃO
FATOR DE UTILIZAÇÃO Fu
DEVE-SE SEGUIR A FORMULA ABAIXO
K | 0.83306
VERIFICA NO LIVRO DO MAMEDE AS REFLETANCIAS
POR MEIO DO VALOR DE K, USA A TABELA PARA ACHAR CONHECENDO AS REFLENTACIAS MÉDIAS DO TETO Pte, DAs PAREDES Ppa, do PISO Ppi, VAI NA TABELA E PEGA OS VALORES
TETO | ZINCO
PAREDE | CLARA
PISO | CONCRETO
Pte | 0.7
Ppa | 0.5
Ppi | 0.1
Fu | 0.58
FATOR DE DEPRECIAÇÃO Fdl
PRECISA VERIFICAR A CATEGORIA DA MANUTENÇÃO, CONSIDERA UM AMBIENTE SUJO
CATEGORIA DE MANUTENÇÃO LUMINÁRIAS | I
CATEGORIA DO LOCAL | SUJO
VIDA MÉDIA LAMPADAS (h) | 24000
TEMPO DE MANUTENÇÃO (meses) | 28.5714
Precisa calcular o tempo de manutenção das lampadas considera metade do tempo de vida média, 14 horas ligadas e por 30 dias
A PARTIR DO TEMPO DE MANUTENÇÃO SE USA O GRAFICO DE CATEGORIA I, com S de sujo
FATOR DE DEPRECIAÇÃO Fdl | 0.76
FLUXO TOTAL LUMINOSO
Wt (lm) | 73045.3721
NUMERO DE LUMINARIAS
Nlu | 2.2002
Sempre arredonda Nlu para valor inteiro e acima
Nlu>= | 3
Nlu>= | 4
MELHOR ADOTAR O VALOR DE NLU DE 4 PARA MELHOR DISTRIBUIÇÃO
Usa o valor de catalogo de rendimento luminoso
DISTRIBUIÇÃO/DISPOSIÇÃO DE LUMINÁRIAS
POSICIONAR NO ESPAÇO ESSAS 4 LUMINARIAS
LUMINARIAS POSICIONADAS EIXO X | 2
LUMINARIAS POSICIONADAS EIXO Y | 2
Verificação
COMPRIMENTO DO COMODO | 9.6
LARGURA DO COMODO | 11.18
X1 | 4.8 | CERTO
Y1 | 5.59 | CERTO
1,5xHpl | 9.3
DISTANCIA ENTRE LUMINARIAS EIXO X, X | 4.8 | A DISTANCIA DE X1 É MUITA COISA, USA COMO X
DISTANCIA ENTRE LUMINARIAS E EIXO X, X1 | 2.4 | A DISTANCIA DE X1 É MUITA COISA, MESMO NÃO ULTRAPASSANDO O LIMITE, DIVIDE POR 2
DISTANCIA ENTRE LUMINARIAS EIXO Y, Y | 5.59 | A DISTANCIA DE Y1 É MUITA COISA, USA COMO Y
DISTANCIA ENTRE LUMINARIAS E EIXO Y, Y1 | 2.795 | por ter duas bordas de eixo Y entre luminarias pode dividir por 2
Verificação
DISTANCIA ENTRE LUMINARIAS EIXO X, X | 4.8 | CERTO
DISTANCIA ENTRE LUMINARIAS E EIXO X, X1 | 2.4 | CERTO
DISTANCIA ENTRE LUMINARIAS EIXO Y, Y | 5.59 | CERTO
DISTANCIA ENTRE LUMINARIAS E EIXO Y, Y1 | 2.795 | CERTO
POTENCIA PONTO DE ILUMINAÇÃO
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO (V) | 220
POTENCIA TOTAL DE ILUMINAÇÃO (VA) | 432.3529
POTÊNCIA ADOTADO DO PONTO (VA) | 440 | ADOTADO VALOR DE 440 VA PARA TER MAIS MARGEM DE SEGURANÇA
POTENCIA DE ARRANJO (VA) | 1760
CORRENTE DE PROJETO (A) | 8

## LUM-RASPA
DADOS DO LOCAL
LOCAL | LARGURA L (m) | COMPRIMENTO C (m) | ALTURA DE MANUSEIO TRABALHO Hpp (m) | ALTURA TOTAL/PÉ-DIREITO Htp (m) | ALTURA UTIL/ ALTURA DE TRABALHO Hlp (m) | TETO | PAREDE | PISO | LAMPADA UTILIZADA
RASPA | 8.12 | 30.92 | 0.8 | 7 | 6.2 | ZINCO | CLARA | CONCRETO | VAPOR DE METAL
MÉTODO LUMENS
ILUMINAMENTO
CARACTERÍSTICAS DA TAREFA E DO OBSERVADOR ADOTADOS
IDADE | 41
VELOCIDADE E PRECISÃO | IMPORTANTE
REFLETANCIA NO FUNDO DA TAREFA | 40%
CALCULO DE PESO | 0
FAIXAS, ILUMINANCIAS E TIPO DE ATIVIDADE ADOTADOS
ADOTADA A FAIXA B | TAREFAS COM REQUISITOS VISUAIS NORMAIS...
ILUMINÂNCIAS (LUX) | 750
ILUMINÂNCIAS (LUX) | 750
LUMINÁRIA ADOTADA
SALA DE CALDEIRAS POSSUEM ELEVADO PÉ-DIREITO, LUMINÁRIA ADEQUADA PARA ESSE AMBIENTE SÃO TIPO REFLETOR INDUSTRIAL ESTILO CUPULA
DADOS LUMINÁRIA
MODELO | HDK 472+GDK 474 PG
FABRICANTE | Philips
LAMPADA E REATOR ADOTADOS
Podendo ser adotados lampadas de até 400 W, conforme a luminária adotada
DADOS DA LAMPADA
MODELO | MASTER HPI-T Plus 400W/645 E40 1SL/12
FABRICANTE | Philips
TIPO DE LAMPADA | VAPOR METALICO
POTÊNCIA (W) | 400
FLUXO LUMINOSO (lumens) | 33200
NUMERO DE LAMPADAS POR LUMINARIA | 1
DADOS DO REATOR
MODELO | BHLE 400L 200TS
FABRICANTE | Philips
PERDAS (W) | 27.5
FATOR DE POTENCIA | 0.85
De forma a calcular o fluxo luminoso se deve calcular o FATOR DE UTILIZAÇÃO e FATOR DE DEPRECIAÇÃO
FATOR DE UTILIZAÇÃO Fu
DEVE-SE SEGUIR A FORMULA ABAIXO
K | 1.0373
VERIFICA NO LIVRO DO MAMEDE AS REFLETANCIAS
POR MEIO DO VALOR DE K, USA A TABELA PARA ACHAR CONHECENDO AS REFLENTACIAS MÉDIAS DO TETO Pte, DAs PAREDES Ppa, do PISO Ppi, VAI NA TABELA E PEGA OS VALORES
TETO | ZINCO
PAREDE | CLARA
PISO | CONCRETO
Pte | 0.7
Ppa | 0.5
Ppi | 0.1
Fu | 0.63
FATOR DE DEPRECIAÇÃO Fdl
PRECISA VERIFICAR A CATEGORIA DA MANUTENÇÃO, CONSIDERA UM AMBIENTE SUJO
CATEGORIA DE MANUTENÇÃO LUMINÁRIAS | I
CATEGORIA DO LOCAL | SUJO
VIDA MÉDIA LAMPADAS (h) | 24000
TEMPO DE MANUTENÇÃO (meses) | 28.5714
Precisa calcular o tempo de manutenção das lampadas considera metade do tempo de vida média, 14 horas ligadas e por 30 dias
A PARTIR DO TEMPO DE MANUTENÇÃO SE USA O GRAFICO DE CATEGORIA I, com S de sujo
FATOR DE DEPRECIAÇÃO Fdl | 0.76
FLUXO TOTAL LUMINOSO
Wt (lm) | 393280.7018
NUMERO DE LUMINARIAS
Nlu | 11.8458
Sempre arredonda Nlu para valor inteiro e acima
Nlu>= | 12
Nlu>= | 12
14.976
Usa o valor de catalogo de rendimento luminoso
DISTRIBUIÇÃO/DISPOSIÇÃO DE LUMINÁRIAS
POSICIONAR NO ESPAÇO ESSAS 12 LUMINARIAS
LUMINARIAS POSICIONADAS EIXO X | 6
LUMINARIAS POSICIONADAS EIXO Y | 2
COMPRIMENTO DO COMODO | 30.92 | Verificação
LARGURA DO COMODO | 8.12
X1 | 5.1533 | CERTO
Y1 | 4.06 | CERTO
1,5xHpl | 9.3
NÃO PRECISA CORRIGIR NADA | 15.46 | CORRIGIR
DISTANCIA ENTRE LUMINARIAS E EIXO X, X | 5.1533 | A DISTANCIA DE X1 É MUITA COISA, USA COMO X
DISTANCIA ENTRE LUMINARIAS EIXO X, X1 | 2.5767 | A DISTANCIA DE X1 É MUITA COISA, MESMO NÃO ULTRAPASSANDO O LIMITE, DIVIDE POR 2
DISTANCIA ENTRE LUMINARIAS EIXO Y, Y | 4.06 | A DISTANCIA DE Y1 É MUITA COISA, USA COMO Y
DISTANCIA ENTRE LUMINARIAS E EIXO Y, Y1 | 2.03 | por ter duas bordas de eixo Y entre luminarias pode dividir por 2
Verificação
DISTANCIA ENTRE LUMINARIAS EIXO X, X | 5.1533 | CERTO
DISTANCIA ENTRE LUMINARIAS E EIXO X, X1 | 2.5767 | CERTO
DISTANCIA ENTRE LUMINARIAS EIXO Y, Y | 4.06 | CERTO
DISTANCIA ENTRE LUMINARIAS E EIXO Y, Y1 | 2.03 | CERTO
POTENCIA PONTO DE ILUMINAÇÃO
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO (V) | 220
POTENCIA TOTAL DE ILUMINAÇÃO (VA) | 432.3529
POTÊNCIA ADOTADO DO PONTO (VA) | 440 | ADOTADO VALOR DE 440 VA PARA TER MAIS MARGEM DE SEGURANÇA
POTENCIA DE ARRANJO (VA) | 5280
CORRENTE DE PROJETO (A) | 24

## RECAPAGEM
DADOS DO LOCAL
| LOCAL | LARGURA L (m) | COMPRIMENTO C (m) | ÁREA (m²) | PERÍMETRO (m) | ALTURA DE MANUSEIO TRABALHO Hpp (m) | TETO | PAREDE | PISO | ALTURA TOTAL/PÉ-DIREITO Htp (m) | VELOCIDADE E PRECISÃO | REFLETANCIA DO FUNDO DA TAREFA | IDADE MÉDIA DOS TRABALHADORES | ALTURA MÍNIIMA | TIRANTE
| RECAPAGEM 1 | 5 | 30.9 | 154.5 | 71.8 | 0.8 | ZINCO | CLARA | CONCRETO | 7 | IMPORTANTE | 40% | 41 ANOS | 4 | 1
| RECAPAGEM 2 | 5.23 | 39.25 | 205.2775 | 88.96
| RECAPAGEM 3 | 27.95 | 43.37 | 1212.1915 | 142.64
LUMINÁRIA
[9 empty] | MODELO | HDK 472
[9 empty] | FABRICANTE | PHILLIPS
LÂMPADA+REATOR
|  |  | MODELO |  |  | MODELO
|  |  | FABRICANTE |  |  | FABRICANTE
CAVIDADES
[8 empty] | refletâncias |  |  | Refletâncias Efetivas tab 2.11 – Mamede
| relação de cavidade |  |  |  | recinto | teto | piso | teto | piso | parede |  | 10%
| K | Hlp | Htl | Hpp | Rcr | Rct | Rcp | ρte | ρpi | ρpa | ρcp | ρct(1) | para teto de 50% | para teto de 70%
| 1.1618 | 5.2 | 1 | 0.8 | 6.0414 | 1.1618 | 0.92945 | 10% | 10% | 50% | 11 | 11 | 43 | 59
| 1.0834 | 5.2 | 1 | 0.8 | 5.6337 | 1.0834 | 0.86673 |  |  |  | 11 | 11 | 43 | 59
| 0.29418 | 5.2 | 1 | 0.8 | 1.5297 | 0.29418 | 0.23534 |  |  |  | 10 | 10 | 48 | 67
FATOR DE UTILIZAÇÃO
tab 2.12 – Mamede
Dados de Entrada | RECAPAGEM 1 |  |  | RECAPAGEM 2 |  |  | RECAPAGEM 3
| Rcr=6 | Rcr=7 | 6.0414 | Rcr=5 | Rcr=6 | 5.6337 | Rcr=1 | Rcr=2 | 1.5297
k 1 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 2
k 2 | 50 | 50 | 6 | 50 | 50 | 5 | 50 | 50 | 1
Fu 1 | 0.44 | 0.41 | 0.4595 | 0.47 | 0.44 | 0.47075 | 0.67 | 0.61 | 0.67125
Fu 2 | 0.46 | 0.43 | 0.4295 | 0.5 | 0.46 | 0.4405 | 0.72 | 0.65 | 0.611
k encontrado | 11 | 11 | 6.0414 | 11 | 11 | 5.6337 | 11 | 11 | 1.5297
denominador 1 | 40 | 40 | -1 | 40 | 40 | -1 | 40 | 40 | -1
denominador 2 | 1 | 1 | -0.041424 | 39 | 39 | -0.63374 | 39 | 39 | -0.52973
numerador 1 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03025 | 0.05 | 0.04 | 0.06025
FU calculado | 0.4595 | 0.4295 | 0.42826 | 0.47075 | 0.4405 | 0.42133 | 0.67125 | 0.611 | 0.57908

## SUBESTAÇÃO
DADOS DO LOCAL
LOCAL | LARGURA L (m) | COMPRIMENTO C (m) | ALTURA DE MANUSEIO TRABALHO Hpp (m) | ALTURA TOTAL/PÉ-DIREITO Htp (m) | ALTURA UTIL/ ALTURA DE TRABALHO Hlp (m) | TETO | PAREDE | PISO | LAMPADA UTILIZADA
SUBESTAÇÃO | 9.6 | 9.8 | 0.8 | 7 | 6.2 | BRANCO | BRANCA | CONCRETO | MISTA
MÉTODO LUMENS
ILUMINAMENTO
CARACTERÍSTICAS DA TAREFA E DO OBSERVADOR ADOTADOS
IDADE | 41
VELOCIDADE E PRECISÃO | IMPORTANTE
REFLETANCIA NO FUNDO DA TAREFA | 40%
CALCULO DE PESO | 0
FAIXAS, ILUMINANCIAS E TIPO DE ATIVIDADE ADOTADOS
ADOTADA A FAIXA B | TAREFAS COM REQUISITOS VISUAIS LIMITADOS
ILUMINÂNCIAS (LUX) | 200
LUMINÁRIA ADOTADA
SUBESTAÇÃO NÃO PODE TER LUMINÁRIAS NO TETO, APENAS NAS PAREDES E FORA DAS CABINES DE TRANSFORMADORES - NECESSÁRIO QUE FOSSE ARANDELA ANTI-EXPLOSÃO
DADOS LUMINÁRIA
MODELO | FLW 17/3-MI5500
FABRICANTE | Comercial EX
LAMPADA E REATOR ADOTADOS
Podendo ser adotados lampadas de até 400 W, conforme a luminária adotada
DADOS DA LAMPADA
MODELO | PEGO DOS PDFs disponibilizados
FABRICANTE
TIPO DE LAMPADA | MISTA |  |  | https://www.eletricasantaefigenia.com.br/lampada-mista-500w-/prod-10645297/
POTÊNCIA (W) | 500
FLUXO LUMINOSO (lumens) | 32000
NUMERO DE LAMPADAS POR LUMINARIA | 1
DADOS DO REATOR (não possui reator)
MODELO
FABRICANTE
PERDAS (W)
FATOR DE POTENCIA
De forma a calcular o fluxo luminoso se deve calcular o FATOR DE UTILIZAÇÃO e FATOR DE DEPRECIAÇÃO
FATOR DE UTILIZAÇÃO Fu
DEVE-SE SEGUIR A FORMULA ABAIXO
K | 0.78217
VERIFICA NO LIVRO DO MAMEDE AS REFLETANCIAS
POR MEIO DO VALOR DE K, USA A TABELA PARA ACHAR CONHECENDO AS REFLENTACIAS MÉDIAS DO TETO Pte, DAs PAREDES Ppa, do PISO Ppi, VAI NA TABELA E PEGA OS VALORES
TETO | BRANCO
PAREDE | BRANCA
PISO | CONCRETO
Pte | 0.7
Ppa | 0.5
Ppi | 0.1
Fu | 0.19
Como o fator K está muito próximo de 0,80, será considerado 0,19 de Fu
FATOR DE DEPRECIAÇÃO Fdl
PRECISA VERIFICAR A CATEGORIA DA MANUTENÇÃO, CONSIDERA UM AMBIENTE SUJO
CATEGORIA DE MANUTENÇÃO LUMINÁRIAS | V
CATEGORIA DO LOCAL | SUJO
VIDA MÉDIA LAMPADAS (h) | 20000
TEMPO DE MANUTENÇÃO (meses) | 23.8095
Precisa calcular o tempo de manutenção das lampadas considera metade do tempo de vida média, 14 horas ligadas e por 30 dias
A PARTIR DO TEMPO DE MANUTENÇÃO SE USA O GRAFICO DE CATEGORIA I, com S de sujo
FATOR DE DEPRECIAÇÃO Fdl | 0.69
FLUXO TOTAL LUMINOSO
Wt (lm) | 143524.0275
NUMERO DE LUMINARIAS
Nlu | 4.4851
Sempre arredonda Nlu para valor inteiro e acima
Nlu>= | 4
Nlu>= | 5
MELHOR ADOTAR O VALOR DE NLU DE 5 PARA MELHOR DISTRIBUIÇÃO
Usa o valor de catalogo de rendimento luminoso
DISTRIBUIÇÃO/DISPOSIÇÃO DE LUMINÁRIAS
POSICIONAR NO ESPAÇO ESSAS 5 LUMINARIAS
LUMINARIAS POSICIONADAS EIXO X | 2
LUMINARIAS POSICIONADAS EIXO Y | 3
Verificação
COMPRIMENTO DO COMODO | 9.6
LARGURA DO COMODO | 9.28
X1 | 4.9 | CERTO
Y1 | 3.2 | CERTO
1,5xHpl | 9.3
DISTANCIA ENTRE LUMINARIAS EIXO X, X | 4.8 | A DISTANCIA DE X1 É MUITA COISA, USA COMO X
DISTANCIA ENTRE LUMINARIAS E EIXO X, X1 | 2.4
DISTANCIA ENTRE LUMINARIAS EIXO Y, Y | 3.2 | A DISTANCIA DE Y1 É MUITA COISA, USA COMO Y
DISTANCIA ENTRE LUMINARIAS E EIXO Y, Y1 | 1.6 | por ter duas bordas de eixo Y entre luminarias pode dividir por 2
Verificação
DISTANCIA ENTRE LUMINARIAS EIXO X, X | 4.8 | CERTO
DISTANCIA ENTRE LUMINARIAS E EIXO X, X1 | 2.4 | CERTO
DISTANCIA ENTRE LUMINARIAS EIXO Y, Y | 3.2 | CERTO
DISTANCIA ENTRE LUMINARIAS E EIXO Y, Y1 | 1.6 | CERTO
POTENCIA PONTO DE ILUMINAÇÃO
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO (V) | 220
POTENCIA TOTAL DE ILUMINAÇÃO (VA) | #DIV/0!
POTÊNCIA ADOTADO DO PONTO (VA) | 440 | ADOTADO VALOR DE 440 VA PARA TER MAIS MARGEM DE SEGURANÇA
POTENCIA DE ARRANJO (VA) | 2200
CORRENTE DE PROJETO (A) | 10