## LEIA-ME
T3 — CCM1 a CCM6 — Recapadora de Pneus (EEL 2026-2)
Resumo do dimensionamento dos centros de controle de motores. Valores calculados pelo modelo completo (com fórmulas) e conferidos por recálculo independente.
O que é | Dimensionamento, por motor e por carga, de: motor WEG W22 IR3 Premium, método de partida, seccionadora, contatores, relé de sobrecarga, fusível, cabo do circuito terminal; por célula: disjuntor e alimentador; por CCM: demanda, disjuntor geral, alimentador e barramento.
Como ler | Uma linha por motor ou carga, com os seis CCMs empilhados (coluna CCM). As abas seguem a ordem do cálculo: PREMISSAS → MOTORES → PROTECAO_MANOBRA → CONDUTORES → CELULAS → CCMS → PENDENCIAS. Os cálculos passo a passo e as figuras das aulas estão no memorial (T3-Memorial de Calculo_REV.docx).
CCMs | CCM1 (Sala de Caldeiras, P25) · CCM2 (Bombas e Prensa, P8–P9) · CCM3 (Depósito de Carcaças, P1) · CCM4 (Raspa, P2–P7) — todos no QDGM1. CCM5 (Recapagem, P10–P16) · CCM6 (Recapagem, P17–P24) — QDGM2.
Condições | 380/220 V, 60 Hz, 1200 m, 45 °C (FC = 0,934 — PIE 08 p.28), Icc presumida 7 kA, motores W22 IR3 Premium, sem fator de serviço, um quadro de acionamento por célula.
Classes de dado | DADO DIRETO (enunciado/catálogo/aula) · CALCULADO · INFERIDO/SELECIONADO (premissa do projetista com fonte) · PENDENTE. Ver aba PREMISSAS.
Valores, não fórmulas | Esta planilha traz os resultados. O modelo completo com fórmulas encadeadas (105 abas, uma pilha por CCM) está em T3/_arquivo_versoes_anteriores.zip para quem precisar reproduzir ou alterar uma entrada.
Limitações | Comprimentos de cabo e agrupamento fechados por limite superior (a planta motriz ainda não existe); Icc real e queda de tensão a montante dos QDGM dependem do T4; motores de dupla/quádrupla tensão (P9, P17, P21) a confirmar no fabricante. Ver aba PENDENCIAS.

## PREMISSAS
Premissas e fontes (comuns aos seis CCMs)
Classe: DADO DIRETO ¦ CALCULADO ¦ INFERIDO/SELECIONADO. Fonte = material da disciplina (aulas PIE, catálogos WEG, Prysmian, Dados iniciais).
ID | Parâmetro | Valor | Unid. | Classe | Fonte | Página / item
A. Condições gerais do projeto
V_LL | Tensão de linha disponível em BT | 380 | V | DADO DIRETO | PIE Industria RECAPADORA (EEL_2026-2) - Dados in | p.1 (Dados do local)
F_REDE | Frequência | 60 | Hz | DADO DIRETO | PIE Industria RECAPADORA (EEL_2026-2) - Dados in | p.1
ALT | Altitude da instalação | 1200 | m | DADO DIRETO | PIE Industria RECAPADORA (EEL_2026-2) - Dados in | p.1
T_AMB | Temperatura ambiente média | 45 | °C | DADO DIRETO | PIE Industria RECAPADORA (EEL_2026-2) - Dados in | p.1
ICC_CCM | Corrente de curto-circuito presumida nos CCMs | 7 | kA | DADO DIRETO | PIE Industria RECAPADORA (EEL_2026-2) - Dados in | p.3
ICC_QD | Corrente de curto-circuito presumida em QDLs/QDFs | 5 | kA | DADO DIRETO | PIE Industria RECAPADORA (EEL_2026-2) - Dados in | p.3
B. Motor: conversões, torque e fator de correção (temperatura × altitude)
KW_CV | Conversão cv → kW | 0.736 | kW/cv | INFERIDO/SELECIONADO | PIE 08 - Especificacao de Motores Eletricos e Co | p.18 e p.48; PIE 03 p.24; PIE 09 p.7
C_KGFM | Constante torque [kgfm] = 716·P[cv]/n[rpm] | 716 | - | INFERIDO/SELECIONADO | PIE 08 - Especificacao de Motores Eletricos e Co | p.21
C_NM | Constante torque [N·m] = 7024·P[cv]/n[rpm] | 7024 | - | INFERIDO/SELECIONADO | PIE 08 - Especificacao de Motores Eletricos e Co | p.21
ETA_AC | Rendimento do acoplamento (direto, R = 1) | 1 | - | INFERIDO/SELECIONADO | PIE 08 - Especificacao de Motores Eletricos e Co | p.36, p.47–48
FC_PIE08 | Fator T×H — interpolação bilinear na tabela do PIE 08 (45 °C, 1200 m) | 0.934 | - | CALCULADO | PIE 08 - Especificacao de Motores Eletricos e Co | p.28
FC_CAT | Fator T×H — interpolação na fonte primária WEG (Guia Tab. 8.1 / W22 Tab. 15) | 0.938 | - | CALCULADO | WEG - Motores Trifasicos W22 - Catalogo Tecnico | p.19 (Tabela 15); Guia p.44 (Tab. 8.1)
FC_OPCAO | Fonte do fator adotado (1 = PIE 08, tabela do professor; 2 = fonte primária WEG) | 1 | - | INFERIDO/SELECIONADO | PIE - Plano de Ensino | -
FC | FATOR DE CORREÇÃO ADOTADO (temperatura e altitude do projeto) | 0.934 | - | CALCULADO | PIE 08 - Especificacao de Motores Eletricos e Co | p.28 / W22 p.19
MODO_FS | SENSIBILIDADE (não faz parte do método entregue): 0 = sem FS (ADOTADO); 1 = exemplo do PIE 09 p.38 | 0 | - | INFERIDO/SELECIONADO | PIE 09 - Partida de Motores - Direta, Estrela-Tr | p.37–38
MODO_CP | Conjugado de partida exigido pela carga (k·C): 1 = Cp de catálogo ≥ k·C e o alimentador da célula limita a queda de tensão na partida para manter Cp·(U/Un)² ≥ k·C (ADOTADO); 2 = sensibilidade: Cp·0,81 ≥ k·C (motor já escolhido para 10 % de queda) | 1 | - | INFERIDO/SELECIONADO | PIE 08 - Especificacao de Motores Eletricos e Co | p.34–35 (tipos de carga), p.22 e p.42 (Cp varia com a tensão, fator k2); PIE 05 p.17
FS_W22 | Fator de serviço do motor W22 IR3 (carcaças 63–315) | 1.25 | - | DADO DIRETO | WEG - Motores Trifasicos W22 - Catalogo Tecnico | p.34 (coluna FS)
K380 | Fator da In(220 V) para a tensão da rede | 0.577 | - | DADO DIRETO | WEG - Motores Trifasicos W22 - Catalogo Tecnico | p.34 nota (2)
C. Contator, relé, fusível, seccionadora (método da disciplina)
F_SEG_CT | Fator de segurança de meia-vida do contator | 1.1 | - | INFERIDO/SELECIONADO | PIE 09 - Partida de Motores - Direta, Estrela-Tr | p.10, p.42, p.110
KGFM_NM | Conversão kgfm → N·m | 9.8 | N·m/kgfm | DADO DIRETO | PIE 08 - Especificacao de Motores Eletricos e Co | p.17
F_8X | Capacidade de sobrecarga do contator (× Ie AC-3, 10 s) | 8 | - | DADO DIRETO | PIE 08 - Especificacao de Motores Eletricos e Co | p.82
T_CT_MAX | Tempo máximo de partida para a verificação de sobrecarga do contator | 10 | s | DADO DIRETO | PIE 08 - Especificacao de Motores Eletricos e Co | p.82
F_TRB | Limite do tempo de partida em relação ao t_rb (quente) | 0.8 | - | DADO DIRETO | PIE 10 - Partida de Motores - Serie-Paralela, So | p.19 (tpm ≤ 0,8·t_rb)
TAP1 | Tap 1 do autotransformador de partida (compensadora) | 0.8 | - | DADO DIRETO | PIE 08 - Especificacao de Motores Eletricos e Co | p.60; PIE 09 p.99–101
TAP2 | Tap 2 do autotransformador de partida (compensadora) | 0.65 | - | DADO DIRETO | PIE 08 - Especificacao de Motores Eletricos e Co | p.60; PIE 09 p.99–101
RES_IAJ | Resolução adotada para o ajuste do relé | 0.5 | A | INFERIDO/SELECIONADO | Critério do projetista | -
RES_IR | Resolução adotada para o ajuste térmico do disjuntor geral do CCM | 5 | A | INFERIDO/SELECIONADO | Critério do projetista | -
IR_MIN | Ir mínimo do disparador térmico (× In) | 0.8 | - | DADO DIRETO | WEG - Disjuntor em Caixa Moldada ACW | p.8–9 (FMU/ATU: 0,8–1,0×In)
FOLGA_TM | Folga da faixa do temporizador sobre o atraso (faixa máx ≥ folga × atraso) | 1.1 | - | INFERIDO/SELECIONADO | Critério do projetista | -
IAJ_MIN | Ajuste do relé — limite inferior (× Ip) | 1.05 | - | DADO DIRETO | PIE 08 - Especificacao de Motores Eletricos e Co | p.100–101; PIE 09 p.12
IAJ_MAX | Ajuste do relé — limite superior (× Ip) | 1.15 | - | DADO DIRETO | PIE 08 - Especificacao de Motores Eletricos e Co | p.100–101; PIE 09 p.12
MARGEM_TAR | Margem exigida do tempo de atuação do relé sobre o tempo de partida | 1.25 | - | INFERIDO/SELECIONADO | Critério do projetista | -
F_FUS | Fusível: In,f ≥ 1,2 · In motor (envelhecimento) | 1.2 | - | DADO DIRETO | PIE 08 - Especificacao de Motores Eletricos e Co | p.76; PIE 09 p.16
F_FUS_R | Cargas resistivas: In,f ≥ F·In (sem corrente de partida; sem fator de envelhecimento) | 1 | - | INFERIDO/SELECIONADO | Critério do projetista | -
K_FUS1 | k do fusível (Ip,m ≤ 40 A) | 0.5 | - | DADO DIRETO | PIE 09 - Partida de Motores - Direta, Estrela-Tr | p.16
K_FUS2 | k do fusível (40 A < Ip,m ≤ 500 A) | 0.4 | - | DADO DIRETO | PIE 09 - Partida de Motores - Direta, Estrela-Tr | p.16
K_FUS3 | k do fusível (Ip,m > 500 A) | 0.3 | - | DADO DIRETO | PIE 09 - Partida de Motores - Direta, Estrela-Tr | p.16
LIM1 | Limite de Ip,m para k = 0,5 | 40 | A | DADO DIRETO | PIE 09 - Partida de Motores - Direta, Estrela-Tr | p.16
LIM2 | Limite de Ip,m para k = 0,4 | 500 | A | DADO DIRETO | PIE 09 - Partida de Motores - Direta, Estrela-Tr | p.16
TA_M40 | Fator Ta do fusível WEG a −40 °C (reta do gráfico) | 1.266 | - | CALCULADO | WEG - Fusiveis aR e gLgG (NH) | p.29 (gráfico vetorial digitalizado)
TA_P80 | Fator Ta do fusível WEG a +80 °C | 0.679 | - | CALCULADO | WEG - Fusiveis aR e gLgG (NH) | p.29
TA_FUS | Fator de temperatura Ta do fusível a T_AMB | 0.85021 | - | CALCULADO | WEG - Fusiveis aR e gLgG (NH) | p.29
MARGEM_TAD | Margem do fusível na partida: t_pré-arco(Ip,m) ≥ margem · tpm | 1.25 | - | INFERIDO/SELECIONADO | Critério do projetista | -
TAD_CC_D | Tempo de atuação do fusível tipo D em Icc (conservador) | 0.0038 | s | CALCULADO | WEG - Fusiveis aR e gLgG (NH) | p.28 (menor t da curva digitalizada)
TAD_CC_NH | Tempo de atuação do fusível NH em Icc (conservador) | 0.001 | s | CALCULADO | WEG - Fusiveis aR e gLgG (NH) | p.24
TAD_DISJ | Tempo de atuação do disjuntor em Icc (≤ 1 ciclo) | 0.01 | s | INFERIDO/SELECIONADO | Critério do projetista | -
D. Condutores (catálogo Prysmian)
K_COND | Fator K do condutor Cu, isolação EPR/XLPE | 143 | - | DADO DIRETO | PIE 05 - Condutor Neutro e Protecao, Dimensionam | p.47
FCT | Fator de correção de temperatura (EPR/XLPE, ambiente) | 0.87 | - | DADO DIRETO | Manual Prysmian de Instalacoes Eletricas 2010 | Tabela 6, PDF p.57
S_MIN | Seção mínima — circuitos de força (Cu) | 2.5 | mm² | DADO DIRETO | Manual Prysmian de Instalacoes Eletricas 2010 | Tabela 13, PDF p.65
N_ALIM | Nº de circuitos agrupados — alimentadores das células (bandeja) e alimentador do CCM4 | 9 | - | INFERIDO/SELECIONADO | PIE Industria RECAPADORA (EEL_2026-2) - Dados in | p.1–2 (quadro por célula; CCM4 na Raspa) + Prysmian Tab. 7 item 4 (PDF p.57)
FP_T1 | cos φ de referência 1 da tabela de queda de tensão | 0.8 | - | DADO DIRETO | Manual Prysmian de Instalacoes Eletricas 2010 | Tabela 12, PDF p.61
FP_T2 | cos φ de referência 2 da tabela de queda de tensão | 0.95 | - | DADO DIRETO | Manual Prysmian de Instalacoes Eletricas 2010 | Tabela 12, PDF p.61
DV_TERM | Queda de tensão máxima — circuito terminal | 4 | % | DADO DIRETO | Manual Prysmian de Instalacoes Eletricas 2010 | PDF p.62
DV_TOT | Queda de tensão total máxima (alimentação a partir de AT) | 7 | % | DADO DIRETO | Manual Prysmian de Instalacoes Eletricas 2010 | PDF p.62
E. Alimentador, demanda, barramento
F_ALIM | Alimentador: I_alim = 1,25·In(maior motor) + Σ In(demais) | 1.25 | - | DADO DIRETO | PIE 10 - Partida de Motores - Serie-Paralela, So | p.117
T_BARRA | Temperatura de trabalho da barra (tabela) | 65 | °C | DADO DIRETO | PIE 05 - Condutor Neutro e Protecao, Dimensionam | p.62
T_BARRA_REF | Temperatura ambiente de referência da tabela de barras | 35 | °C | DADO DIRETO | PIE 05 - Condutor Neutro e Protecao, Dimensionam | p.62
F_BARRA | Fator de correção do barramento para T_AMB | 0.8165 | - | INFERIDO/SELECIONADO | Relação térmica I ∝ √ΔT | -
FS_SIM | Fator de simultaneidade dos motores operantes do CCM4 | 1 | - | INFERIDO/SELECIONADO | PIE 03 - Calculo de Demanda, FP e Diagramas e Se | p.24 (D_CCM = Σ N·D_M·FS)
F. Geometria da planta (leitura do DWG original em cópia; nenhum CAD alterado) — usada para limitar comprimentos de cabo
W_RASPA | Largura interna da Raspa (cota 30,917 da camada _COTAS = paredes x 204,00 → 234,91) | 30.917 | m | DADO DIRETO | PROJETO INDUSTRIAL - RECAPADORA DE PNEUS - 2026- | camada _COTAS; _ARQ
D_RASPA | Profundidade da Raspa (cota 8,124 da camada _COTAS = paredes y 87,14 → 95,26) | 8.124 | m | DADO DIRETO | PROJETO INDUSTRIAL - RECAPADORA DE PNEUS - 2026- | camada _COTAS; _ARQ
H_RASPA | Altura da Raspa (rótulo 'RASPA - 7,0 m' na camada _ARQ-TEXTO) | 7 | m | DADO DIRETO | PROJETO INDUSTRIAL - RECAPADORA DE PNEUS - 2026- | camada _ARQ-TEXTO
W_EDIF | Largura da edificação (paredes x 197,54 → 251,15) | 53.607 | m | DADO DIRETO | PROJETO INDUSTRIAL - RECAPADORA DE PNEUS - 2026- | camada _ARQ
D_EDIF | Profundidade da edificação (paredes y 86,94 → 134,17) | 47.236 | m | DADO DIRETO | PROJETO INDUSTRIAL - RECAPADORA DE PNEUS - 2026- | camada _ARQ
L_RASPA | Limite superior geométrico de um percurso dentro da Raspa = W + D + 2·H | 53.041 | m | CALCULADO | PROJETO INDUSTRIAL - RECAPADORA DE PNEUS - 2026- | -
L_EDIF | Limite superior geométrico de um percurso dentro da edificação = W + D + 2·H | 114.843 | m | CALCULADO | PROJETO INDUSTRIAL - RECAPADORA DE PNEUS - 2026- | -
L_TERM | Percurso máximo quadro da célula → motor (quadro 'próximo à célula') | 25 | m | INFERIDO/SELECIONADO | PIE Industria RECAPADORA (EEL_2026-2) - Dados in | p.1 (quadro de acionamento próximo à célula) e p.2 (CCM4 na Raspa)
DV_ALOC_MONT | Queda de tensão reservada ao trecho a montante do QDGM1 (trafo → QDGBT → QDGM1) | 1.5 | % | INFERIDO/SELECIONADO | Manual Prysmian de Instalacoes Eletricas 2010 | PDF p.62 (limite total 7 %)
G. Queda de tensão na partida (PIE 05 p.17) e corrente de circuitos de motor (PIE 05 p.15)
DIP_LIM | Queda de tensão máx. nos terminais do dispositivo de partida durante o acionamento | 10 | % | DADO DIRETO | PIE 05 - Condutor Neutro e Protecao, Dimensionam | p.17 (também W22 p.19, Fig. 28: Zona B = ±10 %; PIE 03 p.117 e p.120: flutuação ±10 %)
FP_PART | Fator de potência a usar no cálculo da queda de tensão durante o acionamento | 0.3 | - | DADO DIRETO | PIE 05 - Condutor Neutro e Protecao, Dimensionam | p.17
N_CURV | Nº de curvas (e descidas) do percurso do alimentador da célula | 4 | - | INFERIDO/SELECIONADO | PIE 05 - Condutor Neutro e Protecao, Dimensionam | p.17 (acrescentar comprimento por curva)
L_CURVA | Acréscimo de comprimento por curva (seção ≥ 10 mm²; adotado também p/ < 10 mm², conservador) | 3 | m | DADO DIRETO | PIE 05 - Condutor Neutro e Protecao, Dimensionam | p.17 (3 m ≥ 10 mm²; 1,5 m < 10 mm²)
F_DV_FS | Fator multiplicador da corrente nominal do motor no cálculo da queda de tensão (fator de serviço) | 1.25 | - | DADO DIRETO | PIE 05 - Condutor Neutro e Protecao, Dimensionam | p.15 ('corrente nominal do motor vezes o fator de serviço')

## MOTORES
Motores e cargas — potência, conjugado, motor WEG W22 IR3 Premium e correntes
C = 716·P[cv]/n; P_nm,min = P/FC; motor = menor W22 que atende potência e conjugado (inclui conjugado de partida exigido k·C nas prensas e métodos de tensão reduzida).
CCM | Quadro | Tag | Condição | Partida | P mec [cv] (ou carga kW) | n [rpm] | tpm [s] | k | C carga [kgfm] | P nm,min [kW] | Motor adotado | Cn [kgfm] | Cp [kgfm] | Ip/In | In 380 V [A] | Ip,m na linha [A] | t_rb quente [s] | η | cos φ | Observação
CCM1 | P25A | P25A-R1 | Titular | Contator (resistiva) | 100 | [5 empty] | Resistência trifásica 100 kW, 380 V, cos φ = 1 |  |  |  | 151.9343
CCM1 | P25B | P25B-R1 | Reserva | Contator (resistiva) | 100 | [5 empty] | Resistência trifásica 100 kW, 380 V, cos φ = 1 |  |  |  | 151.9343
CCM2 | P8A | P8A-M1 | Titular | Direta | 9.5 | 3600 | 5 | 1 | 1.8894 | 7.4861 | 7.5 kW (10 cv), 2 polos, 132S, 220/380 V (6 terminais: Δ = 220 V; Y = 380 V) ligação em Y na rede de 380 V | 2.07 | 5.175 | 8.1 | 14.3096 | 115.9078 | 19 | 0.906 | 0.87
CCM2 | P8B | P8B-M1 | Titular | Direta | 9.5 | 3600 | 5 | 1 | 1.8894 | 7.4861 | 7.5 kW (10 cv), 2 polos, 132S, 220/380 V (6 terminais: Δ = 220 V; Y = 380 V) ligação em Y na rede de 380 V | 2.07 | 5.175 | 8.1 | 14.3096 | 115.9078 | 19 | 0.906 | 0.87
CCM2 | P8C | P8C-M1 | Reserva | Direta | 9.5 | 3600 | 5 | 1 | 1.8894 | 7.4861 | 7.5 kW (10 cv), 2 polos, 132S, 220/380 V (6 terminais: Δ = 220 V; Y = 380 V) ligação em Y na rede de 380 V | 2.07 | 5.175 | 8.1 | 14.3096 | 115.9078 | 19 | 0.906 | 0.87
CCM2 | P8D | P8D-M1 | Reserva | Direta | 9.5 | 3600 | 5 | 1 | 1.8894 | 7.4861 | 7.5 kW (10 cv), 2 polos, 132S, 220/380 V (6 terminais: Δ = 220 V; Y = 380 V) ligação em Y na rede de 380 V | 2.07 | 5.175 | 8.1 | 14.3096 | 115.9078 | 19 | 0.906 | 0.87
CCM2 | P9A | P9A-M1 | Titular | Estrela-triângulo | 33 | 1200 | 7 | 0.39394 | 19.69 | 26.0043 | 30 kW (40 cv), 6 polos, 200L, 220/380 V no catálogo; DUPLA TENSÃO 380/660 V (6 terminais): triângulo = 380 V, estrela na partida (pedido na especificação do motor) | 24.8 | 59.52 | 6.7 | 61.162 | 136.5951 | 15 | 0.941 | 0.79
CCM2 | P9B | P9B-M1 | Reserva | Estrela-triângulo | 33 | 1200 | 7 | 0.39394 | 19.69 | 26.0043 | 30 kW (40 cv), 6 polos, 200L, 220/380 V no catálogo; DUPLA TENSÃO 380/660 V (6 terminais): triângulo = 380 V, estrela na partida (pedido na especificação do motor) | 24.8 | 59.52 | 6.7 | 61.162 | 136.5951 | 15 | 0.941 | 0.79
CCM2 | P9C | P9C-M1 | Reserva | Estrela-triângulo | 33 | 1200 | 7 | 0.39394 | 19.69 | 26.0043 | 30 kW (40 cv), 6 polos, 200L, 220/380 V no catálogo; DUPLA TENSÃO 380/660 V (6 terminais): triângulo = 380 V, estrela na partida (pedido na especificação do motor) | 24.8 | 59.52 | 6.7 | 61.162 | 136.5951 | 15 | 0.941 | 0.79
CCM2 | P9D | P9D-M1 | Reserva | Estrela-triângulo | 33 | 1200 | 7 | 0.39394 | 19.69 | 26.0043 | 30 kW (40 cv), 6 polos, 200L, 220/380 V no catálogo; DUPLA TENSÃO 380/660 V (6 terminais): triângulo = 380 V, estrela na partida (pedido na especificação do motor) | 24.8 | 59.52 | 6.7 | 61.162 | 136.5951 | 15 | 0.941 | 0.79
CCM3 | P1A | P1A-M1 | Reserva | Direta | 2 | 1200 | 2 | 1 | 1.1933 | 1.576 | 2.2 kW (3 cv), 6 polos, L100L, 220/380 V (6 terminais: Δ = 220 V; Y = 380 V) ligação em Y na rede de 380 V | 1.86 | 5.022 | 6.3 | 5.3892 | 33.9518 | 22 | 0.87 | 0.71
CCM3 | P1A | P1A-M2 | Reserva | Direta | 2 | 1200 | 2 | 1 | 1.1933 | 1.576 | 2.2 kW (3 cv), 6 polos, L100L, 220/380 V (6 terminais: Δ = 220 V; Y = 380 V) ligação em Y na rede de 380 V | 1.86 | 5.022 | 6.3 | 5.3892 | 33.9518 | 22 | 0.87 | 0.71
CCM3 | P1A | P1A-M3 | Reserva | Direta | 2 | 1200 | 2 | 1 | 1.1933 | 1.576 | 2.2 kW (3 cv), 6 polos, L100L, 220/380 V (6 terminais: Δ = 220 V; Y = 380 V) ligação em Y na rede de 380 V | 1.86 | 5.022 | 6.3 | 5.3892 | 33.9518 | 22 | 0.87 | 0.71
CCM3 | P1B | P1B-M1 | Reserva | Direta | 2 | 1200 | 2 | 1 | 1.1933 | 1.576 | 2.2 kW (3 cv), 6 polos, L100L, 220/380 V (6 terminais: Δ = 220 V; Y = 380 V) ligação em Y na rede de 380 V | 1.86 | 5.022 | 6.3 | 5.3892 | 33.9518 | 22 | 0.87 | 0.71
CCM3 | P1B | P1B-M2 | Reserva | Direta | 2 | 1200 | 2 | 1 | 1.1933 | 1.576 | 2.2 kW (3 cv), 6 polos, L100L, 220/380 V (6 terminais: Δ = 220 V; Y = 380 V) ligação em Y na rede de 380 V | 1.86 | 5.022 | 6.3 | 5.3892 | 33.9518 | 22 | 0.87 | 0.71
CCM3 | P1B | P1B-M3 | Reserva | Direta | 2 | 1200 | 2 | 1 | 1.1933 | 1.576 | 2.2 kW (3 cv), 6 polos, L100L, 220/380 V (6 terminais: Δ = 220 V; Y = 380 V) ligação em Y na rede de 380 V | 1.86 | 5.022 | 6.3 | 5.3892 | 33.9518 | 22 | 0.87 | 0.71
CCM3 | P1C | P1C-M1 | Titular | Direta | 2 | 1200 | 2 | 1 | 1.1933 | 1.576 | 2.2 kW (3 cv), 6 polos, L100L, 220/380 V (6 terminais: Δ = 220 V; Y = 380 V) ligação em Y na rede de 380 V | 1.86 | 5.022 | 6.3 | 5.3892 | 33.9518 | 22 | 0.87 | 0.71
CCM3 | P1C | P1C-M2 | Titular | Direta | 2 | 1200 | 2 | 1 | 1.1933 | 1.576 | 2.2 kW (3 cv), 6 polos, L100L, 220/380 V (6 terminais: Δ = 220 V; Y = 380 V) ligação em Y na rede de 380 V | 1.86 | 5.022 | 6.3 | 5.3892 | 33.9518 | 22 | 0.87 | 0.71
CCM3 | P1C | P1C-M3 | Titular | Direta | 2 | 1200 | 2 | 1 | 1.1933 | 1.576 | 2.2 kW (3 cv), 6 polos, L100L, 220/380 V (6 terminais: Δ = 220 V; Y = 380 V) ligação em Y na rede de 380 V | 1.86 | 5.022 | 6.3 | 5.3892 | 33.9518 | 22 | 0.87 | 0.71
CCM4 | P2 | P2-M1 | Titular | Direta | 2 | 900 | 2 | 1 | 1.5911 | 1.576 | 2.2 kW (3 cv), 8 polos, 132M, 220/380 V (6 terminais: Δ = 220 V; Y = 380 V) ligação em Y na rede de 380 V | 2.46 | 5.658 | 6.5 | 5.3776 | 34.9547 | 43 | 0.865 | 0.72
CCM4 | P2 | P2-M2 | Titular | Direta | 3 | 900 | 3 | 1 | 2.3867 | 2.364 | 3 kW (4 cv), 8 polos, 132M, 220/380 V (6 terminais: Δ = 220 V; Y = 380 V) ligação em Y na rede de 380 V | 3.38 | 8.788 | 6.8 | 7.3279 | 49.8297 | 33 | 0.866 | 0.72
CCM4 | P2 | P2-M3 | Titular | Direta | 12 | 900 | 5 | 1 | 9.5467 | 9.4561 | 11 kW (15 cv), 8 polos, 180L, 220/380 V (6 terminais: Δ = 220 V; Y = 380 V) ligação em Y na rede de 380 V | 12.2 | 25.62 | 7 | 23.4262 | 163.9834 | 14 | 0.913 | 0.78
CCM4 | P3 | P3-M1 | Titular | Direta | 2 | 1800 | 2 | 1 | 0.79556 | 1.576 | 2.2 kW (3 cv), 4 polos, L90L, 220/380 V (6 terminais: Δ = 220 V; Y = 380 V) ligação em Y na rede de 380 V | 1.22 | 3.416 | 7.4 | 4.6968 | 34.7562 | 11 | 0.875 | 0.81
CCM4 | P3 | P3-M2 | Titular | Direta | 15 | 1800 | 5 | 1 | 5.9667 | 11.8201 | 15 kW (20 cv), 4 polos, 160M, 220/380 V (6 terminais: Δ = 220 V; Y = 380 V) ligação em Y na rede de 380 V | 8.23 | 24.69 | 7.7 | 29.6578 | 228.3651 | 13 | 0.934 | 0.82
CCM4 | P4 | P4-M1 | Titular | Direta | 3 | 1800 | 2 | 1 | 1.1933 | 2.364 | 3 kW (4 cv), 4 polos, 100L, 220/380 V (6 terminais: Δ = 220 V; Y = 380 V) ligação em Y na rede de 380 V | 1.69 | 5.239 | 6.7 | 6.4047 | 42.9115 | 15 | 0.88 | 0.81
CCM4 | P4 | P4-M2 | Titular | Direta | 23 | 1800 | 7 | 1 | 9.1489 | 18.1242 | 18.5 kW (25 cv), 4 polos, 160L, 220/380 V (6 terminais: Δ = 220 V; Y = 380 V) ligação em Y na rede de 380 V | 10.2 | 27.54 | 7.3 | 36.8126 | 268.732 | 12 | 0.938 | 0.81
CCM4 | P5A | P5A-M1 | Titular | Direta | 5 | 900 | 2 | 1 | 3.9778 | 3.94 | 4.5 kW (6 cv), 8 polos, 160M, 220/380 V (6 terminais: Δ = 220 V; Y = 380 V) ligação em Y na rede de 380 V | 4.98 | 9.462 | 5.1 | 11.1938 | 57.0884 | 37 | 0.88 | 0.69
CCM4 | P5B | P5B-M1 | Titular | Direta | 5 | 900 | 2 | 1 | 3.9778 | 3.94 | 4.5 kW (6 cv), 8 polos, 160M, 220/380 V (6 terminais: Δ = 220 V; Y = 380 V) ligação em Y na rede de 380 V | 4.98 | 9.462 | 5.1 | 11.1938 | 57.0884 | 37 | 0.88 | 0.69
CCM4 | P5C | P5C-M1 | Reserva | Direta | 5 | 900 | 2 | 1 | 3.9778 | 3.94 | 4.5 kW (6 cv), 8 polos, 160M, 220/380 V (6 terminais: Δ = 220 V; Y = 380 V) ligação em Y na rede de 380 V | 4.98 | 9.462 | 5.1 | 11.1938 | 57.0884 | 37 | 0.88 | 0.69
CCM4 | P5D | P5D-M1 | Reserva | Direta | 5 | 900 | 2 | 1 | 3.9778 | 3.94 | 4.5 kW (6 cv), 8 polos, 160M, 220/380 V (6 terminais: Δ = 220 V; Y = 380 V) ligação em Y na rede de 380 V | 4.98 | 9.462 | 5.1 | 11.1938 | 57.0884 | 37 | 0.88 | 0.69
CCM4 | P6 | P6-M1 | Titular | Direta | 5 | 3600 | 2 | 1 | 0.99444 | 3.94 | 4.5 kW (6 cv), 2 polos, 112M, 220/380 V (6 terminais: Δ = 220 V; Y = 380 V) ligação em Y na rede de 380 V | 1.26 | 3.15 | 7.5 | 8.655 | 64.9125 | 22 | 0.895 | 0.88
CCM4 | P6 | P6-M2 | Titular | Direta | 7 | 3600 | 3 | 1 | 1.3922 | 5.5161 | 7.5 kW (10 cv), 2 polos, 132S, 220/380 V (6 terminais: Δ = 220 V; Y = 380 V) ligação em Y na rede de 380 V | 2.07 | 5.175 | 8.1 | 14.3096 | 115.9078 | 19 | 0.906 | 0.87
CCM4 | P6 | P6-M3 | Titular | Direta | 17 | 3600 | 5 | 1 | 3.3811 | 13.3961 | 15 kW (20 cv), 2 polos, 160M, 220/380 V (6 terminais: Δ = 220 V; Y = 380 V) ligação em Y na rede de 380 V | 4.13 | 11.151 | 7.4 | 28.273 | 209.2202 | 14 | 0.922 | 0.87
CCM4 | P7 | P7-M1 | Reserva | Direta | 5 | 3600 | 2 | 1 | 0.99444 | 3.94 | 4.5 kW (6 cv), 2 polos, 112M, 220/380 V (6 terminais: Δ = 220 V; Y = 380 V) ligação em Y na rede de 380 V | 1.26 | 3.15 | 7.5 | 8.655 | 64.9125 | 22 | 0.895 | 0.88
CCM4 | P7 | P7-M2 | Reserva | Direta | 7 | 3600 | 3 | 1 | 1.3922 | 5.5161 | 7.5 kW (10 cv), 2 polos, 132S, 220/380 V (6 terminais: Δ = 220 V; Y = 380 V) ligação em Y na rede de 380 V | 2.07 | 5.175 | 8.1 | 14.3096 | 115.9078 | 19 | 0.906 | 0.87
CCM4 | P7 | P7-M3 | Reserva | Direta | 17 | 3600 | 5 | 1 | 3.3811 | 13.3961 | 15 kW (20 cv), 2 polos, 160M, 220/380 V (6 terminais: Δ = 220 V; Y = 380 V) ligação em Y na rede de 380 V | 4.13 | 11.151 | 7.4 | 28.273 | 209.2202 | 14 | 0.922 | 0.87
CCM5 | P10A | P10A-M1 | Titular | Direta | 28 | 3600 | 7 | 3 | 5.5689 | 22.0642 | 30 kW (40 cv), 2 polos, 200M, 220/380 V (6 terminais: Δ = 220 V; Y = 380 V) ligação em Y na rede de 380 V | 8.21 | 19.704 | 7.4 | 56.546 | 418.4404 | 20 | 0.934 | 0.86
CCM5 | P10B | P10B-M1 | Reserva | Direta | 28 | 3600 | 7 | 3 | 5.5689 | 22.0642 | 30 kW (40 cv), 2 polos, 200M, 220/380 V (6 terminais: Δ = 220 V; Y = 380 V) ligação em Y na rede de 380 V | 8.21 | 19.704 | 7.4 | 56.546 | 418.4404 | 20 | 0.934 | 0.86
CCM5 | P10C | P10C-M1 | Reserva | Direta | 28 | 3600 | 7 | 3 | 5.5689 | 22.0642 | 30 kW (40 cv), 2 polos, 200M, 220/380 V (6 terminais: Δ = 220 V; Y = 380 V) ligação em Y na rede de 380 V | 8.21 | 19.704 | 7.4 | 56.546 | 418.4404 | 20 | 0.934 | 0.86
CCM5 | P11A | P11A-M1 | Titular | Direta | 20 | 3600 | 7 | 3 | 3.9778 | 15.7602 | 30 kW (40 cv), 2 polos, 200M, 220/380 V (6 terminais: Δ = 220 V; Y = 380 V) ligação em Y na rede de 380 V | 8.21 | 19.704 | 7.4 | 56.546 | 418.4404 | 20 | 0.934 | 0.86 | Coordenação da proteção com tpm = 7 s: os motores de 18,5 kW (t_rb quente 11 s) e 22 kW (9 s) não admitem classe de relé com t_rb ≥ tar ≥ 1,25·tpm (classe 10 ≈ 7,1 s; classe 20 ≈ 11,4 s). Adotado 30 kW (t_rb 20 s) mesmo modelo do P10.
CCM5 | P11B | P11B-M1 | Reserva | Direta | 20 | 3600 | 7 | 3 | 3.9778 | 15.7602 | 30 kW (40 cv), 2 polos, 200M, 220/380 V (6 terminais: Δ = 220 V; Y = 380 V) ligação em Y na rede de 380 V | 8.21 | 19.704 | 7.4 | 56.546 | 418.4404 | 20 | 0.934 | 0.86 | Coordenação da proteção com tpm = 7 s: os motores de 18,5 kW (t_rb quente 11 s) e 22 kW (9 s) não admitem classe de relé com t_rb ≥ tar ≥ 1,25·tpm (classe 10 ≈ 7,1 s; classe 20 ≈ 11,4 s). Adotado 30 kW (t_rb 20 s) mesmo modelo do P10.
CCM5 | P12A | P12A-M1 | Titular | Direta | 18 | 1200 | 5 | 3 | 10.74 | 14.1842 | 18.5 kW (25 cv), 6 polos, 180L, 220/380 V (6 terminais: Δ = 220 V; Y = 380 V) ligação em Y na rede de 380 V | 15.3 | 38.25 | 8.5 | 35.4278 | 301.1363 | 8 | 0.931 | 0.85
CCM5 | P12B | P12B-M1 | Titular | Direta | 18 | 1200 | 5 | 3 | 10.74 | 14.1842 | 18.5 kW (25 cv), 6 polos, 180L, 220/380 V (6 terminais: Δ = 220 V; Y = 380 V) ligação em Y na rede de 380 V | 15.3 | 38.25 | 8.5 | 35.4278 | 301.1363 | 8 | 0.931 | 0.85
CCM5 | P12C | P12C-M1 | Reserva | Direta | 18 | 1200 | 5 | 3 | 10.74 | 14.1842 | 18.5 kW (25 cv), 6 polos, 180L, 220/380 V (6 terminais: Δ = 220 V; Y = 380 V) ligação em Y na rede de 380 V | 15.3 | 38.25 | 8.5 | 35.4278 | 301.1363 | 8 | 0.931 | 0.85
CCM5 | P13A | P13A-M1 | Titular | Direta | 23 | 900 | 5 | 3 | 18.2978 | 18.1242 | 37 kW (50 cv), 8 polos, 250S/M, 220/380/440 V (12 terminais) ligação em Y na rede de 380 V | 40.7 | 81.4 | 6.9 | 73.856 | 509.6064 | 12 | 0.936 | 0.81 | O motor de 30 kW só mantém Cp ≥ 3·C com queda ≤ 6,4 % na partida, e a própria partida dele já causa 6,8 % no barramento (Icc = 7 kA). Adotado 37 kW (Cp = 81,4 kgfm; admite 10 %).
CCM5 | P13B | P13B-M1 | Reserva | Direta | 23 | 900 | 5 | 3 | 18.2978 | 18.1242 | 37 kW (50 cv), 8 polos, 250S/M, 220/380/440 V (12 terminais) ligação em Y na rede de 380 V | 40.7 | 81.4 | 6.9 | 73.856 | 509.6064 | 12 | 0.936 | 0.81 | O motor de 30 kW só mantém Cp ≥ 3·C com queda ≤ 6,4 % na partida, e a própria partida dele já causa 6,8 % no barramento (Icc = 7 kA). Adotado 37 kW (Cp = 81,4 kgfm; admite 10 %).
CCM5 | P14A | P14A-M1 | Titular | Direta | 3.5 | 1200 | 3 | 3 | 2.0883 | 2.758 | 3.7 kW (5 cv), 6 polos, 132S, 220/380 V (6 terminais: Δ = 220 V; Y = 380 V) ligação em Y na rede de 380 V | 3.08 | 7.392 | 7.5 | 8.8281 | 66.2107 | 40 | 0.895 | 0.71 | Caso de fronteira (3,5 cv = 2,6 kW): o motor de 3 kW atende Cp ≥ 3·C por 0,5 % e só admite queda de 0,7 % na partida menos que os 0,64 % que a própria partida causa no barramento (Icc = 7 kA) e exigiria cabo de 400 mm² para uma carga de 8,9 A. Adotado 3,7 kW (5 cv; próxima potência W22 IR3: Cp = 7,4 kgfm, admite 7,9 %).
CCM5 | P14B | P14B-M1 | Titular | Direta | 3.5 | 1200 | 3 | 3 | 2.0883 | 2.758 | 3.7 kW (5 cv), 6 polos, 132S, 220/380 V (6 terminais: Δ = 220 V; Y = 380 V) ligação em Y na rede de 380 V | 3.08 | 7.392 | 7.5 | 8.8281 | 66.2107 | 40 | 0.895 | 0.71 | Caso de fronteira (3,5 cv = 2,6 kW): o motor de 3 kW atende Cp ≥ 3·C por 0,5 % e só admite queda de 0,7 % na partida menos que os 0,64 % que a própria partida causa no barramento (Icc = 7 kA) e exigiria cabo de 400 mm² para uma carga de 8,9 A. Adotado 3,7 kW (5 cv; próxima potência W22 IR3: Cp = 7,4 kgfm, admite 7,9 %).
CCM5 | P14C | P14C-M1 | Reserva | Direta | 3.5 | 1200 | 3 | 3 | 2.0883 | 2.758 | 3.7 kW (5 cv), 6 polos, 132S, 220/380 V (6 terminais: Δ = 220 V; Y = 380 V) ligação em Y na rede de 380 V | 3.08 | 7.392 | 7.5 | 8.8281 | 66.2107 | 40 | 0.895 | 0.71 | Caso de fronteira (3,5 cv = 2,6 kW): o motor de 3 kW atende Cp ≥ 3·C por 0,5 % e só admite queda de 0,7 % na partida menos que os 0,64 % que a própria partida causa no barramento (Icc = 7 kA) e exigiria cabo de 400 mm² para uma carga de 8,9 A. Adotado 3,7 kW (5 cv; próxima potência W22 IR3: Cp = 7,4 kgfm, admite 7,9 %).
CCM5 | P15A | P15A-M1 | Titular | Direta | 13 | 1200 | 3 | 3 | 7.7567 | 10.2441 | 15 kW (20 cv), 6 polos, 160L, 220/380 V (6 terminais: Δ = 220 V; Y = 380 V) ligação em Y na rede de 380 V | 12.4 | 29.76 | 6.8 | 30.8118 | 209.5202 | 11 | 0.922 | 0.8
CCM5 | P15B | P15B-M1 | Reserva | Direta | 13 | 1200 | 3 | 3 | 7.7567 | 10.2441 | 15 kW (20 cv), 6 polos, 160L, 220/380 V (6 terminais: Δ = 220 V; Y = 380 V) ligação em Y na rede de 380 V | 12.4 | 29.76 | 6.8 | 30.8118 | 209.5202 | 11 | 0.922 | 0.8
CCM5 | P15C | P15C-M1 | Reserva | Direta | 13 | 1200 | 3 | 3 | 7.7567 | 10.2441 | 15 kW (20 cv), 6 polos, 160L, 220/380 V (6 terminais: Δ = 220 V; Y = 380 V) ligação em Y na rede de 380 V | 12.4 | 29.76 | 6.8 | 30.8118 | 209.5202 | 11 | 0.922 | 0.8
CCM5 | P16A | P16A-M1 | Titular | Direta | 7.5 | 1800 | 2 | 1 | 2.9833 | 5.9101 | 7.5 kW (10 cv), 4 polos, 132S, 220/380 V (6 terminais: Δ = 220 V; Y = 380 V) ligação em Y na rede de 380 V | 4.14 | 9.522 | 8.2 | 14.6558 | 120.1776 | 13 | 0.92 | 0.84
CCM5 | P16A | P16A-M2 | Titular | Direta | 7.5 | 1800 | 2 | 1 | 2.9833 | 5.9101 | 7.5 kW (10 cv), 4 polos, 132S, 220/380 V (6 terminais: Δ = 220 V; Y = 380 V) ligação em Y na rede de 380 V | 4.14 | 9.522 | 8.2 | 14.6558 | 120.1776 | 13 | 0.92 | 0.84
CCM5 | P16A | P16A-M3 | Titular | Direta | 7.5 | 1800 | 2 | 1 | 2.9833 | 5.9101 | 7.5 kW (10 cv), 4 polos, 132S, 220/380 V (6 terminais: Δ = 220 V; Y = 380 V) ligação em Y na rede de 380 V | 4.14 | 9.522 | 8.2 | 14.6558 | 120.1776 | 13 | 0.92 | 0.84
CCM5 | P16B | P16B-M1 | Reserva | Direta | 7.5 | 1800 | 2 | 1 | 2.9833 | 5.9101 | 7.5 kW (10 cv), 4 polos, 132S, 220/380 V (6 terminais: Δ = 220 V; Y = 380 V) ligação em Y na rede de 380 V | 4.14 | 9.522 | 8.2 | 14.6558 | 120.1776 | 13 | 0.92 | 0.84
CCM5 | P16B | P16B-M2 | Reserva | Direta | 7.5 | 1800 | 2 | 1 | 2.9833 | 5.9101 | 7.5 kW (10 cv), 4 polos, 132S, 220/380 V (6 terminais: Δ = 220 V; Y = 380 V) ligação em Y na rede de 380 V | 4.14 | 9.522 | 8.2 | 14.6558 | 120.1776 | 13 | 0.92 | 0.84
CCM5 | P16B | P16B-M3 | Reserva | Direta | 7.5 | 1800 | 2 | 1 | 2.9833 | 5.9101 | 7.5 kW (10 cv), 4 polos, 132S, 220/380 V (6 terminais: Δ = 220 V; Y = 380 V) ligação em Y na rede de 380 V | 4.14 | 9.522 | 8.2 | 14.6558 | 120.1776 | 13 | 0.92 | 0.84
CCM6 | P17A | P17A-M1 | Titular | Direta | 2.5 | 1800 | 2 | 1 | 0.99444 | 1.97 | 2.2 kW (3 cv), 4 polos, L90L, 220/380 V (6 terminais: Δ = 220 V; Y = 380 V) ligação em Y na rede de 380 V | 1.22 | 3.416 | 7.4 | 4.6968 | 34.7562 | 11 | 0.875 | 0.81
CCM6 | P17A | P17A-M2 | Titular | Direta | 9 | 1800 | 3 | 1 | 3.58 | 7.0921 | 7.5 kW (10 cv), 4 polos, 132S, 220/380 V (6 terminais: Δ = 220 V; Y = 380 V) ligação em Y na rede de 380 V | 4.14 | 9.522 | 8.2 | 14.6558 | 120.1776 | 13 | 0.92 | 0.84
CCM6 | P17A | P17A-M3 | Titular | Estrela-triângulo | 28 | 1800 | 7 | 0.32143 | 11.1378 | 22.0642 | 30 kW (40 cv), 4 polos, 200M, 220/380 V no catálogo; DUPLA TENSÃO 380/660 V (6 terminais): triângulo = 380 V, estrela na partida (pedido na especificação do motor) | 16.5 | 41.25 | 6.6 | 57.2384 | 125.9245 | 22 | 0.944 | 0.84
CCM6 | P17B | P17B-M1 | Reserva | Direta | 2.5 | 1800 | 2 | 1 | 0.99444 | 1.97 | 2.2 kW (3 cv), 4 polos, L90L, 220/380 V (6 terminais: Δ = 220 V; Y = 380 V) ligação em Y na rede de 380 V | 1.22 | 3.416 | 7.4 | 4.6968 | 34.7562 | 11 | 0.875 | 0.81
CCM6 | P17B | P17B-M2 | Reserva | Direta | 9 | 1800 | 3 | 1 | 3.58 | 7.0921 | 7.5 kW (10 cv), 4 polos, 132S, 220/380 V (6 terminais: Δ = 220 V; Y = 380 V) ligação em Y na rede de 380 V | 4.14 | 9.522 | 8.2 | 14.6558 | 120.1776 | 13 | 0.92 | 0.84
CCM6 | P17B | P17B-M3 | Reserva | Estrela-triângulo | 28 | 1800 | 7 | 0.32143 | 11.1378 | 22.0642 | 30 kW (40 cv), 4 polos, 200M, 220/380 V no catálogo; DUPLA TENSÃO 380/660 V (6 terminais): triângulo = 380 V, estrela na partida (pedido na especificação do motor) | 16.5 | 41.25 | 6.6 | 57.2384 | 125.9245 | 22 | 0.944 | 0.84
CCM6 | P18 | P18-M1 | Titular | Direta | 6 | 1800 | 2 | 1 | 2.3867 | 4.7281 | 5.5 kW (7.5 cv), 4 polos, L112M, 220/380 V (6 terminais: Δ = 220 V; Y = 380 V) ligação em Y na rede de 380 V | 3.06 | 7.65 | 7.3 | 11.7708 | 85.9268 | 15 | 0.91 | 0.78
CCM6 | P19 | P19-M1 | Titular | Direta | 4 | 1800 | 2 | 1 | 1.5911 | 3.152 | 3.7 kW (5 cv), 4 polos, L100L, 220/380 V (6 terminais: Δ = 220 V; Y = 380 V) ligação em Y na rede de 380 V | 2.08 | 8.112 | 7.4 | 7.8472 | 58.0693 | 14 | 0.89 | 0.8
CCM6 | P20 | P20-R1 | Titular | Contator (resistiva) | 20 | [5 empty] | Resistência trifásica 20 kW, 380 V, cos φ = 1 |  |  |  | 30.3869
CCM6 | P21 | P21-M1 | Titular | Série-paralela | 30 | 1200 | 7 | 0.25 | 17.9 | 23.6403 | 30 kW (40 cv), 6 polos, 200L, QUÁDRUPLA TENSÃO 220/380/440/760 V (9 terminais): 380 V em paralelo (regime) e série (partida, meia tensão) | 24.8 | 59.52 | 6.7 | 61.162 | 102.4463 | 15 | 0.941 | 0.79
CCM6 | P21 | P21-R1 | Titular | Contator (resistiva) | 45 | [5 empty] | Resistência trifásica 45 kW, 380 V, cos φ = 1 |  |  |  | 68.3704
CCM6 | P22 | P22-M1 | Titular | Inversor | 50 | 4200 | 7 | 0.33333 | 9.4709 | 43.7783 | 45 kW (60 cv), 2 polos, 225S/M, 220/380 V (6 terminais) alimentado pelo inversor (saída 380 V) | 12.3 | 30.75 | 8.2 | 81.357 | 122.0355 | 12 | 0.94 | 0.89
CCM6 | P22 | P22-R1 | Titular | Contator (resistiva) | 60 | [5 empty] | Resistência trifásica 60 kW, 380 V, cos φ = 1 |  |  |  | 91.1606
CCM6 | P23 | P23-M1 | Titular | Compensadora | 60 | 900 | 18 | 0.4 | 47.7333 | 47.2805 | 55 kW (75 cv), 8 polos, 280S/M, 220/380/440 V (12 terminais) ligação em Y na rede de 380 V | 60.2 | 108.36 | 6 | 110.207 | 279.3747 | 23 | 0.943 | 0.8
CCM6 | P23 | P23-R1 | Titular | Contator (resistiva) | 70 | [5 empty] | Resistência trifásica 70 kW, 380 V, cos φ = 1 |  |  |  | 106.354
CCM6 | P24 | P24-M1 | Titular | Direta intermitente | 30 | 1200 | 3 | 1 | 17.9 | 21.8866 | 22 kW (30 cv), 6 polos, 200L, 220/380 V (6 terminais: Δ = 220 V; Y = 380 V) ligação em Y na rede de 380 V | 18.2 | 41.86 | 6.5 | 43.9674 | 285.7881 | 19 | 0.936 | 0.81

## PROTECAO_MANOBRA
Proteção e manobra por motor/carga — seccionadora, contatores, relé, fusível, temporizador
Contator: Ie AC-3 ≥ 1,10·In (AC-1 nas resistências); relé: 1,05–1,15·In, t_rb ≥ tar ≥ 1,25·tpm; fusível gG: 1,2·In ≤ In,f·Ta ≤ mín(k·Ip,m; fusível máx. dos contatores e do relé); Ta = 0,85.
CCM | Tag | Partida | In [A] | Ip,m [A] | Seccionadora | K1 | K2 | K3 | K4 | Relé de sobrecarga | Iaj [A] | Classe | tar [s] | Fusível | In,f·Ta [A] | Pré-arco @ Ip,m [s] | Temporizador | Inversor / fusível aR
CCM1 | P25A-R1 | Contator (resistiva) | 151.9343 | 151.9343 | MSW 160 B-3 H | CWM112 |  |  |  | RWM420E-3-A4U250 | 160 | 10 | — | FNH1-200U | 170.0417 | não funde na partida
CCM1 | P25B-R1 | Contator (resistiva) | 151.9343 | 151.9343 | MSW 160 B-3 H | CWM112 |  |  |  | RWM420E-3-A4U250 | 160 | 10 | — | FNH1-200U | 170.0417 | não funde na partida
CCM2 | P8A-M1 | Direta | 14.3096 | 115.9078 | MSW 20 P-3 H | CWM18 |  |  |  | RWM40E-3-A4U025 | 15.5 | 10 | 7.0867 | FDW-35S | 29.7573 | 10.6216 | —
CCM2 | P8B-M1 | Direta | 14.3096 | 115.9078 | MSW 20 P-3 H | CWM18 |  |  |  | RWM40E-3-A4U025 | 15.5 | 10 | 7.0867 | FDW-35S | 29.7573 | 10.6216 | —
CCM2 | P8C-M1 | Direta | 14.3096 | 115.9078 | MSW 20 P-3 H | CWM18 |  |  |  | RWM40E-3-A4U025 | 15.5 | 10 | 7.0867 | FDW-35S | 29.7573 | 10.6216 | —
CCM2 | P8D-M1 | Direta | 14.3096 | 115.9078 | MSW 20 P-3 H | CWM18 |  |  |  | RWM40E-3-A4U025 | 15.5 | 10 | 7.0867 | FDW-35S | 29.7573 | 10.6216 | —
CCM2 | P9A-M1 | Estrela-triângulo | 61.162 | 136.5951 | MSW 80 P-3 H | CWM50 | CWM50-11-30-V26 | CWM50-11-30-V26 |  | RWM112E-3-A4U056 | 37.5 | 10 | 11.2272 | FNH00-100U | 85.0208 | não funde na partida | RTW17-G02U030SE40 (função estrela-triângulo, 3–30 s; ajustar o tempo em estrela em 7 s) única referência G do catálogo, p.7–9
CCM2 | P9B-M1 | Estrela-triângulo | 61.162 | 136.5951 | MSW 80 P-3 H | CWM50 | CWM50-11-30-V26 | CWM50-11-30-V26 |  | RWM112E-3-A4U056 | 37.5 | 10 | 11.2272 | FNH00-100U | 85.0208 | não funde na partida | RTW17-G02U030SE40 (função estrela-triângulo, 3–30 s; ajustar o tempo em estrela em 7 s) única referência G do catálogo, p.7–9
CCM2 | P9C-M1 | Estrela-triângulo | 61.162 | 136.5951 | MSW 80 P-3 H | CWM50 | CWM50-11-30-V26 | CWM50-11-30-V26 |  | RWM112E-3-A4U056 | 37.5 | 10 | 11.2272 | FNH00-100U | 85.0208 | não funde na partida | RTW17-G02U030SE40 (função estrela-triângulo, 3–30 s; ajustar o tempo em estrela em 7 s) única referência G do catálogo, p.7–9
CCM2 | P9D-M1 | Estrela-triângulo | 61.162 | 136.5951 | MSW 80 P-3 H | CWM50 | CWM50-11-30-V26 | CWM50-11-30-V26 |  | RWM112E-3-A4U056 | 37.5 | 10 | 11.2272 | FNH00-100U | 85.0208 | não funde na partida | RTW17-G02U030SE40 (função estrela-triângulo, 3–30 s; ajustar o tempo em estrela em 7 s) única referência G do catálogo, p.7–9
CCM3 | P1A-M1 | Direta | 5.3892 | 33.9518 | MSW 12 P-3 H | CWM9 |  |  |  | RWM40E-3-A4U008 | 6 | 10 | 7.9737 | FDW-10S | 8.5021 | 8.1238 | —
CCM3 | P1A-M2 | Direta | 5.3892 | 33.9518 | MSW 12 P-3 H | CWM9 |  |  |  | RWM40E-3-A4U008 | 6 | 10 | 7.9737 | FDW-10S | 8.5021 | 8.1238 | —
CCM3 | P1A-M3 | Direta | 5.3892 | 33.9518 | MSW 12 P-3 H | CWM9 |  |  |  | RWM40E-3-A4U008 | 6 | 10 | 7.9737 | FDW-10S | 8.5021 | 8.1238 | —
CCM3 | P1B-M1 | Direta | 5.3892 | 33.9518 | MSW 12 P-3 H | CWM9 |  |  |  | RWM40E-3-A4U008 | 6 | 10 | 7.9737 | FDW-10S | 8.5021 | 8.1238 | —
CCM3 | P1B-M2 | Direta | 5.3892 | 33.9518 | MSW 12 P-3 H | CWM9 |  |  |  | RWM40E-3-A4U008 | 6 | 10 | 7.9737 | FDW-10S | 8.5021 | 8.1238 | —
CCM3 | P1B-M3 | Direta | 5.3892 | 33.9518 | MSW 12 P-3 H | CWM9 |  |  |  | RWM40E-3-A4U008 | 6 | 10 | 7.9737 | FDW-10S | 8.5021 | 8.1238 | —
CCM3 | P1C-M1 | Direta | 5.3892 | 33.9518 | MSW 12 P-3 H | CWM9 |  |  |  | RWM40E-3-A4U008 | 6 | 10 | 7.9737 | FDW-10S | 8.5021 | 8.1238 | —
CCM3 | P1C-M2 | Direta | 5.3892 | 33.9518 | MSW 12 P-3 H | CWM9 |  |  |  | RWM40E-3-A4U008 | 6 | 10 | 7.9737 | FDW-10S | 8.5021 | 8.1238 | —
CCM3 | P1C-M3 | Direta | 5.3892 | 33.9518 | MSW 12 P-3 H | CWM9 |  |  |  | RWM40E-3-A4U008 | 6 | 10 | 7.9737 | FDW-10S | 8.5021 | 8.1238 | —
CCM4 | P2-M1 | Direta | 5.3776 | 34.9547 | MSW 12 P-3 H | CWM9 |  |  |  | RWM40E-3-A4U008 | 6 | 10 | 7.8546 | FDW-10S | 8.5021 | 6.6125 | RTW17-A01U010SE40 (1 a 10 s; ajustar em 3 s)
CCM4 | P2-M2 | Direta | 7.3279 | 49.8297 | MSW 12 P-3 H | CWM9 |  |  |  | RWM40E-3-A4U008 | 8 | 10 | 7.6057 | FDW-16S | 13.6033 | 4.8765 | RTW17-A01U003SE40 (0,3 a 3 s; ajustar em 2 s)
CCM4 | P2-M3 | Direta | 23.4262 | 163.9834 | MSW 25 P-3 H | CWM32 |  |  |  | RWM40E-3-A4U025 | 25 | 10 | 7.4381 | FDW-50S | 42.5104 | 23.3161 | —
CCM4 | P3-M1 | Direta | 4.6968 | 34.7562 | MSW 12 P-3 H | CWM9 |  |  |  | RWM40E-3-A4U008 | 5 | 10 | 7.2698 | FDW-10S | 8.5021 | 6.8842 | RTW17-A01U010SE40 (1 a 10 s; ajustar em 3 s)
CCM4 | P3-M2 | Direta | 29.6578 | 228.3651 | MSW 40 P-3 H | CWM40 |  |  |  | RWM40E-3-A4U040 | 31.5 | 10 | 7.161 | FDW-63S | 53.5631 | 11.3547 | —
CCM4 | P4-M1 | Direta | 6.4047 | 42.9115 | MSW 12 P-3 H | CWM9 |  |  |  | RWM40E-3-A4U008 | 7 | 10 | 7.6622 | FDW-16S | 13.6033 | 13.5811 | RTW17-A01U010SE40 (1 a 10 s; ajustar em 5 s)
CCM4 | P4-M2 | Direta | 36.8126 | 268.732 | MSW 63 P-3 H | CWM50 |  |  |  | RWM112E-3-A4U056 | 39 | 20 | 11.6941 | FNH00-80U | 68.0167 | 23.3339 | —
CCM4 | P5A-M1 | Direta | 11.1938 | 57.0884 | MSW 16 P-3 H | CWM18 |  |  |  | RWM40E-3-A4U025 | 12 | 10 | 8.8649 | FDW-20S | 17.0042 | 10.3405 | —
CCM4 | P5B-M1 | Direta | 11.1938 | 57.0884 | MSW 16 P-3 H | CWM18 |  |  |  | RWM40E-3-A4U025 | 12 | 10 | 8.8649 | FDW-20S | 17.0042 | 10.3405 | —
CCM4 | P5C-M1 | Direta | 11.1938 | 57.0884 | MSW 16 P-3 H | CWM18 |  |  |  | RWM40E-3-A4U025 | 12 | 10 | 8.8649 | FDW-20S | 17.0042 | 10.3405 | —
CCM4 | P5D-M1 | Direta | 11.1938 | 57.0884 | MSW 16 P-3 H | CWM18 |  |  |  | RWM40E-3-A4U025 | 12 | 10 | 8.8649 | FDW-20S | 17.0042 | 10.3405 | —
CCM4 | P6-M1 | Direta | 8.655 | 64.9125 | MSW 12 P-3 H | CWM12 |  |  |  | RWM40E-3-A4U025 | 9.5 | 10 | 7.3178 | FDW-20S | 17.0042 | 3.8401 | RTW17-A01U010SE40 (1 a 10 s; ajustar em 3 s)
CCM4 | P6-M2 | Direta | 14.3096 | 115.9078 | MSW 20 P-3 H | CWM18 |  |  |  | RWM40E-3-A4U025 | 15.5 | 10 | 7.0867 | FDW-35S | 29.7573 | 10.6216 | RTW17-A01U003SE40 (0,3 a 3 s; ajustar em 2 s)
CCM4 | P6-M3 | Direta | 28.273 | 209.2202 | MSW 40 P-3 H | CWM32 |  |  |  | RWM40E-3-A4U040 | 30 | 10 | 7.2612 | FDW-50S | 42.5104 | 9.0602 | —
CCM4 | P7-M1 | Direta | 8.655 | 64.9125 | MSW 12 P-3 H | CWM12 |  |  |  | RWM40E-3-A4U025 | 9.5 | 10 | 7.3178 | FDW-20S | 17.0042 | 3.8401 | RTW17-A01U010SE40 (1 a 10 s; ajustar em 3 s)
CCM4 | P7-M2 | Direta | 14.3096 | 115.9078 | MSW 20 P-3 H | CWM18 |  |  |  | RWM40E-3-A4U025 | 15.5 | 10 | 7.0867 | FDW-35S | 29.7573 | 10.6216 | RTW17-A01U003SE40 (0,3 a 3 s; ajustar em 2 s)
CCM4 | P7-M3 | Direta | 28.273 | 209.2202 | MSW 40 P-3 H | CWM32 |  |  |  | RWM40E-3-A4U040 | 30 | 10 | 7.2612 | FDW-50S | 42.5104 | 9.0602 | —
CCM5 | P10A-M1 | Direta | 56.546 | 418.4404 | MSW 80 P-3 H | CWM65 |  |  |  | RWM112E-3-A4U112 | 59.5 | 20 | 11.6189 | FNH00-125U | 106.276 | 22.9003 | —
CCM5 | P10B-M1 | Direta | 56.546 | 418.4404 | MSW 80 P-3 H | CWM65 |  |  |  | RWM112E-3-A4U112 | 59.5 | 20 | 11.6189 | FNH00-125U | 106.276 | 22.9003 | —
CCM5 | P10C-M1 | Direta | 56.546 | 418.4404 | MSW 80 P-3 H | CWM65 |  |  |  | RWM112E-3-A4U112 | 59.5 | 20 | 11.6189 | FNH00-125U | 106.276 | 22.9003 | —
CCM5 | P11A-M1 | Direta | 56.546 | 418.4404 | MSW 80 P-3 H | CWM65 |  |  |  | RWM112E-3-A4U112 | 59.5 | 20 | 11.6189 | FNH00-125U | 106.276 | 22.9003 | —
CCM5 | P11B-M1 | Direta | 56.546 | 418.4404 | MSW 80 P-3 H | CWM65 |  |  |  | RWM112E-3-A4U112 | 59.5 | 20 | 11.6189 | FNH00-125U | 106.276 | 22.9003 | —
CCM5 | P12A-M1 | Direta | 35.4278 | 301.1363 | MSW 63 P-3 H | CWM40 |  |  |  | RWM40E-3-A4U040 | 37.5 | 10 | 6.9323 | FNH00-80U | 68.0167 | 11.6805 | —
CCM5 | P12B-M1 | Direta | 35.4278 | 301.1363 | MSW 63 P-3 H | CWM40 |  |  |  | RWM40E-3-A4U040 | 37.5 | 10 | 6.9323 | FNH00-80U | 68.0167 | 11.6805 | —
CCM5 | P12C-M1 | Direta | 35.4278 | 301.1363 | MSW 63 P-3 H | CWM40 |  |  |  | RWM40E-3-A4U040 | 37.5 | 10 | 6.9323 | FNH00-80U | 68.0167 | 11.6805 | —
CCM5 | P13A-M1 | Direta | 73.856 | 509.6064 | MSW 80 P-3 H | CWM95 |  |  |  | RWM112E-3-A4U112 | 78 | 10 | 7.4503 | FNH00-125U | 106.276 | 7.8348 | —
CCM5 | P13B-M1 | Direta | 73.856 | 509.6064 | MSW 80 P-3 H | CWM95 |  |  |  | RWM112E-3-A4U112 | 78 | 10 | 7.4503 | FNH00-125U | 106.276 | 7.8348 | —
CCM5 | P14A-M1 | Direta | 8.8281 | 66.2107 | MSW 12 P-3 H | CWM12 |  |  |  | RWM40E-3-A4U025 | 9.5 | 10 | 7.2629 | FDW-25S | 21.2552 | 31.3058 | —
CCM5 | P14B-M1 | Direta | 8.8281 | 66.2107 | MSW 12 P-3 H | CWM12 |  |  |  | RWM40E-3-A4U025 | 9.5 | 10 | 7.2629 | FDW-25S | 21.2552 | 31.3058 | —
CCM5 | P14C-M1 | Direta | 8.8281 | 66.2107 | MSW 12 P-3 H | CWM12 |  |  |  | RWM40E-3-A4U025 | 9.5 | 10 | 7.2629 | FDW-25S | 21.2552 | 31.3058 | —
CCM5 | P15A-M1 | Direta | 30.8118 | 209.5202 | MSW 40 P-3 H | CWM40 |  |  |  | RWM40E-3-A4U040 | 32.5 | 10 | 7.4914 | FDW-50S | 42.5104 | 8.9962 | —
CCM5 | P15B-M1 | Direta | 30.8118 | 209.5202 | MSW 40 P-3 H | CWM40 |  |  |  | RWM40E-3-A4U040 | 32.5 | 10 | 7.4914 | FDW-50S | 42.5104 | 8.9962 | —
CCM5 | P15C-M1 | Direta | 30.8118 | 209.5202 | MSW 40 P-3 H | CWM40 |  |  |  | RWM40E-3-A4U040 | 32.5 | 10 | 7.4914 | FDW-50S | 42.5104 | 8.9962 | —
CCM5 | P16A-M1 | Direta | 14.6558 | 120.1776 | MSW 20 P-3 H | CWM18 |  |  |  | RWM40E-3-A4U025 | 15.5 | 10 | 7.0056 | FDW-35S | 29.7573 | 8.4457 | —
CCM5 | P16A-M2 | Direta | 14.6558 | 120.1776 | MSW 20 P-3 H | CWM18 |  |  |  | RWM40E-3-A4U025 | 15.5 | 10 | 7.0056 | FDW-35S | 29.7573 | 8.4457 | —
CCM5 | P16A-M3 | Direta | 14.6558 | 120.1776 | MSW 20 P-3 H | CWM18 |  |  |  | RWM40E-3-A4U025 | 15.5 | 10 | 7.0056 | FDW-35S | 29.7573 | 8.4457 | —
CCM5 | P16B-M1 | Direta | 14.6558 | 120.1776 | MSW 20 P-3 H | CWM18 |  |  |  | RWM40E-3-A4U025 | 15.5 | 10 | 7.0056 | FDW-35S | 29.7573 | 8.4457 | —
CCM5 | P16B-M2 | Direta | 14.6558 | 120.1776 | MSW 20 P-3 H | CWM18 |  |  |  | RWM40E-3-A4U025 | 15.5 | 10 | 7.0056 | FDW-35S | 29.7573 | 8.4457 | —
CCM5 | P16B-M3 | Direta | 14.6558 | 120.1776 | MSW 20 P-3 H | CWM18 |  |  |  | RWM40E-3-A4U025 | 15.5 | 10 | 7.0056 | FDW-35S | 29.7573 | 8.4457 | —
CCM6 | P17A-M1 | Direta | 4.6968 | 34.7562 | MSW 12 P-3 H | CWM9 |  |  |  | RWM40E-3-A4U008 | 5 | 10 | 7.2698 | FDW-10S | 8.5021 | 6.8842 | RTW17-A01U010SE40 (1 a 10 s; ajustar em 5 s)
CCM6 | P17A-M2 | Direta | 14.6558 | 120.1776 | MSW 20 P-3 H | CWM18 |  |  |  | RWM40E-3-A4U025 | 15.5 | 10 | 7.0056 | FDW-35S | 29.7573 | 8.4457 | RTW17-A01U010SE40 (1 a 10 s; ajustar em 4 s)
CCM6 | P17A-M3 | Estrela-triângulo | 57.2384 | 125.9245 | MSW 80 P-3 H | CWM50 | CWM50-11-30-V26 | CWM50-11-30-V26 |  | RWM112E-3-A4U056 | 35 | 10 | 11.3813 | FNH00-100U | 85.0208 | não funde na partida | RTW17-G02U030SE40 (função estrela-triângulo, 3–30 s; ajustar o tempo em estrela em 7 s) única referência G do catálogo, p.7–9
CCM6 | P17B-M1 | Direta | 4.6968 | 34.7562 | MSW 12 P-3 H | CWM9 |  |  |  | RWM40E-3-A4U008 | 5 | 10 | 7.2698 | FDW-10S | 8.5021 | 6.8842 | RTW17-A01U010SE40 (1 a 10 s; ajustar em 5 s)
CCM6 | P17B-M2 | Direta | 14.6558 | 120.1776 | MSW 20 P-3 H | CWM18 |  |  |  | RWM40E-3-A4U025 | 15.5 | 10 | 7.0056 | FDW-35S | 29.7573 | 8.4457 | RTW17-A01U010SE40 (1 a 10 s; ajustar em 4 s)
CCM6 | P17B-M3 | Estrela-triângulo | 57.2384 | 125.9245 | MSW 80 P-3 H | CWM50 | CWM50-11-30-V26 | CWM50-11-30-V26 |  | RWM112E-3-A4U056 | 35 | 10 | 11.3813 | FNH00-100U | 85.0208 | não funde na partida | RTW17-G02U030SE40 (função estrela-triângulo, 3–30 s; ajustar o tempo em estrela em 7 s) única referência G do catálogo, p.7–9
CCM6 | P18-M1 | Direta | 11.7708 | 85.9268 | MSW 16 P-3 H | CWM18 |  |  |  | RWM40E-3-A4U025 | 12.5 | 10 | 7.3007 | FDW-25S | 21.2552 | 6.3386 | —
CCM6 | P19-M1 | Direta | 7.8472 | 58.0693 | MSW 12 P-3 H | CWM9 |  |  |  | RWM40E-3-A4U025 | 8.5 | 10 | 7.3183 | FDW-20S | 17.0042 | 9.0673 | —
CCM6 | P20-R1 | Contator (resistiva) | 30.3869 | 30.3869 | MSW 40 P-3 H | CWM25 |  |  |  | RWM40E-3-A4U040 | 32 | 10 | — | FDW-50S | 42.5104 | não funde na partida
CCM6 | P21-M1 | Série-paralela | 61.162 | 102.4463 | MSW 80 P-3 H | CWM50 | CWM50-11-30-V26 | CWM50-11-30-V26 | CWM50-11-30-V26 | RWM112E-3-A4U056 | 32.5 | 10 | 13.4561 | FNH00-100U | 85.0208 | não funde na partida | Temporizador de comutação (RTW17-A, retardo na energização; ajustar em 7 s): RTW17-A01U010SE40
CCM6 | P21-R1 | Contator (resistiva) | 68.3704 | 68.3704 | MSW 80 P-3 H | CWM50 |  |  |  | RWM112E-3-A4U112 | 72 | 10 | — | FNH00-100U | 85.0208 | não funde na partida
CCM6 | P22-M1 | Inversor | 81.357 | 122.0355 | MSW 125 B-3 H | CWM95 |  |  |  | — (proteção no inversor) |  |  |  | — (aR no inversor) |  |  | — | CFW700D88P0T4DBN1 (In ND ef. 86.2 A) / FNH00-125K-A
CCM6 | P22-R1 | Contator (resistiva) | 91.1606 | 91.1606 | MSW 125 B-3 H | CWM65 |  |  |  | RWM112E-3-A4U112 | 96 | 10 | — | FNH00-125U | 106.276 | não funde na partida
CCM6 | P23-M1 | Compensadora | 110.207 | 279.3747 | MSW 125 B-3 H | CWM150 | CWM95-11-30-V26 | CWM95-11-30-V26 |  | RWM420E-3-A4U250 | 116 | 20 | 34.0388 | FNH00-160U | 136.0333 | 1448.827 | Temporizador de comutação do autotransformador (RTW17-A ou 18 s com faixa 10–100 s): RTW17-A01U030SE40 (3 a 30 s)
CCM6 | P23-R1 | Contator (resistiva) | 106.354 | 106.354 | MSW 125 B-3 H | CWM95 |  |  |  | RWM112E-3-A4U112 | 112 | 10 | — | FNH00-160U | 136.0333 | não funde na partida
CCM6 | P24-M1 | Direta intermitente | 43.9674 | 285.7881 | MSW 63 P-3 H | CWM50 |  |  |  | RWM112E-3-A4U056 | 47 | 30 | 5.3442 | FDW-63S | 53.5631 | 4.2947 | —

## CONDUTORES
Condutores dos circuitos terminais (motor/carga) — EPR/XLPE 0,6/1 kV, bandeja perfurada, 45 °C
Ip' = máx(Ip; Iaj)/(FCT·FCA); S = maior entre ampacidade, curto-circuito (tad do fusível), mínimo da norma e queda de tensão ≤ 4 %; ΔV pelo maior percurso possível (limite superior).
CCM | Tag | I de base [A] | Nº circuitos | FCT | FCA | Ip' [A] | S ampacidade [mm²] | S curto [mm²] | S adotada [mm²] | S PE [mm²] | Iz' [A] | Cabo | ΔV terminal [%] | Limite [%] | Atende?
CCM1 | P25A-R1 | 151.9343 | 1 | 0.87 | 1 | 183.908 | 50 | 1.548 | 50 | 25 | 180.09 | 3 × 50 mm² + PE 25 mm² Cu, EPR/XLPE 0,6/1 kV (Afumex 1 kV / Gsette), unipolares em trifólio, bandeja perfurada | 1.3114 | 4 | OK (limite sup.)
CCM1 | P25B-R1 | 151.9343 | 1 | 0.87 | 1 | 183.908 | 50 | 1.548 | 50 | 25 | 180.09 | 3 × 50 mm² + PE 25 mm² Cu, EPR/XLPE 0,6/1 kV (Afumex 1 kV / Gsette), unipolares em trifólio, bandeja perfurada | 1.3114 | 4 | OK (limite sup.)
CCM2 | P8A-M1 | 14.3096 | 1 | 0.87 | 1 | 17.8161 | 1.5 | 3.0175 | 4 | 4 | 34.8 | 3 × 4 mm² + PE 4 mm² Cu, EPR/XLPE 0,6/1 kV (Afumex 1 kV / Gsette), unipolares em trifólio, bandeja perfurada | 1.3239 | 4 | OK (limite sup.)
CCM2 | P8B-M1 | 14.3096 | 1 | 0.87 | 1 | 17.8161 | 1.5 | 3.0175 | 4 | 4 | 34.8 | 3 × 4 mm² + PE 4 mm² Cu, EPR/XLPE 0,6/1 kV (Afumex 1 kV / Gsette), unipolares em trifólio, bandeja perfurada | 1.3239 | 4 | OK (limite sup.)
CCM2 | P8C-M1 | 14.3096 | 1 | 0.87 | 1 | 17.8161 | 1.5 | 3.0175 | 4 | 4 | 34.8 | 3 × 4 mm² + PE 4 mm² Cu, EPR/XLPE 0,6/1 kV (Afumex 1 kV / Gsette), unipolares em trifólio, bandeja perfurada | 1.3239 | 4 | OK (limite sup.)
CCM2 | P8D-M1 | 14.3096 | 1 | 0.87 | 1 | 17.8161 | 1.5 | 3.0175 | 4 | 4 | 34.8 | 3 × 4 mm² + PE 4 mm² Cu, EPR/XLPE 0,6/1 kV (Afumex 1 kV / Gsette), unipolares em trifólio, bandeja perfurada | 1.3239 | 4 | OK (limite sup.)
CCM2 | P9A-M1 | 35.3119 | 2 | 0.87 | 0.88 | 48.9812 | 6 | 1.548 | 6 | 6 | 40.5768 | 3 × 6 mm² + PE 6 mm² Cu, EPR/XLPE 0,6/1 kV (Afumex 1 kV / Gsette), unipolares em trifólio, bandeja perfurada | 2.0243 | 4 | OK (limite sup.)
CCM2 | P9B-M1 | 35.3119 | 2 | 0.87 | 0.88 | 48.9812 | 6 | 1.548 | 6 | 6 | 40.5768 | 3 × 6 mm² + PE 6 mm² Cu, EPR/XLPE 0,6/1 kV (Afumex 1 kV / Gsette), unipolares em trifólio, bandeja perfurada | 2.0243 | 4 | OK (limite sup.)
CCM2 | P9C-M1 | 35.3119 | 2 | 0.87 | 0.88 | 48.9812 | 6 | 1.548 | 6 | 6 | 40.5768 | 3 × 6 mm² + PE 6 mm² Cu, EPR/XLPE 0,6/1 kV (Afumex 1 kV / Gsette), unipolares em trifólio, bandeja perfurada | 2.0243 | 4 | OK (limite sup.)
CCM2 | P9D-M1 | 35.3119 | 2 | 0.87 | 0.88 | 48.9812 | 6 | 1.548 | 6 | 6 | 40.5768 | 3 × 6 mm² + PE 6 mm² Cu, EPR/XLPE 0,6/1 kV (Afumex 1 kV / Gsette), unipolares em trifólio, bandeja perfurada | 2.0243 | 4 | OK (limite sup.)
CCM3 | P1A-M1 | 5.3892 | 3 | 0.87 | 0.82 | 8.4104 | 1.5 | 3.0175 | 4 | 4 | 28.536 | 3 × 4 mm² + PE 4 mm² Cu, EPR/XLPE 0,6/1 kV (Afumex 1 kV / Gsette), unipolares em trifólio, bandeja perfurada | 0.57389 | 4 | OK (limite sup.)
CCM3 | P1A-M2 | 5.3892 | 3 | 0.87 | 0.82 | 8.4104 | 1.5 | 3.0175 | 4 | 4 | 28.536 | 3 × 4 mm² + PE 4 mm² Cu, EPR/XLPE 0,6/1 kV (Afumex 1 kV / Gsette), unipolares em trifólio, bandeja perfurada | 0.57389 | 4 | OK (limite sup.)
CCM3 | P1A-M3 | 5.3892 | 3 | 0.87 | 0.82 | 8.4104 | 1.5 | 3.0175 | 4 | 4 | 28.536 | 3 × 4 mm² + PE 4 mm² Cu, EPR/XLPE 0,6/1 kV (Afumex 1 kV / Gsette), unipolares em trifólio, bandeja perfurada | 0.57389 | 4 | OK (limite sup.)
CCM3 | P1B-M1 | 5.3892 | 3 | 0.87 | 0.82 | 8.4104 | 1.5 | 3.0175 | 4 | 4 | 28.536 | 3 × 4 mm² + PE 4 mm² Cu, EPR/XLPE 0,6/1 kV (Afumex 1 kV / Gsette), unipolares em trifólio, bandeja perfurada | 0.57389 | 4 | OK (limite sup.)
CCM3 | P1B-M2 | 5.3892 | 3 | 0.87 | 0.82 | 8.4104 | 1.5 | 3.0175 | 4 | 4 | 28.536 | 3 × 4 mm² + PE 4 mm² Cu, EPR/XLPE 0,6/1 kV (Afumex 1 kV / Gsette), unipolares em trifólio, bandeja perfurada | 0.57389 | 4 | OK (limite sup.)
CCM3 | P1B-M3 | 5.3892 | 3 | 0.87 | 0.82 | 8.4104 | 1.5 | 3.0175 | 4 | 4 | 28.536 | 3 × 4 mm² + PE 4 mm² Cu, EPR/XLPE 0,6/1 kV (Afumex 1 kV / Gsette), unipolares em trifólio, bandeja perfurada | 0.57389 | 4 | OK (limite sup.)
CCM3 | P1C-M1 | 5.3892 | 3 | 0.87 | 0.82 | 8.4104 | 1.5 | 3.0175 | 4 | 4 | 28.536 | 3 × 4 mm² + PE 4 mm² Cu, EPR/XLPE 0,6/1 kV (Afumex 1 kV / Gsette), unipolares em trifólio, bandeja perfurada | 0.57389 | 4 | OK (limite sup.)
CCM3 | P1C-M2 | 5.3892 | 3 | 0.87 | 0.82 | 8.4104 | 1.5 | 3.0175 | 4 | 4 | 28.536 | 3 × 4 mm² + PE 4 mm² Cu, EPR/XLPE 0,6/1 kV (Afumex 1 kV / Gsette), unipolares em trifólio, bandeja perfurada | 0.57389 | 4 | OK (limite sup.)
CCM3 | P1C-M3 | 5.3892 | 3 | 0.87 | 0.82 | 8.4104 | 1.5 | 3.0175 | 4 | 4 | 28.536 | 3 × 4 mm² + PE 4 mm² Cu, EPR/XLPE 0,6/1 kV (Afumex 1 kV / Gsette), unipolares em trifólio, bandeja perfurada | 0.57389 | 4 | OK (limite sup.)
CCM4 | P2-M1 | 5.3776 | 3 | 0.87 | 0.82 | 8.4104 | 1.5 | 3.0175 | 4 | 4 | 28.536 | 3 × 4 mm² + PE 4 mm² Cu, EPR/XLPE 0,6/1 kV (Afumex 1 kV / Gsette), unipolares em trifólio, bandeja perfurada | 0.74124 | 4 | OK (limite sup.)
CCM4 | P2-M2 | 7.3279 | 3 | 0.87 | 0.82 | 11.2139 | 1.5 | 3.0175 | 4 | 4 | 28.536 | 3 × 4 mm² + PE 4 mm² Cu, EPR/XLPE 0,6/1 kV (Afumex 1 kV / Gsette), unipolares em trifólio, bandeja perfurada | 1.0101 | 4 | OK (limite sup.)
CCM4 | P2-M3 | 23.4262 | 3 | 0.87 | 0.82 | 35.0435 | 4 | 3.0175 | 4 | 4 | 28.536 | 3 × 4 mm² + PE 4 mm² Cu, EPR/XLPE 0,6/1 kV (Afumex 1 kV / Gsette), unipolares em trifólio, bandeja perfurada | 3.229 | 4 | OK (limite sup.)
CCM4 | P3-M1 | 4.6968 | 2 | 0.87 | 0.88 | 6.5308 | 1.5 | 3.0175 | 4 | 4 | 30.624 | 3 × 4 mm² + PE 4 mm² Cu, EPR/XLPE 0,6/1 kV (Afumex 1 kV / Gsette), unipolares em trifólio, bandeja perfurada | 0.65504 | 4 | OK (limite sup.)
CCM4 | P3-M2 | 29.6578 | 2 | 0.87 | 0.88 | 41.1442 | 6 | 3.0175 | 6 | 6 | 40.5768 | 3 × 6 mm² + PE 6 mm² Cu, EPR/XLPE 0,6/1 kV (Afumex 1 kV / Gsette), unipolares em trifólio, bandeja perfurada | 2.8046 | 4 | OK (limite sup.)
CCM4 | P4-M1 | 6.4047 | 2 | 0.87 | 0.88 | 9.1432 | 1.5 | 3.0175 | 4 | 4 | 30.624 | 3 × 4 mm² + PE 4 mm² Cu, EPR/XLPE 0,6/1 kV (Afumex 1 kV / Gsette), unipolares em trifólio, bandeja perfurada | 0.89323 | 4 | OK (limite sup.)
CCM4 | P4-M2 | 36.8126 | 2 | 0.87 | 0.88 | 50.9404 | 6 | 1.548 | 6 | 6 | 40.5768 | 3 × 6 mm² + PE 6 mm² Cu, EPR/XLPE 0,6/1 kV (Afumex 1 kV / Gsette), unipolares em trifólio, bandeja perfurada | 3.4427 | 4 | OK (limite sup.)
CCM4 | P5A-M1 | 11.1938 | 1 | 0.87 | 1 | 13.7931 | 1.5 | 3.0175 | 4 | 4 | 34.8 | 3 × 4 mm² + PE 4 mm² Cu, EPR/XLPE 0,6/1 kV (Afumex 1 kV / Gsette), unipolares em trifólio, bandeja perfurada | 1.5429 | 4 | OK (limite sup.)
CCM4 | P5B-M1 | 11.1938 | 1 | 0.87 | 1 | 13.7931 | 1.5 | 3.0175 | 4 | 4 | 34.8 | 3 × 4 mm² + PE 4 mm² Cu, EPR/XLPE 0,6/1 kV (Afumex 1 kV / Gsette), unipolares em trifólio, bandeja perfurada | 1.5429 | 4 | OK (limite sup.)
CCM4 | P5C-M1 | 11.1938 | 1 | 0.87 | 1 | 13.7931 | 1.5 | 3.0175 | 4 | 4 | 34.8 | 3 × 4 mm² + PE 4 mm² Cu, EPR/XLPE 0,6/1 kV (Afumex 1 kV / Gsette), unipolares em trifólio, bandeja perfurada | 1.5429 | 4 | OK (limite sup.)
CCM4 | P5D-M1 | 11.1938 | 1 | 0.87 | 1 | 13.7931 | 1.5 | 3.0175 | 4 | 4 | 34.8 | 3 × 4 mm² + PE 4 mm² Cu, EPR/XLPE 0,6/1 kV (Afumex 1 kV / Gsette), unipolares em trifólio, bandeja perfurada | 1.5429 | 4 | OK (limite sup.)
CCM4 | P6-M1 | 8.655 | 3 | 0.87 | 0.82 | 13.3165 | 1.5 | 3.0175 | 4 | 4 | 28.536 | 3 × 4 mm² + PE 4 mm² Cu, EPR/XLPE 0,6/1 kV (Afumex 1 kV / Gsette), unipolares em trifólio, bandeja perfurada | 1.3057 | 4 | OK (limite sup.)
CCM4 | P6-M2 | 14.3096 | 3 | 0.87 | 0.82 | 21.7269 | 2.5 | 3.0175 | 4 | 4 | 28.536 | 3 × 4 mm² + PE 4 mm² Cu, EPR/XLPE 0,6/1 kV (Afumex 1 kV / Gsette), unipolares em trifólio, bandeja perfurada | 2.1355 | 4 | OK (limite sup.)
CCM4 | P6-M3 | 28.273 | 3 | 0.87 | 0.82 | 42.0521 | 6 | 3.0175 | 6 | 6 | 37.8102 | 3 × 6 mm² + PE 6 mm² Cu, EPR/XLPE 0,6/1 kV (Afumex 1 kV / Gsette), unipolares em trifólio, bandeja perfurada | 2.8217 | 4 | OK (limite sup.)
CCM4 | P7-M1 | 8.655 | 3 | 0.87 | 0.82 | 13.3165 | 1.5 | 3.0175 | 4 | 4 | 28.536 | 3 × 4 mm² + PE 4 mm² Cu, EPR/XLPE 0,6/1 kV (Afumex 1 kV / Gsette), unipolares em trifólio, bandeja perfurada | 1.3057 | 4 | OK (limite sup.)
CCM4 | P7-M2 | 14.3096 | 3 | 0.87 | 0.82 | 21.7269 | 2.5 | 3.0175 | 4 | 4 | 28.536 | 3 × 4 mm² + PE 4 mm² Cu, EPR/XLPE 0,6/1 kV (Afumex 1 kV / Gsette), unipolares em trifólio, bandeja perfurada | 2.1355 | 4 | OK (limite sup.)
CCM4 | P7-M3 | 28.273 | 3 | 0.87 | 0.82 | 42.0521 | 6 | 3.0175 | 6 | 6 | 37.8102 | 3 × 6 mm² + PE 6 mm² Cu, EPR/XLPE 0,6/1 kV (Afumex 1 kV / Gsette), unipolares em trifólio, bandeja perfurada | 2.8217 | 4 | OK (limite sup.)
CCM5 | P10A-M1 | 56.546 | 1 | 0.87 | 1 | 68.3908 | 10 | 1.548 | 10 | 10 | 64.38 | 3 × 10 mm² + PE 10 mm² Cu, EPR/XLPE 0,6/1 kV (Afumex 1 kV / Gsette), unipolares em trifólio, bandeja perfurada | 3.582 | 4 | OK (limite sup.)
CCM5 | P10B-M1 | 56.546 | 1 | 0.87 | 1 | 68.3908 | 10 | 1.548 | 10 | 10 | 64.38 | 3 × 10 mm² + PE 10 mm² Cu, EPR/XLPE 0,6/1 kV (Afumex 1 kV / Gsette), unipolares em trifólio, bandeja perfurada | 3.582 | 4 | OK (limite sup.)
CCM5 | P10C-M1 | 56.546 | 1 | 0.87 | 1 | 68.3908 | 10 | 1.548 | 10 | 10 | 64.38 | 3 × 10 mm² + PE 10 mm² Cu, EPR/XLPE 0,6/1 kV (Afumex 1 kV / Gsette), unipolares em trifólio, bandeja perfurada | 3.582 | 4 | OK (limite sup.)
CCM5 | P11A-M1 | 56.546 | 1 | 0.87 | 1 | 68.3908 | 10 | 1.548 | 10 | 10 | 64.38 | 3 × 10 mm² + PE 10 mm² Cu, EPR/XLPE 0,6/1 kV (Afumex 1 kV / Gsette), unipolares em trifólio, bandeja perfurada | 3.582 | 4 | OK (limite sup.)
CCM5 | P11B-M1 | 56.546 | 1 | 0.87 | 1 | 68.3908 | 10 | 1.548 | 10 | 10 | 64.38 | 3 × 10 mm² + PE 10 mm² Cu, EPR/XLPE 0,6/1 kV (Afumex 1 kV / Gsette), unipolares em trifólio, bandeja perfurada | 3.582 | 4 | OK (limite sup.)
CCM5 | P12A-M1 | 35.4278 | 1 | 0.87 | 1 | 43.1034 | 6 | 1.548 | 6 | 6 | 46.11 | 3 × 6 mm² + PE 6 mm² Cu, EPR/XLPE 0,6/1 kV (Afumex 1 kV / Gsette), unipolares em trifólio, bandeja perfurada | 3.6964 | 4 | OK (limite sup.)
CCM5 | P12B-M1 | 35.4278 | 1 | 0.87 | 1 | 43.1034 | 6 | 1.548 | 6 | 6 | 46.11 | 3 × 6 mm² + PE 6 mm² Cu, EPR/XLPE 0,6/1 kV (Afumex 1 kV / Gsette), unipolares em trifólio, bandeja perfurada | 3.6964 | 4 | OK (limite sup.)
CCM5 | P12C-M1 | 35.4278 | 1 | 0.87 | 1 | 43.1034 | 6 | 1.548 | 6 | 6 | 46.11 | 3 × 6 mm² + PE 6 mm² Cu, EPR/XLPE 0,6/1 kV (Afumex 1 kV / Gsette), unipolares em trifólio, bandeja perfurada | 3.6964 | 4 | OK (limite sup.)
CCM5 | P13A-M1 | 73.856 | 1 | 0.87 | 1 | 89.6552 | 16 | 1.548 | 16 | 16 | 87.87 | 3 × 16 mm² + PE 16 mm² Cu, EPR/XLPE 0,6/1 kV (Afumex 1 kV / Gsette), unipolares em trifólio, bandeja perfurada | 2.8484 | 4 | OK (limite sup.)
CCM5 | P13B-M1 | 73.856 | 1 | 0.87 | 1 | 89.6552 | 16 | 1.548 | 16 | 16 | 87.87 | 3 × 16 mm² + PE 16 mm² Cu, EPR/XLPE 0,6/1 kV (Afumex 1 kV / Gsette), unipolares em trifólio, bandeja perfurada | 2.8484 | 4 | OK (limite sup.)
CCM5 | P14A-M1 | 8.8281 | 1 | 0.87 | 1 | 10.9195 | 1.5 | 3.0175 | 4 | 4 | 34.8 | 3 × 4 mm² + PE 4 mm² Cu, EPR/XLPE 0,6/1 kV (Afumex 1 kV / Gsette), unipolares em trifólio, bandeja perfurada | 1.2994 | 4 | OK (limite sup.)
CCM5 | P14B-M1 | 8.8281 | 1 | 0.87 | 1 | 10.9195 | 1.5 | 3.0175 | 4 | 4 | 34.8 | 3 × 4 mm² + PE 4 mm² Cu, EPR/XLPE 0,6/1 kV (Afumex 1 kV / Gsette), unipolares em trifólio, bandeja perfurada | 1.2994 | 4 | OK (limite sup.)
CCM5 | P14C-M1 | 8.8281 | 1 | 0.87 | 1 | 10.9195 | 1.5 | 3.0175 | 4 | 4 | 34.8 | 3 × 4 mm² + PE 4 mm² Cu, EPR/XLPE 0,6/1 kV (Afumex 1 kV / Gsette), unipolares em trifólio, bandeja perfurada | 1.2994 | 4 | OK (limite sup.)
CCM5 | P15A-M1 | 30.8118 | 1 | 0.87 | 1 | 37.3563 | 4 | 3.0175 | 6 | 6 | 46.11 | 3 × 6 mm² + PE 6 mm² Cu, EPR/XLPE 0,6/1 kV (Afumex 1 kV / Gsette), unipolares em trifólio, bandeja perfurada | 3.0426 | 4 | OK (limite sup.)
CCM5 | P15B-M1 | 30.8118 | 1 | 0.87 | 1 | 37.3563 | 4 | 3.0175 | 6 | 6 | 46.11 | 3 × 6 mm² + PE 6 mm² Cu, EPR/XLPE 0,6/1 kV (Afumex 1 kV / Gsette), unipolares em trifólio, bandeja perfurada | 3.0426 | 4 | OK (limite sup.)
CCM5 | P15C-M1 | 30.8118 | 1 | 0.87 | 1 | 37.3563 | 4 | 3.0175 | 6 | 6 | 46.11 | 3 × 6 mm² + PE 6 mm² Cu, EPR/XLPE 0,6/1 kV (Afumex 1 kV / Gsette), unipolares em trifólio, bandeja perfurada | 3.0426 | 4 | OK (limite sup.)
CCM5 | P16A-M1 | 14.6558 | 3 | 0.87 | 0.82 | 21.7269 | 2.5 | 3.0175 | 4 | 4 | 28.536 | 3 × 4 mm² + PE 4 mm² Cu, EPR/XLPE 0,6/1 kV (Afumex 1 kV / Gsette), unipolares em trifólio, bandeja perfurada | 2.2591 | 4 | OK (limite sup.)
CCM5 | P16A-M2 | 14.6558 | 3 | 0.87 | 0.82 | 21.7269 | 2.5 | 3.0175 | 4 | 4 | 28.536 | 3 × 4 mm² + PE 4 mm² Cu, EPR/XLPE 0,6/1 kV (Afumex 1 kV / Gsette), unipolares em trifólio, bandeja perfurada | 2.2591 | 4 | OK (limite sup.)
CCM5 | P16A-M3 | 14.6558 | 3 | 0.87 | 0.82 | 21.7269 | 2.5 | 3.0175 | 4 | 4 | 28.536 | 3 × 4 mm² + PE 4 mm² Cu, EPR/XLPE 0,6/1 kV (Afumex 1 kV / Gsette), unipolares em trifólio, bandeja perfurada | 2.2591 | 4 | OK (limite sup.)
CCM5 | P16B-M1 | 14.6558 | 3 | 0.87 | 0.82 | 21.7269 | 2.5 | 3.0175 | 4 | 4 | 28.536 | 3 × 4 mm² + PE 4 mm² Cu, EPR/XLPE 0,6/1 kV (Afumex 1 kV / Gsette), unipolares em trifólio, bandeja perfurada | 2.2591 | 4 | OK (limite sup.)
CCM5 | P16B-M2 | 14.6558 | 3 | 0.87 | 0.82 | 21.7269 | 2.5 | 3.0175 | 4 | 4 | 28.536 | 3 × 4 mm² + PE 4 mm² Cu, EPR/XLPE 0,6/1 kV (Afumex 1 kV / Gsette), unipolares em trifólio, bandeja perfurada | 2.2591 | 4 | OK (limite sup.)
CCM5 | P16B-M3 | 14.6558 | 3 | 0.87 | 0.82 | 21.7269 | 2.5 | 3.0175 | 4 | 4 | 28.536 | 3 × 4 mm² + PE 4 mm² Cu, EPR/XLPE 0,6/1 kV (Afumex 1 kV / Gsette), unipolares em trifólio, bandeja perfurada | 2.2591 | 4 | OK (limite sup.)
CCM6 | P17A-M1 | 4.6968 | 4 | 0.87 | 0.77 | 7.4638 | 1.5 | 3.0175 | 4 | 4 | 26.796 | 3 × 4 mm² + PE 4 mm² Cu, EPR/XLPE 0,6/1 kV (Afumex 1 kV / Gsette), unipolares em trifólio, bandeja perfurada | 0.88633 | 4 | OK (limite sup.)
CCM6 | P17A-M2 | 14.6558 | 4 | 0.87 | 0.77 | 23.1378 | 2.5 | 3.0175 | 4 | 4 | 26.796 | 3 × 4 mm² + PE 4 mm² Cu, EPR/XLPE 0,6/1 kV (Afumex 1 kV / Gsette), unipolares em trifólio, bandeja perfurada | 2.8626 | 4 | OK (limite sup.)
CCM6 | P17A-M3 | 33.0466 | 4 | 0.87 | 0.77 | 52.2466 | 6 | 1.548 | 10 | 10 | 49.5726 | 3 × 10 mm² + PE 10 mm² Cu, EPR/XLPE 0,6/1 kV (Afumex 1 kV / Gsette), unipolares em trifólio, bandeja perfurada | 2.6006 | 4 | OK (limite sup.)
CCM6 | P17B-M1 | 4.6968 | 4 | 0.87 | 0.77 | 7.4638 | 1.5 | 3.0175 | 4 | 4 | 26.796 | 3 × 4 mm² + PE 4 mm² Cu, EPR/XLPE 0,6/1 kV (Afumex 1 kV / Gsette), unipolares em trifólio, bandeja perfurada | 0.88633 | 4 | OK (limite sup.)
CCM6 | P17B-M2 | 14.6558 | 4 | 0.87 | 0.77 | 23.1378 | 2.5 | 3.0175 | 4 | 4 | 26.796 | 3 × 4 mm² + PE 4 mm² Cu, EPR/XLPE 0,6/1 kV (Afumex 1 kV / Gsette), unipolares em trifólio, bandeja perfurada | 2.8626 | 4 | OK (limite sup.)
CCM6 | P17B-M3 | 33.0466 | 4 | 0.87 | 0.77 | 52.2466 | 6 | 1.548 | 10 | 10 | 49.5726 | 3 × 10 mm² + PE 10 mm² Cu, EPR/XLPE 0,6/1 kV (Afumex 1 kV / Gsette), unipolares em trifólio, bandeja perfurada | 2.6006 | 4 | OK (limite sup.)
CCM6 | P18-M1 | 11.7708 | 1 | 0.87 | 1 | 14.3678 | 1.5 | 3.0175 | 4 | 4 | 34.8 | 3 × 4 mm² + PE 4 mm² Cu, EPR/XLPE 0,6/1 kV (Afumex 1 kV / Gsette), unipolares em trifólio, bandeja perfurada | 2.1953 | 4 | OK (limite sup.)
CCM6 | P19-M1 | 7.8472 | 1 | 0.87 | 1 | 9.7701 | 1.5 | 3.0175 | 4 | 4 | 34.8 | 3 × 4 mm² + PE 4 mm² Cu, EPR/XLPE 0,6/1 kV (Afumex 1 kV / Gsette), unipolares em trifólio, bandeja perfurada | 1.4636 | 4 | OK (limite sup.)
CCM6 | P20-R1 | 30.3869 | 1 | 0.87 | 1 | 36.7816 | 4 | 3.0175 | 6 | 6 | 46.11 | 3 × 6 mm² + PE 6 mm² Cu, EPR/XLPE 0,6/1 kV (Afumex 1 kV / Gsette), unipolares em trifólio, bandeja perfurada | 3.5583 | 4 | OK (limite sup.)
CCM6 | P21-M1 | 30.581 | 4 | 0.87 | 0.77 | 48.5147 | 6 | 1.548 | 6 | 6 | 35.5047 | 3 × 6 mm² + PE 6 mm² Cu, EPR/XLPE 0,6/1 kV (Afumex 1 kV / Gsette), unipolares em trifólio, bandeja perfurada | 3.8265 | 4 | OK (limite sup.)
CCM6 | P21-R1 | 68.3704 | 4 | 0.87 | 0.77 | 107.4787 | 25 | 1.548 | 25 | 16 | 90.4365 | 3 × 25 mm² + PE 16 mm² Cu, EPR/XLPE 0,6/1 kV (Afumex 1 kV / Gsette), unipolares em trifólio, bandeja perfurada | 1.9499 | 4 | OK (limite sup.)
CCM6 | P22-M1 | 86.24 | 2 | 0.87 | 0.88 | 112.6437 | 25 | 4.8951 | 25 | 16 | 103.356 | 3 × 25 mm² + PE 16 mm² Cu, EPR/XLPE 0,6/1 kV (Afumex 1 kV / Gsette), unipolares em trifólio, bandeja perfurada | 2.9359 | 4 | OK (limite sup.)
CCM6 | P22-R1 | 91.1606 | 2 | 0.87 | 0.88 | 125.3918 | 25 | 1.548 | 25 | 16 | 103.356 | 3 × 25 mm² + PE 16 mm² Cu, EPR/XLPE 0,6/1 kV (Afumex 1 kV / Gsette), unipolares em trifólio, bandeja perfurada | 2.5998 | 4 | OK (limite sup.)
CCM6 | P23-M1 | 110.207 | 2 | 0.87 | 0.88 | 151.5152 | 35 | 1.548 | 35 | 16 | 129.3864 | 3 × 35 mm² + PE 16 mm² Cu, EPR/XLPE 0,6/1 kV (Afumex 1 kV / Gsette), unipolares em trifólio, bandeja perfurada | 2.5758 | 4 | OK (limite sup.)
CCM6 | P23-R1 | 106.354 | 2 | 0.87 | 0.88 | 146.2905 | 35 | 1.548 | 35 | 16 | 129.3864 | 3 × 35 mm² + PE 16 mm² Cu, EPR/XLPE 0,6/1 kV (Afumex 1 kV / Gsette), unipolares em trifólio, bandeja perfurada | 2.2096 | 4 | OK (limite sup.)
CCM6 | P24-M1 | 43.9674 | 1 | 0.87 | 1 | 54.023 | 10 | 3.0175 | 10 | 10 | 64.38 | 3 × 10 mm² + PE 10 mm² Cu, EPR/XLPE 0,6/1 kV (Afumex 1 kV / Gsette), unipolares em trifólio, bandeja perfurada | 3.3562 | 4 | OK (limite sup.)

## CELULAS
Quadros das células — disjuntor, alimentador e afundamento de tensão na partida
I_alim = 1,25·In(maior motor) + Σ In(demais); disjuntor MDWH/ACW; alimentador por ampacidade, curto e ΔV de partida ≤ 10 % nos terminais (PIE 05 p.17, FP 0,30, uma célula por vez).
CCM | Quadro | Processo | Condição | Nº cargas | Σ In [A] | I_alim [A] | I partida [A] | Disjuntor da célula | S alimentador [mm²] | S PE [mm²] | Cabo | Barramento da célula | ΔV regime [%] | ΔV partida [%] | Limite [%] | Atende? | Icc mín. [kA] | Nº RTW17
CCM1 | P25A | 25 | TITULAR | 1 | 151.9343 | 151.9343 | 151.9343 | ACW160H-FMU160-3 | 70 | 35 | 3 × 70 mm² + PE 35 mm² Cu EPR/XLPE 0,6/1 kV (Afumex 1 kV / Gsette) | 20 x 3 mm (273 A × 0.82) | 0.8848 | 2.5162 | 10 | OK | 1.5737 | 0
CCM1 | P25B | 25 | RESERVA | 1 | 151.9343 | 151.9343 | 151.9343 | ACW160H-FMU160-3 | 70 | 35 | 3 × 70 mm² + PE 35 mm² Cu EPR/XLPE 0,6/1 kV (Afumex 1 kV / Gsette) | 20 x 3 mm (273 A × 0.82) | 0.8848 | 2.5162 | 10 | OK | 1.5737 | 0
CCM2 | P8A | 8 | TITULAR | 1 | 14.3096 | 17.887 | 115.9078 | MDWH-C25-3 | 6 | 6 | 3 × 6 mm² + PE 6 mm² Cu EPR/XLPE 0,6/1 kV (Afumex 1 kV / Gsette) | 12 x 2 mm (123 A × 0.82) | 0.82033 | 4.3046 | 10 | OK | 1.5767 | 0
CCM2 | P8B | 8 | TITULAR | 1 | 14.3096 | 17.887 | 115.9078 | MDWH-C25-3 | 6 | 6 | 3 × 6 mm² + PE 6 mm² Cu EPR/XLPE 0,6/1 kV (Afumex 1 kV / Gsette) | 12 x 2 mm (123 A × 0.82) | 0.82033 | 4.3046 | 10 | OK | 1.5767 | 0
CCM2 | P8C | 8 | RESERVA | 1 | 14.3096 | 17.887 | 115.9078 | MDWH-C25-3 | 6 | 6 | 3 × 6 mm² + PE 6 mm² Cu EPR/XLPE 0,6/1 kV (Afumex 1 kV / Gsette) | 12 x 2 mm (123 A × 0.82) | 0.82033 | 4.3046 | 10 | OK | 1.5767 | 0
CCM2 | P8D | 8 | RESERVA | 1 | 14.3096 | 17.887 | 115.9078 | MDWH-C25-3 | 6 | 6 | 3 × 6 mm² + PE 6 mm² Cu EPR/XLPE 0,6/1 kV (Afumex 1 kV / Gsette) | 12 x 2 mm (123 A × 0.82) | 0.82033 | 4.3046 | 10 | OK | 1.5767 | 0
CCM2 | P9A | 9 | TITULAR | 1 | 61.162 | 76.4525 | 136.5951 | ACW100H-FMU80-3 | 25 | 16 | 3 × 25 mm² + PE 16 mm² Cu EPR/XLPE 0,6/1 kV (Afumex 1 kV / Gsette) | 12 x 2 mm (123 A × 0.82) | 0.88648 | 2.6884 | 10 | OK | 1.4746 | 0
CCM2 | P9B | 9 | RESERVA | 1 | 61.162 | 76.4525 | 136.5951 | ACW100H-FMU80-3 | 25 | 16 | 3 × 25 mm² + PE 16 mm² Cu EPR/XLPE 0,6/1 kV (Afumex 1 kV / Gsette) | 12 x 2 mm (123 A × 0.82) | 0.88648 | 2.6884 | 10 | OK | 1.4746 | 0
CCM2 | P9C | 9 | RESERVA | 1 | 61.162 | 76.4525 | 136.5951 | ACW100H-FMU80-3 | 25 | 16 | 3 × 25 mm² + PE 16 mm² Cu EPR/XLPE 0,6/1 kV (Afumex 1 kV / Gsette) | 12 x 2 mm (123 A × 0.82) | 0.88648 | 2.6884 | 10 | OK | 1.4746 | 0
CCM2 | P9D | 9 | RESERVA | 1 | 61.162 | 76.4525 | 136.5951 | ACW100H-FMU80-3 | 25 | 16 | 3 × 25 mm² + PE 16 mm² Cu EPR/XLPE 0,6/1 kV (Afumex 1 kV / Gsette) | 12 x 2 mm (123 A × 0.82) | 0.88648 | 2.6884 | 10 | OK | 1.4746 | 0
CCM3 | P1A | 1 | RESERVA | 3 | 16.1675 | 17.5148 | 44.7302 | MDWH-C20-3 | 6 | 6 | 3 × 6 mm² + PE 6 mm² Cu EPR/XLPE 0,6/1 kV (Afumex 1 kV / Gsette) | 12 x 2 mm (123 A × 0.82) | 1.001 | 4.2025 | 10 | OK | 1.4044 | 0
CCM3 | P1B | 1 | RESERVA | 3 | 16.1675 | 17.5148 | 44.7302 | MDWH-C20-3 | 6 | 6 | 3 × 6 mm² + PE 6 mm² Cu EPR/XLPE 0,6/1 kV (Afumex 1 kV / Gsette) | 12 x 2 mm (123 A × 0.82) | 1.001 | 4.2025 | 10 | OK | 1.4044 | 0
CCM3 | P1C | 1 | TITULAR | 3 | 16.1675 | 17.5148 | 44.7302 | MDWH-C20-3 | 6 | 6 | 3 × 6 mm² + PE 6 mm² Cu EPR/XLPE 0,6/1 kV (Afumex 1 kV / Gsette) | 12 x 2 mm (123 A × 0.82) | 1.001 | 4.2025 | 10 | OK | 1.4044 | 0
CCM4 | P2 | 2 | TITULAR | 3 | 36.1317 | 41.9883 | 176.6889 | MDWH-C50-3 | 16 | 16 | 3 × 16 mm² + PE 16 mm² Cu EPR/XLPE 0,6/1 kV (Afumex 1 kV / Gsette) | 12 x 2 mm (123 A × 0.82) | 1.2015 | 6.6251 | 10 | OK | 3.5904 | 2
CCM4 | P3 | 3 | TITULAR | 2 | 34.3546 | 41.769 | 233.0618 | MDWH-C50-3 | 16 | 16 | 3 × 16 mm² + PE 16 mm² Cu EPR/XLPE 0,6/1 kV (Afumex 1 kV / Gsette) | 12 x 2 mm (123 A × 0.82) | 1.1952 | 7.0074 | 10 | OK | 3.8972 | 1
CCM4 | P4 | 4 | TITULAR | 2 | 43.2173 | 52.4205 | 275.1367 | MDWH-C63-3 | 25 | 16 | 3 × 25 mm² + PE 16 mm² Cu EPR/XLPE 0,6/1 kV (Afumex 1 kV / Gsette) | 12 x 2 mm (123 A × 0.82) | 0.98047 | 6.8888 | 10 | OK | 4.1205 | 1
CCM4 | P5A | 5 | TITULAR | 1 | 11.1938 | 13.9923 | 57.0884 | MDWH-C16-3 | 6 | 6 | 3 × 6 mm² + PE 6 mm² Cu EPR/XLPE 0,6/1 kV (Afumex 1 kV / Gsette) | 12 x 2 mm (123 A × 0.82) | 1.0351 | 2.7061 | 10 | OK | 0.70397 | 0
CCM4 | P5B | 5 | TITULAR | 1 | 11.1938 | 13.9923 | 57.0884 | MDWH-C16-3 | 6 | 6 | 3 × 6 mm² + PE 6 mm² Cu EPR/XLPE 0,6/1 kV (Afumex 1 kV / Gsette) | 12 x 2 mm (123 A × 0.82) | 1.0351 | 2.7061 | 10 | OK | 0.70397 | 0
CCM4 | P5C | 5 | RESERVA | 1 | 11.1938 | 13.9923 | 57.0884 | MDWH-C16-3 | 6 | 6 | 3 × 6 mm² + PE 6 mm² Cu EPR/XLPE 0,6/1 kV (Afumex 1 kV / Gsette) | 12 x 2 mm (123 A × 0.82) | 1.0351 | 2.7061 | 10 | OK | 0.70397 | 0
CCM4 | P5D | 5 | RESERVA | 1 | 11.1938 | 13.9923 | 57.0884 | MDWH-C16-3 | 6 | 6 | 3 × 6 mm² + PE 6 mm² Cu EPR/XLPE 0,6/1 kV (Afumex 1 kV / Gsette) | 12 x 2 mm (123 A × 0.82) | 1.0351 | 2.7061 | 10 | OK | 0.70397 | 0
CCM4 | P6 | 6 | TITULAR | 3 | 51.2376 | 58.3058 | 232.1848 | MDWH-C63-3 | 25 | 16 | 3 × 25 mm² + PE 16 mm² Cu EPR/XLPE 0,6/1 kV (Afumex 1 kV / Gsette) | 12 x 2 mm (123 A × 0.82) | 1.0905 | 8.6218 | 10 | OK | 5.6119 | 2
CCM4 | P7 | 7 | RESERVA | 3 | 51.2376 | 58.3058 | 232.1848 | MDWH-C63-3 | 25 | 16 | 3 × 25 mm² + PE 16 mm² Cu EPR/XLPE 0,6/1 kV (Afumex 1 kV / Gsette) | 12 x 2 mm (123 A × 0.82) | 1.0905 | 8.6218 | 10 | OK | 5.6119 | 2
CCM5 | P10A | 10 | TITULAR | 1 | 56.546 | 70.6825 | 418.4404 | ACW100H-FMU80-3 | 35 | 16 | 3 × 35 mm² + PE 16 mm² Cu EPR/XLPE 0,6/1 kV (Afumex 1 kV / Gsette) | 12 x 2 mm (123 A × 0.82) | 0.66053 | 7.7106 | 7.9195 | OK | 6.7636 | 0
CCM5 | P10B | 10 | RESERVA | 1 | 56.546 | 70.6825 | 418.4404 | ACW100H-FMU80-3 | 35 | 16 | 3 × 35 mm² + PE 16 mm² Cu EPR/XLPE 0,6/1 kV (Afumex 1 kV / Gsette) | 12 x 2 mm (123 A × 0.82) | 0.66053 | 7.7106 | 7.9195 | OK | 6.7636 | 0
CCM5 | P10C | 10 | RESERVA | 1 | 56.546 | 70.6825 | 418.4404 | ACW100H-FMU80-3 | 35 | 16 | 3 × 35 mm² + PE 16 mm² Cu EPR/XLPE 0,6/1 kV (Afumex 1 kV / Gsette) | 12 x 2 mm (123 A × 0.82) | 0.66053 | 7.7106 | 7.9195 | OK | 6.7636 | 0
CCM5 | P11A | 11 | TITULAR | 1 | 56.546 | 70.6825 | 418.4404 | ACW100H-FMU80-3 | 25 | 16 | 3 × 25 mm² + PE 16 mm² Cu EPR/XLPE 0,6/1 kV (Afumex 1 kV / Gsette) | 12 x 2 mm (123 A × 0.82) | 1.2091 | 9.0216 | 10 | OK | 6.0154 | 0
CCM5 | P11B | 11 | RESERVA | 1 | 56.546 | 70.6825 | 418.4404 | ACW100H-FMU80-3 | 25 | 16 | 3 × 25 mm² + PE 16 mm² Cu EPR/XLPE 0,6/1 kV (Afumex 1 kV / Gsette) | 12 x 2 mm (123 A × 0.82) | 1.2091 | 9.0216 | 10 | OK | 6.0154 | 0
CCM5 | P12A | 12 | TITULAR | 1 | 35.4278 | 44.2848 | 301.1363 | MDWH-C63-3 | 16 | 16 | 3 × 16 mm² + PE 16 mm² Cu EPR/XLPE 0,6/1 kV (Afumex 1 kV / Gsette) | 12 x 2 mm (123 A × 0.82) | 0.95466 | 7.2721 | 8.2202 | OK | 5.7358 | 0
CCM5 | P12B | 12 | TITULAR | 1 | 35.4278 | 44.2848 | 301.1363 | MDWH-C63-3 | 16 | 16 | 3 × 16 mm² + PE 16 mm² Cu EPR/XLPE 0,6/1 kV (Afumex 1 kV / Gsette) | 12 x 2 mm (123 A × 0.82) | 0.95466 | 7.2721 | 8.2202 | OK | 5.7358 | 0
CCM5 | P12C | 12 | RESERVA | 1 | 35.4278 | 44.2848 | 301.1363 | MDWH-C63-3 | 16 | 16 | 3 × 16 mm² + PE 16 mm² Cu EPR/XLPE 0,6/1 kV (Afumex 1 kV / Gsette) | 12 x 2 mm (123 A × 0.82) | 0.95466 | 7.2721 | 8.2202 | OK | 5.7358 | 0
CCM5 | P13A | 13 | TITULAR | 1 | 73.856 | 92.32 | 509.6064 | ACW100H-FMU100-3 | 35 | 16 | 3 × 35 mm² + PE 16 mm² Cu EPR/XLPE 0,6/1 kV (Afumex 1 kV / Gsette) | 12 x 2 mm (123 A × 0.82) | 1.0941 | 9.8146 | 10 | OK | 6.8262 | 0
CCM5 | P13B | 13 | RESERVA | 1 | 73.856 | 92.32 | 509.6064 | ACW100H-FMU100-3 | 35 | 16 | 3 × 35 mm² + PE 16 mm² Cu EPR/XLPE 0,6/1 kV (Afumex 1 kV / Gsette) | 12 x 2 mm (123 A × 0.82) | 1.0941 | 9.8146 | 10 | OK | 6.8262 | 0
CCM5 | P14A | 14 | TITULAR | 1 | 8.8281 | 11.0351 | 66.2107 | MDWH-C16-3 | 6 | 6 | 3 × 6 mm² + PE 6 mm² Cu EPR/XLPE 0,6/1 kV (Afumex 1 kV / Gsette) | 12 x 2 mm (123 A × 0.82) | 0.66382 | 2.8044 | 7.9382 | OK | 1.0891 | 0
CCM5 | P14B | 14 | TITULAR | 1 | 8.8281 | 11.0351 | 66.2107 | MDWH-C16-3 | 6 | 6 | 3 × 6 mm² + PE 6 mm² Cu EPR/XLPE 0,6/1 kV (Afumex 1 kV / Gsette) | 12 x 2 mm (123 A × 0.82) | 0.66382 | 2.8044 | 7.9382 | OK | 1.0891 | 0
CCM5 | P14C | 14 | RESERVA | 1 | 8.8281 | 11.0351 | 66.2107 | MDWH-C16-3 | 6 | 6 | 3 × 6 mm² + PE 6 mm² Cu EPR/XLPE 0,6/1 kV (Afumex 1 kV / Gsette) | 12 x 2 mm (123 A × 0.82) | 0.66382 | 2.8044 | 7.9382 | OK | 1.0891 | 0
CCM5 | P15A | 15 | TITULAR | 1 | 30.8118 | 38.5147 | 209.5202 | MDWH-C50-3 | 16 | 16 | 3 × 16 mm² + PE 16 mm² Cu EPR/XLPE 0,6/1 kV (Afumex 1 kV / Gsette) | 12 x 2 mm (123 A × 0.82) | 1.0094 | 5.4025 | 10 | OK | 2.7602 | 0
CCM5 | P15B | 15 | RESERVA | 1 | 30.8118 | 38.5147 | 209.5202 | MDWH-C50-3 | 16 | 16 | 3 × 16 mm² + PE 16 mm² Cu EPR/XLPE 0,6/1 kV (Afumex 1 kV / Gsette) | 12 x 2 mm (123 A × 0.82) | 1.0094 | 5.4025 | 10 | OK | 2.7602 | 0
CCM5 | P15C | 15 | RESERVA | 1 | 30.8118 | 38.5147 | 209.5202 | MDWH-C50-3 | 16 | 16 | 3 × 16 mm² + PE 16 mm² Cu EPR/XLPE 0,6/1 kV (Afumex 1 kV / Gsette) | 12 x 2 mm (123 A × 0.82) | 1.0094 | 5.4025 | 10 | OK | 2.7602 | 0
CCM5 | P16A | 16 | TITULAR | 3 | 43.9674 | 47.6313 | 149.4892 | MDWH-C50-3 | 16 | 16 | 3 × 16 mm² + PE 16 mm² Cu EPR/XLPE 0,6/1 kV (Afumex 1 kV / Gsette) | 12 x 2 mm (123 A × 0.82) | 1.4554 | 9.848 | 10 | OK | 6.7993 | 0
CCM5 | P16B | 16 | RESERVA | 3 | 43.9674 | 47.6313 | 149.4892 | MDWH-C50-3 | 16 | 16 | 3 × 16 mm² + PE 16 mm² Cu EPR/XLPE 0,6/1 kV (Afumex 1 kV / Gsette) | 12 x 2 mm (123 A × 0.82) | 1.4554 | 9.848 | 10 | OK | 6.7993 | 0
CCM6 | P17A | 17 | TITULAR | 3 | 76.591 | 90.9006 | 182.1127 | ACW100H-FMU100-3 | 35 | 16 | 3 × 35 mm² + PE 16 mm² Cu EPR/XLPE 0,6/1 kV (Afumex 1 kV / Gsette) | 12 x 2 mm (123 A × 0.82) | 1.2559 | 5.5923 | 10 | OK | 3.3356 | 2
CCM6 | P17B | 17 | RESERVA | 3 | 76.591 | 90.9006 | 182.1127 | ACW100H-FMU100-3 | 35 | 16 | 3 × 35 mm² + PE 16 mm² Cu EPR/XLPE 0,6/1 kV (Afumex 1 kV / Gsette) | 12 x 2 mm (123 A × 0.82) | 1.2559 | 5.5923 | 10 | OK | 3.3356 | 2
CCM6 | P18 | 18 | TITULAR | 1 | 11.7708 | 14.7135 | 85.9268 | MDWH-C20-3 | 6 | 6 | 3 × 6 mm² + PE 6 mm² Cu EPR/XLPE 0,6/1 kV (Afumex 1 kV / Gsette) | 12 x 2 mm (123 A × 0.82) | 0.87114 | 3.6097 | 10 | OK | 1.128 | 0
CCM6 | P19 | 19 | TITULAR | 1 | 7.8472 | 9.809 | 58.0693 | MDWH-C16-3 | 6 | 6 | 3 × 6 mm² + PE 6 mm² Cu EPR/XLPE 0,6/1 kV (Afumex 1 kV / Gsette) | 12 x 2 mm (123 A × 0.82) | 0.62426 | 2.5335 | 10 | OK | 0.69996 | 0
CCM6 | P20 | 20 | TITULAR | 1 | 30.3869 | 30.3869 | 30.3869 | MDWH-C32-3 | 10 | 10 | 3 × 10 mm² + PE 10 mm² Cu EPR/XLPE 0,6/1 kV (Afumex 1 kV / Gsette) | 12 x 2 mm (123 A × 0.82) | 1.8365 | 1.2003 | 10 | OK | 0.32908 | 0
CCM6 | P21 | 21 | TITULAR | 2 | 129.5324 | 144.8229 | 170.8168 | ACW160H-FMU160-3 | 70 | 35 | 3 × 70 mm² + PE 35 mm² Cu EPR/XLPE 0,6/1 kV (Afumex 1 kV / Gsette) | 20 x 3 mm (273 A × 0.82) | 1.4148 | 3.0309 | 10 | OK | 1.8154 | 0
CCM6 | P22 | 22 | TITULAR | 2 | 172.5176 | 192.8568 | 213.1961 | ACW250H-ATU200-3 | 95 | 50 | 3 × 95 mm² + PE 50 mm² Cu EPR/XLPE 0,6/1 kV (Afumex 1 kV / Gsette) | 20 x 3 mm (273 A × 0.82) | 1.2507 | 3.5183 | 10 | OK | 2.2377 | 0
CCM6 | P23 | 23 | TITULAR | 2 | 216.561 | 244.1127 | 385.7287 | ACW250H-ATU250-3 | 150 | 95 | 3 × 150 mm² + PE 95 mm² Cu EPR/XLPE 0,6/1 kV (Afumex 1 kV / Gsette) | 20 x 5 mm (319 A × 0.82) | 1.0875 | 6.0417 | 10 | OK | 4.0737 | 0
CCM6 | P24 | 24 | TITULAR | 1 | 43.9674 | 54.9592 | 285.7881 | MDWH-C63-3 | 16 | 16 | 3 × 16 mm² + PE 16 mm² Cu EPR/XLPE 0,6/1 kV (Afumex 1 kV / Gsette) | 12 x 2 mm (123 A × 0.82) | 1.301 | 7.1141 | 10 | OK | 4.1011 | 0

## CCMS
Totais por CCM — carga, demanda, alimentador QDGM → CCM, disjuntor geral e barramento
Instalada = todos os motores/resistências (inclui reservas); operacional = titulares. A demanda operacional (P, Q, S, FP) alimenta o cálculo do QDGM.
Grandeza | CCM1 | CCM2 | CCM3 | CCM4 | CCM5 | CCM6
Nº de cargas instaladas (motores e resistências) | 2 | 8 | 9 | 17 | 22 | 16
Nº de cargas operantes (titulares) | 1 | 3 | 3 | 12 | 11 | 13
Nº de cargas reserva | 1 | 5 | 6 | 5 | 11 | 3
Potência mecânica requerida — instalada (todos os motores) | 0 | 170 | 18 | 138 | 318.5 | 259
Potência mecânica requerida — operacional | 0 | 52 | 6 | 99 | 149.5 | 219.5
Potência mecânica requerida — reserva | 0 | 118 | 12 | 39 | 169 | 39.5
CARGA INSTALADA (potência nominal dos motores selecionados) | 200 | 150 | 19.8 | 126.9 | 380.6 | 435.6
Carga operacional (potência nominal dos motores titulares) | 100 | 45 | 6.6 | 90.9 | 178.9 | 395.9
Carga reserva (potência nominal) | 100 | 105 | 13.2 | 36 | 201.7 | 39.7
Potência ativa absorvida — operacional (P_mec/η) | 100 | 41.2457 | 5.0759 | 79.7158 | 118.5035 | 367.3263
Potência reativa — operacional | 0 | 28.7787 | 5.0344 | 58.1156 | 78.2944 | 117.1161
DEMANDA OPERACIONAL do CCM (S = √(P²+Q²)) | 100 | 50.2934 | 7.1491 | 98.6511 | 142.032 | 385.5448
Fator de potência do CCM (sem correção) | 1 | 0.8201 | 0.71 | 0.80806 | 0.83434 | 0.95275
Corrente de carga (soma vetorial das In nominais dos motores operantes) | 151.9343 | 89.5781 | 16.1675 | 186.4622 | 349.6096 | 658.3955
Σ In dos motores operantes (aritmética) | 151.9343 | 89.7812 | 16.1675 | 187.3288 | 350.239 | 689.1742
In do maior motor operante (resistências não entram: sem corrente de partida) | 0 | 61.162 | 5.3892 | 36.8126 | 73.856 | 110.207
I_ALIM do CCM = 1,25·In(maior) + Σ In(demais) | 151.9343 | 105.0717 | 17.5148 | 196.532 | 368.703 | 716.726
I partida total (Σ In + máx(Ip,m − In)) — motores operantes | 151.9343 | 191.3794 | 44.7302 | 419.2482 | 785.9894 | 930.9949
B) Alimentador QDGM1 → CCM: proteção geral, cabo e barramento
Índice do disjuntor ACW (In ≥ I_ALIM e instantâneo ≥ I partida) | 10 | 9 | 1 | 11 | 13 | 15
DISJUNTOR GERAL DO CCM | ACW160H-FMU160-3 | ACW160H-FMU125-3 | ACW100H-FMU20-3 | ACW250H-ATU200-3 | ACW400H-ETS400-3 | ACW800U-ETM800-3
In do disjuntor | 160 | 125 | 20 | 200 | 400 | 800
Icu a 380/415 V | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 100
Icu ≥ Icc presumida (7 kA)? | OK | OK | OK | OK | OK | OK
Ajuste térmico Ir (≥ I_ALIM, múltiplo de 5 A, ≥ 0,8·In) | 155 | 110 | 20 | 200 | 370 | 720
FCT / FCA (alimentador) | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87
FCA — nº de circuitos agrupados (N_ALIM = 9, INFERIDO) | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72
Ip' = Ir/(FCT·FCA) | 247.4457 | 175.6066 | 31.9285 | 319.2848 | 590.6769 | 1149.4253
S por ampacidade | 70 | 50 | 4 | 95 | 240 | 800
S mínima por curto (tad do disjuntor) | 4.8951 | 4.8951 | 4.8951 | 4.8951 | 4.8951 | 4.8951
S ADOTADA do alimentador | 70 | 50 | 6 | 95 | 240 | 800
S_PE | 35 | 25 | 6 | 50 | 120 | 400
Iz' do cabo adotado | 167.8752 | 129.6648 | 33.1992 | 205.4592 | 380.2248 | 784.2528
Ir ≤ Iz'? | OK | OK | OK | OK | OK | OK
Barramento do CCM (barra retangular pintada, 1/fase; 2 barras/fase se exceder a tabela) | 20 x 3 mm | 15 x 2 mm | 12 x 2 mm | 20 x 3 mm | 20 x 10 mm | 2 × 30 x 5 mm por fase
Capacidade da barra, corrigida para T_AMB | 222.9036 | 120.8415 | 100.4291 | 222.9036 | 405.7988 | 729.9479
Comprimento do alimentador (opcional: CAD; vazio = limite superior L_EDIF)
Queda de tensão QDGM1 → CCM (no L informado ou em L_EDIF) | 2.7091 | 2.4431 | 2.8055 | 2.5572 | 2.5118 | 2.3827

## PENDENCIAS
Decisões, pendências e pontos a validar
DECIDIDO = fechado com fonte; A VALIDAR = depende do professor/fabricante; PENDENTE = depende de dado fora da pasta (T4).
CCM | Item | Situação | Depende de | Como fechar / fundamento | Impacto
CCM1 | Potências mecânicas e elétricas lidas da planta | DADO DIRETO-CAD | DWG original (camada _ELT-MAQUINAS-TEXTO) | O enunciado dá 100 kW por caldeira (p.5), confirmado pelos rótulos; a planta não traz outros dados.
CCM1 | Cargas resistivas das caldeiras (P25A titular, P25B reserva) | DECIDIDO | Professor | 100 kW trifásicos em 380 V (In = 152 A); contator AC-1 (CWM150), relé de sobrecarga com contato NF em série no comando e fusível gG; o enunciado cita relé térmico e intertravamento com o contator (p.5). Fusível: In,f ≥ In com Ta (sem k·Ip,m: não há partida). Seccionadora MSW160. Sem termostato citado para o P25. | —
CCM1 | Resistências: ligação interna (Y ou Δ) e fator de potência | INFERIDO | Fabricante da resistência | Tratadas como carga trifásica equilibrada de FP = 1 em 380 V, sem neutro. | —
Todos | Partida direta/especial e afundamento de tensão | VERIFICADO (cond. T4) | Icc real no CCM (T4) | Critério PIE 05 p.17 (≤ 10 % nos terminais do dispositivo de partida; FP 0,30; +3 m por curva) com Icc = 7 kA; cada célula atende partindo UMA POR VEZ; os alimentadores foram dimensionados também por este critério. Rearme escalonado é requisito. Icc mín. por célula: CELULAS col. AI. | Seção dos alimentadores; sequenciamento de religamento.
CCM1 | Comprimentos (queda de tensão) e agrupamento dos cabos | FECHADO POR LIMITE (INFERIDO) | Posição do QDGM e queda de tensão a montante | CCM 'dentro da área de Sala de Caldeiras' (Dados iniciais p.2): limite de percurso por geometria da planta (DWG original, em metros). FCA com N = 9. Valor medido substitui o limite. | Nenhum para qualquer traçado nos limites.
Todos | Curva térmica dos disjuntores de célula (MDWH / ACW-FMU) nas partidas longas | PENDENTE | Curva do fabricante | O catálogo da pasta não traz a curva térmica do MDW; para o ACW-FMU a partida deve ser conferida na curva tempo-corrente (ACW p.34). A seleção garante apenas o disparo magnético. | Eventual disjuntor de In maior ou tipo motor (MTU) + relé.
Todos | Seccionadora MSW × curto-circuito de 7 kA (Icw da chave) | A VERIFICAR | Coordenação com o disjuntor da célula | As MSW declaram Icw(1 s) de 0,3 a 3 kA (catálogo MSW p.6–7); o curto de 7 kA entre a chave e o fusível é limitado pelo disjuntor da célula. O exemplo do professor (PIE 09) não trata este ponto. | Eventual chave-fusível.
Todos | Cálculo de curto-circuito completo (T4) e correção do FP (QDMC) | FORA DO ESCOPO | T4 / QDGM | Entregar P, Q e FP do CCM (aba CCMS) ao cálculo do QDGM. | —
Todos | Fator T×H = 0,934, sem fator de serviço, Ta do fusível = 0,85 | DECIDIDO | Mesmas decisões do CCM4 | Valem as mesmas pendências de método do CCM4. | —
CCM2 | Potências mecânicas e elétricas lidas da planta | DADO DIRETO-CAD | DWG original (camada _ELT-MAQUINAS-TEXTO) | P8: 9,5 cv ×4 e P9: 33 cv ×4 lidos dos rótulos da planta (o enunciado dá só 13 → 33 cv para o P9, p.4).
CCM2 | P9 — motor de DUPLA TENSÃO em partida estrela-triângulo | A VALIDAR | Disponibilidade WEG da linha W22 em 380/660 V | O enunciado exige dupla tensão; para fechar o triângulo em 380 V o motor deve ser 380/660 V (6 terminais). O catálogo da pasta lista 220/380 V (≤ 200L) e 220/380/440 V (≥ 225S/M), com 380/660 V só como exemplo genérico (W22 p.21 nota 4). Adotados os dados elétricos da linha de catálogo (In em 380 V idêntica). Ver PIE 09 p.34 ('motores de duas tensões 380/220 V ou 660/380 V'). | Pedido do motor ao fabricante.
CCM2 | P9 — torque inicial: 13 cv explícitos × '1/3 da carga' (33/3 = 11 cv) | DECIDIDO | Professor | Adotado o maior (13/33 = 39 % do nominal) por segurança; o Y-Δ entrega Cp/3 ≥ 2,4·Cn/3 = 80 % do nominal, com folga em qualquer das leituras. | —
CCM2 | P8 — caso de fronteira: 9,5 cv a 3600 rpm | DECIDIDO | Professor | P = 6,99 kW → P/FC = 7,49 kW: o motor de 7,5 kW atende com folga de apenas 0,2 % (mesma situação do 7 cv do CCM2); a leitura 0,938 do fator manteria 7,5 kW. | —
CCM2 | Comprimentos (queda de tensão) e agrupamento dos cabos | FECHADO POR LIMITE (INFERIDO) | Posição do QDGM e queda de tensão a montante | CCM 'dentro da área de Bombas e Prensa' (Dados iniciais p.2): limite de percurso por geometria da planta (DWG original, em metros). FCA com N = 9. Valor medido substitui o limite. | Nenhum para qualquer traçado nos limites.
CCM3 | Potências mecânicas e elétricas lidas da planta | DADO DIRETO-CAD | DWG original (camada _ELT-MAQUINAS-TEXTO) | P1: 3 × 2 cv por célula lido do rótulo '3x2CV' (o enunciado dá 2 s e 1200 rpm, p.3).
CCM3 | P1 — método de partida não imposto no enunciado | DECIDIDO | Professor | Três motores de 2 cv por célula (carga de 100 % do torque nominal, p.3); partida direta, sem restrição de corrente (Ip,m ≈ 34 A), como nas demais células do mesmo porte; Y-Δ exigiria motor de dupla tensão que o enunciado não pede para o P1. | Método de partida da célula.
CCM3 | Comprimentos (queda de tensão) e agrupamento dos cabos | FECHADO POR LIMITE (INFERIDO) | Posição do QDGM e queda de tensão a montante | CCM 'dentro da área de Depósito de Carcaças' (Dados iniciais p.2): limite de percurso por geometria da planta (DWG original, em metros). FCA com N = 9. Valor medido substitui o limite. | Nenhum para qualquer traçado nos limites.
CCM4 | Partida direta de todos os motores — afundamento de tensão | VERIFICADO (cond. T4) | Icc real no CCM4 (cálculo de curto-circuito completo, T4) | Critério PIE 05 p.17: ≤ 10 % nos terminais do dispositivo de partida, FP 0,30, +3 m por curva (W22 p.19 Fig. 28: Zona B ±10 %). Com Icc = 7 kA (dado do enunciado) cada célula atende partindo UMA POR VEZ; seção do alimentador de cada célula dimensionada também por este critério). Partida simultânea de células não atende → rearme escalonado é requisito. Critério de aceitação ao T4: Icc do CCM4 ≥ Icc mín. (CELULAS col. AI). | Seção dos alimentadores das células; sequenciamento de religamento.
CCM4 | Comprimentos dos circuitos terminais (quadro da célula → motor) e queda de tensão | FECHADO POR LIMITE (INFERIDO) | — | Planta em metros (cotas do DWG original): Raspa 30,917 × 8,124 m, pé-direito 7,0 m; CCM4 na Raspa (Dados iniciais p.2); quadro 'próximo à célula' (p.1). Maior percurso possível = L_RASPA = W + D + 2H. ΔV (In·FS, Prysmian Tab. 12) < 4 % em todos os 17 circuitos no pior percurso. Valor medido no CAD, se existir, substitui o limite (6_CONDUTORES col. U). | Nenhum: seções adotadas valem para qualquer traçado.
CCM4 | Comprimento e agrupamento (FCA) do alimentador QDGM1 → CCM4 e dos alimentadores das células | FECHADO POR LIMITE (INFERIDO) | Posição do QDGM1 (T3 geral) e queda de tensão do trecho a montante | FCA: N = 9 (limite superior; FCA 0,72): 9 alimentadores de célula na bandeja da Raspa; QDGM1 com 4–5 saídas. Seções: abas CELULAS e CCMS (95 mm² no alimentador do CCM4). ΔV: QDGM1 em qualquer ponto da edificação (L_EDIF) + CCM4→célula (L_RASPA) + célula→motor (L_TERM): soma e folga para o trecho a montante em. Coordenação I₂ ≤ 1,45·Iz (Prysmian PDF p.63): bloco C/D. | Residual: queda de tensão trafo → QDGBT → QDGM1 pertence ao T3 geral/T4.
CCM4 | Potência mecânica do Processo 5 (5 cv) | CONFIRMADO | DWG original (camada _ELT-MAQUINAS-TEXTO) | Lido no DWG original via conversão de uma cópia no AutoCAD 2027 (o arquivo original não foi alterado): 4 textos '5CV' em y = 88,73, cada um sobre o rótulo '5' do mesmo x.
CCM4 | Curva térmica (disparo a frio) dos minidisjuntores MDW/MDWH | PENDENTE | Catálogo completo / curva do fabricante | O catálogo da pasta não traz a curva térmica; verificar que a corrente de partida total (≈4–5×In por 2–7 s) não atua o MDWH. | Eventual troca para ACW100H-FMU.
CCM4 | Seccionadora MSW × curto-circuito de 7 kA (Icw/Icm da chave; proteção a montante) | A VERIFICAR | Coordenação com o disjuntor da célula | A MSW12/16/20 declara Icw(1 s) = 300 A e impulso de 5 kA (catálogo MSW p.6); o curto de 7 kA entre a chave e o fusível é limitado pelo disjuntor da célula (MDWH, Icu 10 kA). O exemplo do professor (PIE 09) não trata este ponto. | Eventual chave-fusível ou disjuntor-motor.
CCM4 | Cálculo de curto-circuito no CCM4 (7 kA é presumido pelo enunciado) | FORA DO ESCOPO | T4 (formulação completa QDGBT→QDGM1→CCM2→P9A) | O CCM4 usa o valor presumido de 7 kA conforme enunciado. | —
CCM4 | Correção do fator de potência (QDMC1) | FORA DO ESCOPO | QDGM1 (consolida CCM1–CCM4) | Entregar P, Q e FP do CCM4 (aba CCMS) ao cálculo do QDGM1. | —
CCM4 | Fator T×H: PIE 08 (0,934) × fonte primária WEG (0,938) | DECIDIDO | Hierarquia da disciplina | Adotado 0,934 (tabela do professor, PIE 08 p.28, interpolação 1000–1250 m). A coluna de 1250 m do PIE 08 é média truncada das colunas oficiais (catálogo W22 p.19); a interpolação da fonte primária daria 0,938. Só P6-M2/P7-M2 mudam (5,5 kW com margem de +0,1 %). | P6-M2/P7-M2.
CCM4 | Uso do fator de serviço (FS 1,25) para cobrir déficit de derating | DECIDIDO | Professor | NÃO utilizado: a formulação por torque (PIE 10 p.82–83) e a definição de FS (PIE 08 p.26; Guia p.44; W22 p.19) não somam FS ao derating. O exemplo isolado do PIE 09 p.38 usa FS_req ≤ FS_cat; como simulação (MODO_FS = 1, fora do método entregue) 12 dos 17 motores descem uma potência. | Seleção dos motores.
CCM4 | Fator Ta do fusível a 45 °C: catálogo ≈ 0,85 × slides 0,9 | DECIDIDO | Catálogo da pasta | Adotado 0,85 (reta do gráfico WEG fusíveis p.29, vetorial); os slides (PIE 09 p.19/56) usam 0,9. Alterar TA_M40/TA_P80 em PREMISSAS se o professor exigir 0,9. | Pode trocar 1 fusível.
CCM4 | Tempo de atuação do fusível em 7 kA (tad) | CONSERVADOR | Curva WEG | Usado o menor tempo representado na curva (D: 3,8 ms; NH: 1 ms) limite superior; o tempo real a 7 kA é menor. Com I²t de fusão/total (catálogo p.28) as seções de 2,5 mm² poderiam ser aceitas para os menores motores. | Seção mínima 4 mm² nos circuitos de fusível D.
CCM5 | Potências mecânicas dos processos 10 a 16 | DADO DIRETO-CAD | DWG original (camada _ELT-MAQUINAS-TEXTO) | O texto do enunciado não traz as potências; lidas dos rótulos da planta (cópia do DWG convertida; original intacto): P10 = 28 cv (×3), P11 = 20 cv (×2), P12 = 18 cv (×3), P13 = 23 cv (×2), P14 = 3,5 cv (×3; o rótulo do DWG traz '5,3CV' valor corrigido pelo usuário em qdgm_ccm_atualizado.xlsx), P15 = 13 cv (×3), P16 = 3×7,5 cv (×2). A planta não identifica qual máquina é A, B ou C.
CCM5 | Critério do conjugado de partida das prensas (k = 3): Cp de catálogo ≥ 3·C e queda de tensão na partida limitada por célula | DECIDIDO (reversível) | Professor | Dados iniciais p.4 ('conjugado de partida mínimo requerido de 3 vezes o nominal'); PIE 08 p.34–35 (prensas: 3 × o conjugado nominal na partida); PIE 08 p.22 e p.42 (o conjugado varia com o quadrado da tensão). O motor é o menor W22 com Cp ≥ 3·C; a queda de tensão na partida de cada célula fica limitada a mín(10 %; 1 − √(3·C/Cp)) pelo alimentador (CELULAS col. AJ; conferência em. Três ajustes de projeto justificados no inventário (col. O–P): P11 → 30 kW (relé × t_rb), P13 → 37 kW (tensão na partida) e P14 → 3,7 kW (o motor de 3 kW fecha só com cabo de 400 mm²). Alternativa MODO_CP = 2 (Cp·0,81 ≥ 3·C, com os ajustes zerados): eleva a potência de vários motores; resultado não reavaliado após a correção do P14 para 3,5 cv. | Seleção dos motores P10–P15 e tudo o que decorre deles.
CCM5 | Motor de categoria N em carga tipo prensa (o PIE 08 p.35 / Guia WEG p.57 indicam categoria D) | A VALIDAR | Professor | O enunciado impõe WEG W22 IR3 Premium (categoria N) para todos os motores; por isso o conjugado de partida é obtido sobredimensionando o motor (Fu = 0,46 a 0,72). O catálogo da pasta não traz linha de categoria D/H. | Motores P10–P15 operam com carga parcial (η e cos φ reais menores que os de placa).
CCM5 | Tempo de partida de 7 s × tempo de rotor bloqueado (P10, P11) | VERIFICADO | — | tpm ≤ 0,8·t_rb(quente) (PIE 10 p.19) e classe do relé com t_rb ≥ tar ≥ 1,25·tpm verificados nas abas MOTORES e PROTECAO_MANOBRA. 'Inércia alta' já está embutida no tpm informado pelo enunciado; o momento de inércia não é dado (tempo de aceleração não recalculável PIE 08 p.43–45). | —
CCM5 | Partida direta de todos os motores — afundamento de tensão | VERIFICADO (cond. T4) | Icc real no CCM5 (cálculo de curto-circuito completo, T4) | Y-Δ, compensadora e soft-starter reduzem o conjugado de partida abaixo de 3·C: só a partida direta atende às prensas; no P16 ela é imposta. Critério PIE 05 p.17: ≤ 10 % nos terminais do dispositivo de partida, FP 0,30, +3 m por curva. Com Icc = 7 kA cada célula atende partindo UMA POR VEZ; os alimentadores foram dimensionados também por este critério (até 35 mm² em P10 e P13). Células P10, P13 e P16 ficam com Icc mínimo ≈ 6,8 kA margem pequena para os 7 kA presumidos. Partida simultânea de células não atende → rearme escalonado é requisito. Critério de aceitação ao T4: Icc do CCM5 ≥ Icc mín. (CELULAS col. AI). | Seção dos alimentadores das células; sequenciamento de religamento.
CCM5 | Comprimentos (queda de tensão) e agrupamento dos cabos | FECHADO POR LIMITE (INFERIDO) | Posição do QDGM2 (T3 geral) e queda de tensão do trecho a montante | CCM5 'junto à parede divisória com a área de Caldeiras' (Dados iniciais p.2): parede em x = 241,14, de y = 108,05 a 123,97 (15,92 m = cota 15,917 do DWG). Para cada processo: maior percurso ortogonal entre qualquer ponto dessa parede e o canto mais distante das máquinas + 2 × 7,0 m (C5_1_PREMISSAS_CCM5). FCA: N ≥ 9 (18 alimentadores; FCA 0,72). QDGM2 em qualquer ponto da edificação (L_EDIF). Resultados e folga para o trecho a montante:. | Valor medido no CAD substitui o limite.
CCM5 | Curva térmica dos disjuntores de célula (MDWH / ACW100–160 FMU) na partida de 7 s | PENDENTE | Curva do fabricante | O catálogo da pasta não traz a curva térmica do MDW; para o ACW-FMU a partida (≈5–7×In da célula por 3–7 s) deve ser conferida na curva tempo-corrente (ACW p.34). A seleção garante apenas o disparo magnético (instantâneo mínimo ≥ corrente de partida). | Eventual disjuntor de In maior ou tipo motor (MTU) + relé.
CCM5 | Seccionadora MSW × curto-circuito de 7 kA (Icw/Icm da chave; proteção a montante) | A VERIFICAR | Coordenação com o disjuntor da célula | MSW80 declara Icw(1 s) = 1,5 kA (catálogo MSW p.6); o curto de 7 kA entre a chave e o fusível é limitado pelo disjuntor da célula. O exemplo do professor (PIE 09) não trata este ponto. | Eventual chave-fusível.
CCM5 | Rendimento e fator de potência em carga parcial (motores de prensa com Fu < 0,75) | SIMPLIFICADO | Catálogo W22 (η e cos φ a 50/75 %) | A demanda usa η e cos φ de 100 % de carga (método do PIE 03 p.24); em carga parcial o cos φ real é menor (mais reativo para a correção do QDMC2). As correntes de dimensionamento usam In de placa (a favor da segurança). | Correção de fator de potência do QDGM2.
CCM5 | Cálculo de curto-circuito no CCM5 (7 kA é presumido pelo enunciado) e correção do FP (QDMC2) | FORA DO ESCOPO | T4 / QDGM2 (consolida CCM5 e CCM6) | Entregar P, Q e FP do CCM5 (aba CCMS) ao cálculo do QDGM2. | —
CCM6 | Potências mecânicas e elétricas lidas da planta | DADO DIRETO-CAD | DWG original (camada _ELT-MAQUINAS-TEXTO) | P18 = 6 cv, P19 = 4 cv, P20 = 20 kW (resistiva), P24 = 30 cv lidos dos rótulos; P17 (2,5/9/28 cv), P21 (7,5→30 cv + 45 kW), P22 (50 cv + 60 kW), P23 (60 cv + 70 kW) conferem com o enunciado.
CCM6 | P17-M3 (28 cv) — dupla tensão, Y-Δ, torque inicial 9 cv | A VALIDAR | Disponibilidade WEG 380/660 V | Ver CCM2/P9: o triângulo em 380 V exige motor 380/660 V (6 terminais); dados elétricos do catálogo (In idêntica em 380 V). tpm = 7 s; relé temporizador RTW17-G02U030SE40 (3–30 s). | Pedido do motor ao fabricante.
CCM6 | P21 — motor de QUÁDRUPLA tensão (220/380/440/760 V) em partida série-paralela | A VALIDAR | Disponibilidade WEG | O enunciado exige quádrupla tensão e 1/4 do torque na partida = série-paralela (PIE 08 p.60; PIE 10 p.5–10): contatores K1–K3 ≥ In/2 e K4 ≥ In/4; relé em In/2; fusível na linha. O catálogo da pasta não traz a linha de 4 tensões; usados os dados elétricos da linha de 220/380/440 V. | Pedido do motor ao fabricante.
CCM6 | P22 — inversor de frequência: dados do enunciado ambíguos | A VALIDAR | Professor | Carga de 50 cv (enunciado e planta '50CV+60kW'; a 'dica' cita 30 cv, copiada do P21), 200–1400 rpm, torque de 1/3 evoluindo parabolicamente, correias em V 3:1 e η = 90 %. Lido como polia REDUTORA (motor 3× mais rápido que a carga): motor de 2 polos a 4200 rpm (70 Hz) na carga máxima, potência constante acima de 60 Hz; o motor adotado atende Cn·FC·(60/70) ≥ C e P ≥ P_carga/η_ac. Inversor CFW700 (CFW500 só até 49 A; CFW300/CFW100 sem 380 V), In efetiva com derating de altitude de 1 %/100 m (catálogo p.13); fusível aR do catálogo de fusíveis (Anexo 2). Sem relé térmico (proteção no inversor). | Seleção do motor e do inversor.
CCM6 | P23 — compensadora: TAP determinado pelo torque | DECIDIDO | Professor | TAP mínimo = √(0,4·C/Cp) ≈ 0,42; TAP padrão adotado 65 % (PIE 08 p.60; PIE 09 p.99–101); contatores dimensionados pelo pior caso dos taps 65/80 % (K2 = 0,64·In; K3 = 0,23·In). tpm = 18 s: t_rb em tensão reduzida = t_rb·(Un/Ur)² (PIE 08 p.39). Autotransformador de partida: potência e nº de partidas a especificar com o fabricante (PIE 09 p.105). | Autotransformador.
CCM6 | P24 — compressor em partida direta intermitente | DECIDIDO | Professor | Potência equivalente P_eq = P·√(t_n/(t_n + t_r/3)) (Guia WEG p.43) com t_n = 10 min e t_r = 5 min; relé pela corrente equivalente do ciclo (PIE 06 p.21), com tempos de disparo da curva reduzidos a 25 %. A partida de 3 s não entra na potência equivalente. | Motor de 22 kW em vez de 30 kW.
CCM6 | Cargas resistivas P20 (20 kW), P21 (45 kW), P22 (60 kW), P23 (70 kW) | DECIDIDO | Professor | Contator AC-1, relé de sobrecarga e fusível gG; termostato com contato NF em série na bobina (intertravamento exigido, p.4–5). A potência do P20 só consta na planta ('20kW'). | —
CCM6 | Comprimentos (queda de tensão) e agrupamento dos cabos | FECHADO POR LIMITE (INFERIDO) | Posição do QDGM e queda de tensão a montante | CCM 'dentro da área de Recapagem (parede externa à esquerda)' (Dados iniciais p.2): limite de percurso por geometria da planta (DWG original, em metros). FCA com N = 9. Valor medido substitui o limite. | Nenhum para qualquer traçado nos limites.