## DADOS
LOCAL | ALTURA DE MANUSEIO TRABALHO Hpp (m) | LARGURA L (m) | COMPRIMENTO C (m) | ÁREA (m²) | PERÍMETRO (m) | TETO | PAREDE | PISO | ALTURA TOTAL/PÉ-DIREITO Htp (m)
SALA DE CALDEIRAS | 0.8 | 15.92 | 9.6 | 152.832 | 51.04 | ZINCO | CLARA | CONCRETO | 7
COMPRESSOR (BOMBAS E PRENSA) | 0.8 | 9.28 | 9.6 | 89.088 | 37.76 | ZINCO | CLARA | CONCRETO | 7
DEPÓSITO DE CARCAÇAS 1 | 0.8 | 8.12 | 6 | 48.72 | 28.24 | ZINCO | CLARA | CONCRETO | 7
DEPÓSITO DE CARCAÇAS 2 | 0.8 | 11.18 | 9.6 | 107.328 | 41.56 | ZINCO | CLARA | CONCRETO | 7
RASPA | 0.8 | 8.12 | 30.92 | 251.0704 | 78.08 | ZINCO | CLARA | CONCRETO | 7
RECAPAGEM 1 | 0.8 | 5 | 30.9 | 154.5 | 71.8 | ZINCO | CLARA | CONCRETO | 7
RECAPAGEM 2 | 0.8 | 5.23 | 39.25 | 205.2775 | 88.96 | ZINCO | CLARA | CONCRETO | 7
RECAPAGEM 3 | 0.8 | 27.95 | 43.37 | 1212.1915 | 142.64 | ZINCO | CLARA | CONCRETO | 7
SAIDA DE PRODUTOS (SALA DE PRODUTOS) | 0.8 | 5 | 6 | 30 | 22 | CLARO | CLARA | AZULEJO CINZA | 3
CONTROLE DE QUALIDADE | 0.8 | 5 | 6 | 30 | 22 | BRANCO | BRANCA | AZULEJO CINZA | 3
BANHEIRO(VESTUARIO) | 0.8 | 5.23 | 3.5 | 18.305 | 17.46 | CLARO | CLARA | AZULEJO CINZA | 3
ESCRITÓRIO | 0.8 | 8.12 | 6 | 48.72 | 28.24 | BRANCO | BEGE | AZULEJO CINZA | 3
SUBESTAÇÃO | 0.8 | 9.6 | 9.8 | 94.08 | 38.8 | BRANCO | BRANCA | CONCRETO | 7

## QDF
Dimensionamento de Cálculos Das Tomadas
Quadro | Nº do circuito | Área | Tipo Tomada | Nº Fases | Tensão (V) | Método de Instalação | Método de Referência | Nº de Tomadas | Potência tomada (VA) | Potência Aparente | Corrente Nominal (A) | FP |  | Método B1 (Número 3): Usa-se se o eletroduto for aparente (de seção circular sobre a parede, como tubulações de PVC ou metálicas aparentes estilo industrial).
QDF0 | T0 | SUBESTAÇÃO | TUG | 1 | 220 | 13 | F | 2 | 400 | 800 | 3.6364 | 1
QDF1 | T1 | SALA DE CALDEIRAS | TUG | 1 | 220 | 13 | F | 4 | 200 | 800 | 3.6364 | 1
| T2 |  | TUE | 3 | 220 | 13 | F | 1 | 1000 | 1000 | 4.5455 | 1 |  | Método de instalação se escolhe da tabela dos slides de ampacidade, isso seria a norma 5410. MÉTODO DE INSTALAÇÃO VARIA POIS EM ILUMINAÇÃO SE PODE USAR CALHA, MAS PARA CHEGAR EM TOMADAS OU INTERRUPTOR É ATRAVÉS DE ELETRODUTOS
QDF2 | T3 | COMPRESSOR (BOMBAS E PRENSA) | TUG | 1 | 220 | 13 | F | 2 | 200 | 400 | 1.8182 | 1
| T4 |  | TUE | 3 | 220 | 13 | F | 1 | 1000 | 1000 | 4.5455 | 1
QDF3 | T5 | DEPÓSITO DE CARCAÇAS | TUG | 1 | 220 | 13 | F | 4 | 200 | 800 | 3.6364 | 1 |  | MÉTODO DE INSTALAÇÃO: ADOTAR O PIOR CASO, ISSO SERIA O QUE TIVER O MENOS VALOR DE CORRENTE, CALHA É 13 E OU F, ELETRODUTO É 3
| T6 |  | TUE | 3 | 220 | 13 | F | 1 | 1000 | 1000 | 4.5455 | 1
QDF4 | T7 | RASPA | TUG | 1 | 220 | 13 | F | 6 | 200 | 1200 | 5.4545 | 1
| T8 |  | TUE | 3 | 220 | 13 | F | 1 | 1000 | 1000 | 4.5455 | 1
| T9 | RECAPAGEM | TUG | 1 | 220 | 3 | B1 | 12 | 100 | 1200 | 5.4545 | 1 |  | EU DEVIA TER USADO O METODO DO ELETROCLHA POIS DEU 30 E ELETRODUTO 31
| T10 | RECAPAGEM | TUE | 3 | 380 | 3 | B1 | 12 | 300 | 3600 | 9.4737 | 1
QDF5 | T11 | ESCRITÓRIO | TUG | 1 | 220 | 3 | B1 | 6 | 200 | 1200 | 5.4545 | 1
| T12 | ESCRITÓRIO | TUG | 1 | 220 | 3 | B1 | 5 | 200 | 1000 | 4.5455 | 1
QDF6 | T13 | ESCRITÓRIO | TUE | 1 | 220 | 3 | B1 | 1 | 1500 | 1500 | 6.8182 | 1
| T14 | SAIDA DE PRODUTOS | TUG | 1 | 220 | 3 | B1 | 8 | 200 | 1600 | 7.2727 | 1
| T15 | CONTROLE DE QUALIDADE | TUG | 1 | 220 | 3 | B1 | 8 | 200 | 1600 | 7.2727 | 1
| T16 | SAIDA DE PRODUTOS | TUE | 1 | 220 | 3 | B1 | 1 | 1500 | 1500 | 6.8182 | 1 | VE QUE O PIOR CASO EM 2,5 mm² PARA B1 É 31, PARA F 30. Bom adotar 3B
QDF7 | T17 | CONTROLE DE QUALIDADE | TUE | 1 | 220 | 3 | B1 | 1 | 1500 | 1500 | 6.8182 | 1
| T18 | BANHEIRO (VESTUARIO) | TUG | 1 | 220 | 3 | B1 | 1 | 600 | 600 | 2.7273 | 1
| T19 | BANHEIRO (VESTUARIO) | TUE | 1 | 220 | 3 | B1 | 1 | 9000 | 9000 | 40.9091 | 1
| T20 | RESERVA | [5 empty] | 0 | 0
380
ÁREAS COM TETO ALTO 7M BOM ADOTAR O MÉTODO DA ELETROCALHA QUE É O PIOR CASO QUE SERIA O 13
ÁREAS COM TETO BAIXO DE 3M ADOTAR O MÉTODO DO ELETRODUTO QUE É O 3

## QDF-FATOR CORREÇÃO
Fatores de correção
Quadro | Nº do circuito | Área | Circuitos agrupados | Método de Instalação | Método de Referência | Ref (tabela 9.10) | Cabos multipolares | Fator de agrupamento | Fator de temperatura (45º) | Fator de harmônicos | Isolação | Corrente nominal [A] | Ip' (A) | Iz (A) | Iz' |  |  | FATOR DE AGRUPAMENTO POR SER METODO 3 B1 QUE É B, ADOTA REFERENCIA 1
QDF0 | T0 | SUBESTAÇÃO | 1 | 13 | F | 4 | 1 | 1 | 0.87 | 1 | EPR ou XLPE | 3.6364 | 4.1797 | 30 | 26.1
QDF1 | T1 | SALA DE CALDEIRAS | 2 | 13 | F | 4 | 2 | 0.88 | 0.87 | 1 | EPR ou XLPE | 3.6364 | 4.7497 | 30 | 22.968
| T2 |  | 2 | 13 | F | 4 | 2 | 0.88 | 0.87 | 1 | EPR ou XLPE | 4.5455 | 5.9371 | 30 | 22.968
QDF2 | T3 | COMPRESSOR (BOMBAS E PRENSA) | 2 | 13 | F | 4 | 2 | 0.88 | 0.87 | 1 | EPR ou XLPE | 1.8182 | 2.3748 | 30 | 22.968
| T4 |  | 2 | 13 | F | 4 | 2 | 0.88 | 0.87 | 1 | EPR ou XLPE | 4.5455 | 5.9371 | 30 | 22.968
QDF3 | T5 | DEPÓSITO DE CARCAÇAS | 2 | 13 | F | 4 | 2 | 0.88 | 0.87 | 1 | EPR ou XLPE | 3.6364 | 4.7497 | 30 | 22.968
| T6 |  | 2 | 13 | F | 4 | 2 | 0.88 | 0.87 | 1 | EPR ou XLPE | 4.5455 | 5.9371 | 30 | 22.968
QDF4 | T7 | RASPA | 2 | 13 | F | 4 | 2 | 0.88 | 0.87 | 1 | EPR ou XLPE | 5.4545 | 7.1245 | 30 | 22.968
| T8 |  | 2 | 13 | F | 4 | 2 | 0.88 | 0.87 | 1 | EPR ou XLPE | 4.5455 | 5.9371 | 30 | 22.968
| T9 | RECAPAGEM | 2 | 3 | B1 | 1 | 2 | 0.8 | 0.79 | 1 | PVC | 5.4545 | 8.6306 | 30 | 18.96
| T10 | RECAPAGEM | 2 | 3 | B1 | 1 | 2 | 0.8 | 0.79 | 1 | PVC | 9.4737 | 14.99 | 30 | 18.96
QDF5 | T11 | ESCRITÓRIO | 2 | 3 | B1 | 1 | 2 | 0.8 | 0.79 | 1.15 | PVC | 5.4545 | 9.9252 | 24 | 15.168
| T12 | ESCRITÓRIO | 2 | 3 | B1 | 1 | 2 | 0.8 | 0.79 | 1.15 | PVC | 4.5455 | 8.271 | 24 | 15.168
QDF6 | T13 | ESCRITÓRIO | 2 | 3 | B1 | 1 | 2 | 0.8 | 0.79 | 1 | PVC | 6.8182 | 10.7883 | 24 | 15.168
| T14 | SAIDA DE PRODUTOS | 1 | 3 | B1 | 1 | 1 | 1 | 0.79 | 1.15 | PVC | 7.2727 | 10.5869 | 24 | 18.96
| T15 | CONTROLE DE QUALIDADE | 2 | 3 | B1 | 1 | 2 | 0.8 | 0.79 | 1.15 | PVC | 7.2727 | 13.2336 | 24 | 15.168
| T16 | SAIDA DE PRODUTOS | 1 | 3 | B1 | 1 | 1 | 1 | 0.79 | 1 | PVC | 6.8182 | 8.6306 | 24 | 18.96
QDF7 | T17 | CONTROLE DE QUALIDADE | 1 | 3 | B1 | 1 | 1 | 1 | 0.79 | 1 | PVC | 6.8182 | 8.6306 | 24 | 18.96
| T18 | BANHEIRO (VESTUARIO) | 1 | 3 | B1 | 1 | 1 | 1 | 0.79 | 1.15 | PVC | 2.7273 | 3.9701 | 24 | 18.96
| T19 | BANHEIRO (VESTUARIO) | 1 | 3 | B1 | 1 | 1 | 1 | 0.79 | 1 | PVC | 40.9091 | 51.7837 | 76 | 60.04
| T20 | RESERVA
Fator de Correção - Temperatura
[17 empty] | Temperatura | PVC | EPR ou XLPE
[17 empty] | 45 | 0.79 | 0.87
Adota cabos EPR OU XLPE para ambientes mais nocivos (quentes, sujos, alta concentração de cabos) como: Sala de Caldeiras, Compressor (Bombas e Prensa), Depósito de Carcaças e Raspa, Recapagem, Subestação. Ambientes comuns como: Sala de Produto, Controle de Qualidade, Banheiro (Vestuário) e Escritório adota cabos PVC
FATOR HARMONICO: ADOTAR 1,15, O valor 1,15 é utilizado porque se trata de um fator de majoração aplicado quando há presença de 3º harmônico (entre 15% e 35%) em sistemas de iluminação e cargas não lineares (como reatores eletrônicos e lâmpadas LED).
Ip' (A)
I_I (negocio do denominador) é produtorio no denominador: Ele indica que você deve multiplicar todos os fatores de correção entre si e dividir a corrente de projeto Ip por esse resultado.
pergunta calculo de Ip'
PERGUNTA CALCULO DE Iz' existe?
Iz são os valores de corrente das tabelas que depende do tipo de isolação e instalação. Também verificar a seção minima na tabela que é 2,5 para tomada. Caso da raspa a corrente Ip' deu 18,03A perto do limite que é 22A por segurança adota o debaixo que é 30, adota tipo uns 10 a 30% de segurança

## SEÇÃO CONDUTORES
Seção dos condutores (mm²)
Quadro | Nº do circuito | Área | Cabos multipolares | Circuitos agrupados | Condutores carregados CC | Isolação | Método de Instalação | Método de Referência | Fase (mm²) | Neutro (mm²) | Terra (mm²) | Adota Seções nominais os escolhido la em FATOR CORREÇÃO, as seções nominais
QDF0 | T0 | SUBESTAÇÃO | 1 | 1 | 2 | EPR ou XLPE | 13 | F | 2.5 | 2.5 | 2.5
QDF1 | T1 | SALA DE CALDEIRAS | 2 | 2 | 2 | EPR ou XLPE | 13 | F | 2.5 | 2.5 | 2.5
| T2 |  | 2 | 2 | 3 | EPR ou XLPE | 13 | F | 2.5 | 2.5 | 2.5
QDF2 | T3 | COMPRESSOR (BOMBAS E PRENSA) | 2 | 2 | 2 | EPR ou XLPE | 13 | F | 2.5 | 2.5 | 2.5
| T4 |  | 2 | 2 | 3 | EPR ou XLPE | 13 | F | 2.5 | 2.5 | 2.5
QDF3 | T5 | DEPÓSITO DE CARCAÇAS | 2 | 2 | 2 | EPR ou XLPE | 13 | F | 2.5 | 2.5 | 2.5
| T6 |  | 2 | 2 | 3 | EPR ou XLPE | 13 | F | 2.5 | 2.5 | 2.5
QDF4 | T7 | RASPA | 2 | 2 | 2 | EPR ou XLPE | 13 | F | 2.5 | 2.5 | 2.5
| T8 |  | 2 | 2 | 3 | EPR ou XLPE | 13 | F | 2.5 | 2.5 | 2.5
T9
T10
QDF5 | T11 | ESCRITÓRIO | 2 | 2 | 2 | PVC | 3 | B1 | 2.5 | 2.5 | 2.5
| T12 | ESCRITÓRIO | 2 | 2 | 2 | PVC | 3 | B1 | 2.5 | 2.5 | 2.5
QDF6 | T13 | ESCRITÓRIO | 2 | 2 | 2 | PVC | 3 | B1 | 2.5 | 2.5 | 2.5
| T14 | SAIDA DE PRODUTOS | 1 | 1 | 2 | PVC | 3 | B1 | 2.5 | 2.5 | 2.5
| T15 | CONTROLE DE QUALIDADE | 2 | 2 | 2 | PVC | 3 | B1 | 2.5 | 2.5 | 2.5
| T16 | SAIDA DE PRODUTOS | 1 | 1 | 2 | PVC | 3 | B1 | 2.5 | 2.5 | 2.5
QDF7 | T17 | CONTROLE DE QUALIDADE | 1 | 1 | 2 | PVC | 3 | B1 | 2.5 | 2.5 | 2.5
| T18 | BANHEIRO (VESTUARIO) | 1 | 1 | 2 | PVC | 3 | B1 | 2.5 | 2.5 | 2.5
| T19 | BANHEIRO (VESTUARIO) | 1 | 1 | 2 | PVC | 3 | B1 | 16 | 16 | 16
| T20 | RESERVA

## DISJUNTORES
Disjuntor (A) | [6 empty] | Mudou disjuntor
Quadro | Nº do circuito | Área | Iz' (A) | In (A) | Ip (A) | Iz'>In>Ip |  | A corrente comercial do disjuntor é o In
QDF0 | T0 | SUBESTAÇÃO | 26.1 | 16 | 3.6364 | OK
QDF1 | T1 | SALA DE CALDEIRAS | 22.968 | 10 | 3.6364 | OK
| T2 |  | 22.968 | 10 | 4.5455 | OK
QDF2 | T3 | COMPRESSOR (BOMBAS E PRENSA) | 22.968 | 6 | 1.8182 | OK
| T4 |  | 22.968 | 10 | 4.5455 | OK
QDF3 | T5 | DEPÓSITO DE CARCAÇAS | 22.968 | 10 | 3.6364 | OK
| T6 |  | 22.968 | 10 | 4.5455 | OK
QDF4 | T7 | RASPA | 22.968 | 10 | 5.4545 | OK
| T8 |  | 22.968 | 10 | 4.5455 | OK
T9
T10
QDF5 | T11 | ESCRITÓRIO | 15.168 | 10 | 5.4545 | OK
| T12 | ESCRITÓRIO | 15.168 | 10 | 4.5455 | OK
QDF6 | T13 | ESCRITÓRIO | 15.168 | 10 | 6.8182 | OK
| T14 | SAIDA DE PRODUTOS | 18.96 | 10 | 7.2727 | OK
| T15 | CONTROLE DE QUALIDADE | 15.168 | 10 | 7.2727 | OK
| T16 | SAIDA DE PRODUTOS | 18.96 | 10 | 6.8182 | OK
QDF7 | T17 | CONTROLE DE QUALIDADE | 18.96 | 10 | 6.8182 | OK
| T18 | BANHEIRO (VESTUARIO) | 18.96 | 10 | 2.7273 | OK
| T19 | BANHEIRO (VESTUARIO) | 60.04 | 50 | 40.9091 | OK
| T20 | RESERVA

## QDF-QUEDA DE TENSÃO
Em subida QDL adotar a altura ou pé direito do local e considerar a bitola para subtrair 1,5 ou 3
Tensão (V) | 220
Potência Unitária (VA) | 400
Qtd Tomadas | 2
QDF0 - Subestação | [12 empty] | Tabela de queda tensão adaptada Prysmian
Circuito L0 | Corrente Ip (A) | Distância L (m) | Seção (mm²) | R [Ω/m] | X [Ω/m] | FP | ΔV (V) | ΔV (%) | ΔV(%)* | Comprimento | Curva | Subida QDL | QDL0 - Subestação
QDF1-TOM1 | 3.6364 | 3.49 | 2.5 | 0.0088882 | 0.0001345 | 1 | 0.2256 | 0.1025% | 0.1025% | 1.69 | 1 | 0.3 | Circuito L0 | Corrente Ip (A) | Distância L (m) | Seção (mm²) | FP | ΔV unitário (V) | ΔV (%) | ΔV(%)*
QDF1-TOM2 | 2.7273 | 11.94 | 2.5 | 0.0088882 | 0.0001345 | 1 | 0.57886 | 0.2631% | 0.3657% | 10.14 | 1 | 0.3 | QDF1-TOM1 | 3.6364 | 3.49 | 2.5 | 1 | 16.8 | 0.09691% | 0.09691%
[13 empty] | QDF1-TOM2 | 2.7273 | 11.94 | 2.5 | 1 | 16.8 | 0.2487% | 0.3456%
Potência Unitária TUG | 200 | Potência Unitária TUE | 1000
Qtd Tomadas | 4 | Qtd Tomadas | 1 | [9 empty] | Tabela de queda tensão adaptada Prysmian
QDF1 - Sala de Caldeiras | [12 empty] | QDF1 - Sala de Caldeiras
Circuito T1 | Corrente Ip (A) | Distância L (m) | Seção (mm²) | R [Ω/m] | X [Ω/m] | FP | ΔV (V) | ΔV (%) | ΔV(%)* | Comprimento | Curva | Subida QDL | Circuito T1 | Corrente Ip (A) | Distância L (m) | Seção (mm²) | FP | ΔV unitário (V) | ΔV (%) | ΔV(%)*
QDF1-TOM1 | 3.6364 | 18.66 | 2.5 | 0.0088882 | 0.0001345 | 1 | 1.2062 | 0.5483% | 0.5483% | 11.66 | 1 | 5.5 | QDF1-TOM1 | 3.6364 | 18.66 | 2.5 | 1 | 16.8 | 0.5182% | 0.5182%
QDF1-TOM2 | 2.7273 | 19.42 | 2.5 | 0.0088882 | 0.0001345 | 1 | 0.9415 | 0.428% | 0.9762% | 16.42 | 2 | 0 | QDF1-TOM2 | 2.7273 | 19.42 | 2.5 | 1 | 16.8 | 0.4044% | 0.9226%
QDF1-TOM3 | 1.8182 | 19.89 | 2.5 | 0.0088882 | 0.0001345 | 1 | 0.64286 | 0.2922% | 1.268% | 16.89 | 2 | 0 | QDF1-TOM3 | 1.8182 | 19.89 | 2.5 | 1 | 16.8 | 0.2762% | 1.199%
QDF1-TOM4 | 0.90909 | 30.77 | 2.5 | 0.0088882 | 0.0001345 | 1 | 0.49725 | 0.226% | 1.494% | 27.77 | 2 | 0 | QDF1-TOM4 | 0.90909 | 30.77 | 2.5 | 1 | 16.8 | 0.2136% | 1.412%
Circuito T2 | Corrente Ip (A) | Distância L (m) | Seção (mm²) | R [Ω/m] | X [Ω/m] | FP | ΔV (V) | ΔV (%) | ΔV(%)* | Comprimento | Curva | Subida QDL | Circuito T2 | Corrente Ip (A) | Distância L (m) | Seção (mm²) | FP | ΔV unitário (V) | ΔV (%) | ΔV(%)*
QDF1-TUE | 4.5455 | 28.52 | 2.5 | 0.0088882 | 0.0001345 | 1 | 2.3045 | 1.047% | 1.047% | 17.02 | 4 | 5.5 | QDF1-TUE | 4.5455 | 28.52 | 2.5 | 1 | 16.8 | 0.99% | 0.99%
PRECISA BOTAR TRECHO A, A até tomada 1 e por ae vai | [9 empty] | 2 curvas verticais (uma na subida do quadro e uma na descida para a tomada)
A corrente faz a potencia unitaria vezes o numero de lampadas de cada trecho, dividido pela tensão, cada trecho p/ baixo reduz o numero de luminarias
ΔV unitário pega no catalogo
A distancia se soma os comprimentos dos eletrodutos de cada trecho, no trecho com QDL faz comprimento+curva*1,5 ou 3+subida
A distancia se soma os comprimentos dos eletrodutos de cada trecho
A impedancia Z separada em R (resistencia) e X (reatancia) adotar o valor da tabela de Impedancia de Sequencia Postiva considerando a seção
Calcular o ΔV faz a formula
Calcular o ΔV% faz a formula, no denominador usa Ncp é Número de Condutores de Fase (ou número de fases do circuito).
ΔV(%)* calcula segue a tabela primera, ve que o primeiro trecho é apenas o ΔV, segundo trecho é a soma do ΔV% trecho anterior+ΔV do trecho atual | [11 empty] | ΔV(%)* calcula segue a tabela primera, ve que o primeiro trecho é apenas o ΔV, segundo trecho é a soma do ΔV% trecho anterior+ΔV do trecho atual
Potência Unitária TUG | 200 | Potência Unitária TUE | 1000
Qtd Tomadas | 2 | Qtd Tomadas | 1 | [9 empty] | Tabela de queda tensão adaptada Prysmian
QDF2 - Compressor (Bombas e prensa) | [12 empty] | QDF2 - Compressor (Bombas e prensa)
Circuito T3 | Corrente Ip (A) | Distância L (m) | Seção (mm²) | R [Ω/m] | X [Ω/m] | FP | ΔV (V) | ΔV (%) | ΔV(%)* | Comprimento | Curva | Subida QDL | Circuito T3 | Corrente Ip (A) | Distância L (m) | Seção (mm²) | FP | ΔV unitário (V) | ΔV (%) | ΔV(%)*
QDF2-TOM1 | 1.8182 | 19.12 | 2.5 | 0.0088882 | 0.0001345 | 1 | 0.61797 | 0.2809% | 0.2809% | 12.12 | 1 | 5.5 | QDF2-TOM1 | 1.8182 | 19.12 | 2.5 | 1 | 16.8 | 0.2655% | 0.2655%
QDF2-TOM2 | 0.90909 | 19.67 | 2.5 | 0.0088882 | 0.0001345 | 1 | 0.31787 | 0.1445% | 0.4254% | 16.67 | 2 | 0 | QDF2-TOM2 | 0.90909 | 19.67 | 2.5 | 1 | 16.8 | 0.1366% | 0.402%
Circuito T4 | Corrente Ip (A) | Distância L (m) | Seção (mm²) | R [Ω/m] | X [Ω/m] | FP | ΔV (V) | ΔV (%) | ΔV(%)* | Comprimento | Curva | Subida QDL | Circuito T4 | Corrente Ip (A) | Distância L (m) | Seção (mm²) | FP | ΔV unitário (V) | ΔV (%) | ΔV(%)*
QDF2-TUE | 4.5455 | 28.77 | 2.5 | 0.0088882 | 0.0001345 | 1 | 2.3247 | 1.057% | 1.057% | 17.27 | 4 | 5.5 | QDF2-TUE | 4.5455 | 28.77 | 2.5 | 1 | 16.8 | 0.9986% | 0.9986%
2 curvas verticais (uma na subida do quadro e uma na descida para a tomada), totalizando 4 curvas.
A corrente faz a potencia unitaria vezes o numero de lampadas de cada trecho, dividido pela tensão, cada trecho p/ baixo reduz o numero de luminarias
ΔV unitário pega no catalogo
A distancia se soma os comprimentos dos eletrodutos de cada trecho, no trecho com QDL faz comprimento+curva*1,5 ou 3+subida
A distancia se soma os comprimentos dos eletrodutos de cada trecho
A impedancia Z separada em R (resistencia) e X (reatancia) adotar o valor da tabela de Impedancia de Sequencia Postiva considerando a seção
Calcular o ΔV faz a formula
Calcular o ΔV% faz a formula, no denominador usa Ncp é Número de Condutores de Fase (ou número de fases do circuito).
ΔV(%)* calcula segue a tabela primera, ve que o primeiro trecho é apenas o ΔV, segundo trecho é a soma do ΔV% trecho anterior+ΔV do trecho atual | [11 empty] | ΔV(%)* calcula segue a tabela primera, ve que o primeiro trecho é apenas o ΔV, segundo trecho é a soma do ΔV% trecho anterior+ΔV do trecho atual
Potência Unitária TUG | 200 | Potência Unitária TUE | 1000
Qtd Tomadas | 4 | Qtd Tomadas | 1 | [9 empty] | Tabela de queda tensão adaptada Prysmian
QDF3 - Depósito carcaças | [12 empty] | QDF3 - Depósito carcaças
Circuito T5 | Corrente Ip (A) | Distância L (m) | Seção (mm²) | R [Ω/m] | X [Ω/m] | FP | ΔV (V) | ΔV (%) | ΔV(%)* | Comprimento | Curva | Subida QDL | Circuito T5 | Corrente Ip (A) | Distância L (m) | Seção (mm²) | FP | ΔV unitário (V) | ΔV (%) | ΔV(%)*
QDF3-TOM1 | 3.6364 | 22.59 | 2.5 | 0.0088882 | 0.0001345 | 1 | 1.4603 | 0.6638% | 0.6638% | 15.59 | 1 | 5.5 | QDF3-TOM1 | 3.6364 | 22.59 | 2.5 | 1 | 16.8 | 0.6273% | 0.6273%
QDF3-TOM2 | 2.7273 | 21.77 | 2.5 | 0.0088882 | 0.0001345 | 1 | 1.0554 | 0.4797% | 1.143% | 18.77 | 2 | 0 | QDF3-TOM2 | 2.7273 | 21.77 | 2.5 | 1 | 16.8 | 0.4534% | 1.081%
QDF3-TOM3 | 1.8182 | 26.53 | 2.5 | 0.0088882 | 0.0001345 | 1 | 0.85747 | 0.3898% | 1.533% | 23.53 | 2 |  | QDF3-TOM3 | 1.8182 | 26.53 | 2.5 | 1 | 16.8 | 0.3684% | 1.449%
QDF3-TOM4 | 0.90909 | 28.44 | 2.5 | 0.0088882 | 0.0001345 | 1 | 0.4596 | 0.2089% | 1.742% | 25.44 | 2 |  | QDF3-TOM4 | 0.90909 | 28.44 | 2.5 | 1 | 16.8 | 0.1974% | 1.646%
Circuito T6 | Corrente Ip (A) | Distância L (m) | Seção (mm²) | R [Ω/m] | X [Ω/m] | FP | ΔV (V) | ΔV (%) | ΔV(%)* | Comprimento | Curva | Subida QDL | Circuito T6 | Corrente Ip (A) | Distância L (m) | Seção (mm²) | FP | ΔV unitário (V) | ΔV (%) | ΔV(%)*
QDF3-TUE | 4.5455 | 37.54 | 2.5 | 0.0088882 | 0.0001345 | 1 | 3.0333 | 1.379% | 1.379% | 26.04 | 4 | 5.5 | QDF3-TUE | 4.5455 | 37.54 | 2.5 | 1 | 16.8 | 1.303% | 1.303%
2 curvas verticais (uma na subida do quadro e uma na descida para a tomada), totalizando 4 curvas.
A corrente faz a potencia unitaria vezes o numero de lampadas de cada trecho, dividido pela tensão, cada trecho p/ baixo reduz o numero de luminarias
ΔV unitário pega no catalogo
A distancia se soma os comprimentos dos eletrodutos de cada trecho, no trecho com QDL faz comprimento+curva*1,5 ou 3+subida
A distancia se soma os comprimentos dos eletrodutos de cada trecho
A impedancia Z separada em R (resistencia) e X (reatancia) adotar o valor da tabela de Impedancia de Sequencia Postiva considerando a seção
Calcular o ΔV faz a formula
Calcular o ΔV% faz a formula, no denominador usa Ncp é Número de Condutores de Fase (ou número de fases do circuito).
ΔV(%)* calcula segue a tabela primera, ve que o primeiro trecho é apenas o ΔV, segundo trecho é a soma do ΔV% trecho anterior+ΔV do trecho atual | [11 empty] | ΔV(%)* calcula segue a tabela primera, ve que o primeiro trecho é apenas o ΔV, segundo trecho é a soma do ΔV% trecho anterior+ΔV do trecho atual
Potência Unitária TUG | 200 | Potência Unitária TUE | 1000
Qtd Tomadas | 6 | Qtd Tomadas | 1 | [9 empty] | Tabela de queda tensão adaptada Prysmian
QDL4- Raspa | [12 empty] | QDF4 - Raspa
Circuito T7 | Corrente Ip (A) | Distância L (m) | Seção (mm²) | R [Ω/m] | X [Ω/m] | FP | ΔV (V) | ΔV (%) | ΔV(%)* | Comprimento | Curva | Subida QDL | Circuito T7 | Corrente Ip (A) | Distância L (m) | Seção (mm²) | FP | ΔV unitário (V) | ΔV (%) | ΔV(%)*
QDF4-TOM1 | 5.4545 | 26.54 | 2.5 | 0.0088882 | 0.0001345 | 1 | 2.5734 | 1.17% | 1.17% | 19.54 | 1 | 5.5 | QDF4-TOM1 | 5.4545 | 26.54 | 2.5 | 1 | 16.8 | 1.105% | 1.105%
QDF4-TOM2 | 4.5455 | 24.47 | 2.5 | 0.0088882 | 0.0001345 | 1 | 1.9772 | 0.8987% | 2.068% | 21.47 | 2 | 0 | QDF4-TOM2 | 4.5455 | 24.47 | 2.5 | 1 | 16.8 | 0.8494% | 1.955%
QDF4-TOM3 | 3.6364 | 29.2 | 2.5 | 0.0088882 | 0.0001345 | 1 | 1.8875 | 0.858% | 2.926% | 26.2 | 2 |  | QDF4-TOM3 | 3.6364 | 29.2 | 2.5 | 1 | 16.8 | 0.8108% | 2.766%
QDF4-TOM4 | 2.7273 | 22.78 | 2.5 | 0.0088882 | 0.0001345 | 1 | 1.1044 | 0.502% | 3.428% | 19.78 | 2 |  | QDF4-TOM4 | 2.7273 | 22.78 | 2.5 | 1 | 16.8 | 0.4744% | 3.24%
QDF4-TOM5 | 1.8182 | 28.81 | 2.5 | 0.0088882 | 0.0001345 | 1 | 0.93116 | 0.4233% | 3.852% | 25.81 | 2 |  | QDF4-TOM5 | 1.8182 | 28.81 | 2.5 | 1 | 16.8 | 0.4% | 3.64%
QDF4-TOM6 | 0.90909 | 25.48 | 2.5 | 0.0088882 | 0.0001345 | 1 | 0.41177 | 0.1872% | 4.039% | 22.48 | 2 |  | QDF4-TOM6 | 0.90909 | 25.48 | 2.5 | 1 | 16.8 | 0.1769% | 3.817%
Circuito T8 | Corrente Ip (A) | Distância L (m) | Seção (mm²) | R [Ω/m] | X [Ω/m] | FP | ΔV (V) | ΔV (%) | ΔV(%)* | Comprimento | Curva | Subida QDL | Circuito T8 | Corrente Ip (A) | Distância L (m) | Seção (mm²) | FP | ΔV unitário (V) | ΔV (%) | ΔV(%)*
QDF4-TUE | 4.5455 | 38.3 | 2.5 | 0.0088882 | 0.0001345 | 1 | 3.0947 | 1.407% | 1.407% | 26.8 | 4 | 5.5 | QDF4-TUE | 4.5455 | 38.3 | 2.5 | 1 | 16.8 | 1.329% | 1.329%
2 curvas verticais (uma na subida do quadro e uma na descida para a tomada), totalizando 4 curvas.
A corrente faz a potencia unitaria vezes o numero de lampadas de cada trecho, dividido pela tensão, cada trecho p/ baixo reduz o numero de luminarias
ΔV unitário pega no catalogo
A distancia se soma os comprimentos dos eletrodutos de cada trecho, no trecho com QDL faz comprimento+curva*1,5 ou 3+subida
A distancia se soma os comprimentos dos eletrodutos de cada trecho
A impedancia Z separada em R (resistencia) e X (reatancia) adotar o valor da tabela de Impedancia de Sequencia Postiva considerando a seção
Calcular o ΔV faz a formula
Calcular o ΔV% faz a formula, no denominador usa Ncp é Número de Condutores de Fase (ou número de fases do circuito).
ΔV(%)* calcula segue a tabela primera, ve que o primeiro trecho é apenas o ΔV, segundo trecho é a soma do ΔV% trecho anterior+ΔV do trecho atual | [11 empty] | ΔV(%)* calcula segue a tabela primera, ve que o primeiro trecho é apenas o ΔV, segundo trecho é a soma do ΔV% trecho anterior+ΔV do trecho atual
Tabela de queda tensão adaptada Prysmian
QDF5 - Escritório | [12 empty] | QDF5 - Escritório
Circuito T11 | Corrente Ip (A) | Distância L (m) | Seção (mm²) | R [Ω/m] | X [Ω/m] | FP | ΔV (V) | ΔV (%) | ΔV(%)* | Comprimento | Curva | Subida QDL | Circuito T11 | Corrente Ip (A) | Distância L (m) | Seção (mm²) | FP | ΔV unitário (V) | ΔV (%) | ΔV(%)*
T11-TOM1 | 5.4545 | 7.086 | 2.5 | 0.0088882 | 0.0001345 | 1 | 0.68707 | 0.3123% | 0.3123% | 2.586 | 2 | 1.5 | T11-TOM1 | 5.4545 | 7.09 | 2.5 | 1 | 16.8 | 0.2953% | 0.2953%
T11-TOM2 | 4.5455 | 0.933 | 2.5 | 0.0088882 | 0.0001345 | 1 | 0.075389 | 0.03427% | 0.3466% | 0.933 | 0 | 0 | T11-TOM2 | 4.5455 | 0.933 | 2.5 | 1 | 16.8 | 0.03239% | 0.3277%
T11-TOM3 | 3.6364 | 0.981 | 2.5 | 0.0088882 | 0.0001345 | 1 | 0.063414 | 0.02882% | 0.3754% | 0.981 | 0 | 0 | T11-TOM3 | 3.6364 | 0.981 | 2.5 | 1 | 16.8 | 0.02724% | 0.3549%
T11-TOM4 | 2.7273 | 1.12 | 2.5 | 0.0088882 | 0.0001345 | 1 | 0.054299 | 0.02468% | 0.4001% | 1.12 | 0 | 0 | T11-TOM4 | 2.7273 | 1.12 | 2.5 | 1 | 16.8 | 0.02333% | 0.3783%
T11-TOM5 | 1.8182 | 1.085 | 2.5 | 0.0088882 | 0.0001345 | 1 | 0.035068 | 0.01594% | 0.416% | 1.085 | 0 | 0 | T11-TOM5 | 1.8182 | 1.085 | 2.5 | 1 | 16.8 | 0.01506% | 0.3933%
T11-TOM6 | 0.9091 | 1.081 | 2.5 | 0.0088882 | 0.0001345 | 1 | 0.01747 | 0.007941% | 0.424% | 1.081 | 0 | 0 | T11-TOM6 | 0.9091 | 1.081 | 2.5 | 1 | 16.8 | 0.007505% | 0.4008%
QDF5 - Escritório | [12 empty] | QDF5 - Escritório
Circuito T12 | Corrente Ip (A) | Distância L (m) | Seção (mm²) | R [Ω/m] | X [Ω/m] | FP | ΔV (V) | ΔV (%) | ΔV(%)* | Comprimento | Curva | Subida QDL | Circuito T12 | Corrente Ip (A) | Distância L (m) | Seção (mm²) | FP | ΔV unitário (V) | ΔV (%) | ΔV(%)*
T12-TOM1 | 4.5455 | 17.466 | 2.5 | 0.0088882 | 0.0001345 | 1 | 1.4113 | 0.6415% | 0.6415% | 9.966 | 4 | 1.5 | T12-TOM1 | 4.5455 | 17.47 | 2.5 | 1 | 16.8 | 0.6064% | 0.6064%
T12-TOM2 | 3.6364 | 1 | 2.5 | 0.0088882 | 0.0001345 | 1 | 0.064642 | 0.02938% | 0.6709% | 1 | 0 | 0 | T12-TOM2 | 3.6364 | 1 | 2.5 | 1 | 16.8 | 0.02777% | 0.6342%
T12-TOM3 | 2.7273 | 1 | 2.5 | 0.0088882 | 0.0001345 | 1 | 0.048482 | 0.02204% | 0.6929% | 1 | 0 | 0 | T12-TOM3 | 2.7273 | 1 | 2.5 | 1 | 16.8 | 0.02083% | 0.655%
T12-TOM4 | 1.8182 | 1 | 2.5 | 0.0088882 | 0.0001345 | 1 | 0.032321 | 0.01469% | 0.7076% | 1 | 0 | 0 | T12-TOM4 | 1.8182 | 1 | 2.5 | 1 | 16.8 | 0.01388% | 0.6689%
T12-TOM5 | 0.9091 | 1 | 2.5 | 0.0088882 | 0.0001345 | 1 | 0.016161 | 0.007346% | 0.715% | 1 | 0 | 0 | T12-TOM5 | 0.9091 | 1 | 2.5 | 1 | 16.8 | 0.006942% | 0.6758%
QDF5 - Escritório | [12 empty] | QDF5 - Escritório
Circuito T13 | Corrente Ip (A) | Distância L (m) | Seção (mm²) | R [Ω/m] | X [Ω/m] | FP | ΔV (V) | ΔV (%) | ΔV(%)* | Comprimento | Curva | Subida QDL | Circuito T13 | Corrente Ip (A) | Distância L (m) | Seção (mm²) | FP | ΔV unitário (V) | ΔV (%) | ΔV(%)*
T13-TUE | 6.8182 | 7.2 | 2.5 | 0.0088882 | 0.0001345 | 0.9 | 0.79115 | 0.3596% | 0.3596% | 2.7 | 2 | 1.5 | T13-TUE | 6.8182 | 7.2 | 2.5 | 0.9 | 16.8 | 0.3749% | 0.3749%
QDF6 - Saída de Produtos | [12 empty] | QDF6 - Saída de Produtos
Circuito T14 | Corrente Ip (A) | Distância L (m) | Seção (mm²) | R [Ω/m] | X [Ω/m] | FP | ΔV (V) | ΔV (%) | ΔV(%)* | Comprimento | Curva | Subida QDL | Circuito T14 | Corrente Ip (A) | Distância L (m) | Seção (mm²) | FP | ΔV unitário (V) | ΔV (%) | ΔV(%)*
T14-TOM1 | 7.2727 | 11.585 | 2.5 | 0.0088882 | 0.0001345 | 1 | 1.4977 | 0.6808% | 0.6808% | 7.085 | 2 | 1.5 | T14-TOM1 | 7.2727 | 11.59 | 2.5 | 1 | 16.8 | 0.6437% | 0.6437%
T14-TOM2 | 6.3636 | 1 | 2.5 | 0.0088882 | 0.0001345 | 1 | 0.11312 | 0.05142% | 0.7322% | 1 | 0 | 0 | T14-TOM2 | 6.3636 | 1 | 2.5 | 1 | 16.8 | 0.04859% | 0.6923%
T14-TOM3 | 5.4545 | 1 | 2.5 | 0.0088882 | 0.0001345 | 1 | 0.096961 | 0.04407% | 0.7763% | 1 | 0 | 0 | T14-TOM3 | 5.4545 | 1 | 2.5 | 1 | 16.8 | 0.04165% | 0.7339%
T14-TOM4 | 4.5455 | 1 | 2.5 | 0.0088882 | 0.0001345 | 1 | 0.080803 | 0.03673% | 0.813% | 1 | 0 | 0 | T14-TOM4 | 4.5455 | 1 | 2.5 | 1 | 16.8 | 0.03471% | 0.7686%
T14-TOM5 | 3.6364 | 1 | 2.5 | 0.0088882 | 0.0001345 | 1 | 0.064642 | 0.02938% | 0.8424% | 1 | 0 | 0 | T14-TOM5 | 3.6364 | 1 | 2.5 | 1 | 16.8 | 0.02777% | 0.7964%
T14-TOM6 | 2.7273 | 4.331 | 2.5 | 0.0088882 | 0.0001345 | 1 | 0.20997 | 0.09544% | 0.9378% | 1.331 | 2 | 0 | T14-TOM6 | 2.7273 | 4.33 | 2.5 | 1 | 16.8 | 0.09018% | 0.8866%
T14-TOM7 | 1.8182 | 4.4 | 2.5 | 0.0088882 | 0.0001345 | 1 | 0.14221 | 0.06464% | 1.002% | 1.4 | 2 | 0 | T14-TOM7 | 1.8182 | 4.4 | 2.5 | 1 | 16.8 | 0.06109% | 0.9477%
T14-TOM8 | 0.9091 | 5.1 | 2.5 | 0.0088882 | 0.0001345 | 1 | 0.082419 | 0.03746% | 1.04% | 2.1 | 2 | 0 | T14-TOM8 | 0.9091 | 5.1 | 2.5 | 1 | 16.8 | 0.03541% | 0.9831%
QDF6 - Controle de Qualidade | [12 empty] | QDF6 - Controle de Qualidade
Circuito T15 | Corrente Ip (A) | Distância L (m) | Seção (mm²) | R [Ω/m] | X [Ω/m] | FP | ΔV (V) | ΔV (%) | ΔV(%)* | Comprimento | Curva | Subida QDL | Circuito T15 | Corrente Ip (A) | Distância L (m) | Seção (mm²) | FP | ΔV unitário (V) | ΔV (%) | ΔV(%)*
T15-Tronco QDF→A | 7.2727 | 4.691 | 2.5 | 0.0088882 | 0.0001345 | 1 | 0.60646 | 0.2757% | 0.2757% | 1.691 | 1 | 1.5 | T15-TOM1 | 7.2727 | 4.77 | 2.5 | 1 | 16.8 | 0.2649% | 0.2649%
T15-Tronco A→B | 6.3636 | 0.688 | 2.5 | 0.0088882 | 0.0001345 | 1 | 0.077828 | 0.03538% | 0.311% | 0.688 | 0 | 0 | T15-TOM2 | 6.3636 | 5.46 | 2.5 | 1 | 16.8 | 0.2653% | 0.5302%
T15-Tronco B→riser | 5.4545 | 0.502 | 2.5 | 0.0088882 | 0.0001345 | 1 | 0.048675 | 0.02212% | 0.3332% | 0.502 | 0 | 0 | T15-TOM3 | 5.4545 | 6.98 | 2.5 | 1 | 16.8 | 0.2907% | 0.821%
T15-Riser base→topo | 2.7273 | 6.581 | 2.5 | 0.0088882 | 0.0001345 | 1 | 0.31906 | 0.145% | 0.4782% | 5.081 | 1 | 0 | T15-TOM4 | 4.5455 | 9.31 | 2.5 | 1 | 16.8 | 0.3232% | 1.144%
T15-Tronco riser→C | 2.7273 | 1.1 | 2.5 | 0.0088882 | 0.0001345 | 1 | 0.05333 | 0.02424% | 0.3574% | 1.1 | 0 | 0 | T15-TOM5 | 3.6364 | 10.31 | 2.5 | 1 | 16.8 | 0.2863% | 1.43%
T15-Tronco C→fim | 1.8182 | 1.673 | 2.5 | 0.0088882 | 0.0001345 | 1 | 0.054073 | 0.02458% | 0.382% | 1.673 | 0 | 0 | T15-TOM6 | 2.7273 | 15.42 | 2.5 | 1 | 16.8 | 0.3211% | 1.752%
T15-Ramal fim→BE05 | 1.8182 | 2.075 | 2.5 | 0.0088882 | 0.0001345 | 1 | 0.067066 | 0.03048% | 0.4125% | 0.575 | 1 | 0 | T15-TOM7 | 1.8182 | 14.75 | 2.5 | 1 | 16.8 | 0.2048% | 1.956%
T15-BE05→BE06 | 0.9091 | 1 | 2.5 | 0.0088882 | 0.0001345 | 1 | 0.016161 | 0.007346% | 0.4198% | 1 | 0 | 0 | T15-TOM8 | 0.9091 | 16.44 | 2.5 | 1 | 16.8 | 0.1141% | 2.071%
T15-Tronco127 oeste | 1.8182 | 2.148 | 2.5 | 0.0088882 | 0.0001345 | 1 | 0.069426 | 0.00031557 | 0.5097% | 2.148 | 0 | 0 | T15-Tronco127 oeste | 1.818 | 2.15 | 2.5 | 1 | 16.8 | 0.02985% | 2.1%
T15-Ramal norte | 0.9091 | 1.69 | 2.5 | 0.0088882 | 0.0001345 | 1 | 0.027311 | 0.00012414 | 0.5222% | 1.69 | 0 | 0 | T15-Ramal norte | 0.9091 | 1.69 | 2.5 | 1 | 16.8 | 0.01173% | 2.112%
QDF6 - Saída de Produtos | [12 empty] | QDF6 - Saída de Produtos
Circuito T16 | Corrente Ip (A) | Distância L (m) | Seção (mm²) | R [Ω/m] | X [Ω/m] | FP | ΔV (V) | ΔV (%) | ΔV(%)* | Comprimento | Curva | Subida QDL | Circuito T16 | Corrente Ip (A) | Distância L (m) | Seção (mm²) | FP | ΔV unitário (V) | ΔV (%) | ΔV(%)*
T16-TUE | 6.8182 | 13.462 | 2.5 | 0.0088882 | 0.0001345 | 0.9 | 1.4792 | 0.6724% | 0.6724% | 8.962 | 2 | 1.5 | T16-TUE | 6.8182 | 13.46 | 2.5 | 0.9 | 16.8 | 0.7008% | 0.7008%
QDF6 - Controle de Qualidade | [12 empty] | QDF6 - Controle de Qualidade
Circuito T17 | Corrente Ip (A) | Distância L (m) | Seção (mm²) | R [Ω/m] | X [Ω/m] | FP | ΔV (V) | ΔV (%) | ΔV(%)* | Comprimento | Curva | Subida QDL | Circuito T17 | Corrente Ip (A) | Distância L (m) | Seção (mm²) | FP | ΔV unitário (V) | ΔV (%) | ΔV(%)*
T17-TUE | 6.8182 | 12.462 | 2.5 | 0.0088882 | 0.0001345 | 0.9 | 1.3694 | 0.6224% | 0.6224% | 7.962 | 2 | 1.5 | T17-TUE | 6.8182 | 12.46 | 2.5 | 0.9 | 16.8 | 0.6487% | 0.6487%
QDF7 - Banheiro (Vestiário) | [12 empty] | QDF7 - Banheiro (Vestiário)
Circuito T18 | Corrente Ip (A) | Distância L (m) | Seção (mm²) | R [Ω/m] | X [Ω/m] | FP | ΔV (V) | ΔV (%) | ΔV(%)* | Comprimento | Curva | Subida QDL | Circuito T18 | Corrente Ip (A) | Distância L (m) | Seção (mm²) | FP | ΔV unitário (V) | ΔV (%) | ΔV(%)*
T18-TOM1 | 2.7273 | 5.215 | 2.5 | 0.0088882 | 0.0001345 | 1 | 0.25283 | 0.1149% | 0.1149% | 2.215 | 1 | 1.5 | T18-TOM1 | 2.7273 | 5.21 | 2.5 | 1 | 16.8 | 0.1085% | 0.1085%
QDF7 - Banheiro (Vestiário) | [12 empty] | QDF7 - Banheiro (Vestiário)
Circuito T19 | Corrente Ip (A) | Distância L (m) | Seção (mm²) | R [Ω/m] | X [Ω/m] | FP | ΔV (V) | ΔV (%) | ΔV(%)* | Comprimento | Curva | Subida QDL | Circuito T19 | Corrente Ip (A) | Distância L (m) | Seção (mm²) | FP | ΔV unitário (V) | ΔV (%) | ΔV(%)*
T19-CHUVEIRO | 40.9091 | 8.363 | 16 | 0.0013888 | 0.0001168 | 1 | 0.95028 | 0.4319% | 0.4319% | 5.363 | 1 | 1.5 | T19-CHUVEIRO | 40.9091 | 8.36 | 16 | 1 | 2.27 | 0.3529% | 0.3529%

## QDF-BALANÇO TOTAL
QDF_ILUMINAÇÃO
Balanço de potencias (VA)
Quadro | Nº do circuito | Área | DEMANDA (VA) | R | S | T
QDF0 | T0 | SUBESTAÇÃO | 800 | 800 | - | -
QDF1 | T1 | SALA DE CALDEIRAS | 800 | - | - | 800
| T2 |  | 1000 | 333.3333 | 333.3333 | 333.3333 | Circuitos trifásicos se deve dividi-los por 3 para equilibrar entre as fases, é isso mesmo
QDF2 | T3 | COMPRESSOR (BOMBAS E PRENSA) | 400 | - | 400 | -
| T4 |  | 1000 | 333.3333 | 333.3333 | 333.3333 | Circuitos trifásicos se deve dividi-los por 3 para equilibrar entre as fases
QDF3 | T5 | DEPÓSITO DE CARCAÇAS | 800 | - | 800 | -
| T6 |  | 1000 | 333.3333 | 333.3333 | 333.3333 | Circuitos trifásicos se deve dividi-los por 3 para equilibrar entre as fases
QDF4 | T7 | RASPA | 1200 | 1200 | - | -
| T8 |  | 1000 | 333.3333 | 333.3333 | 333.3333 | Circuitos trifásicos se deve dividi-los por 3 para equilibrar entre as fases
T9
T10
QDF5 | T11 | ESCRITÓRIO | 1200 | 1200 | - | -
| T12 | ESCRITÓRIO | 1000 | - | 1000 | -
QDF6 | T13 | SAIDA DE PRODUTOS | 1500 | 1500 | - | -
| T14 | SAIDA DE PRODUTOS | 1600 | 1600 | - | -
| T15 | CONTROLE DE QUALIDADE | 1600 | - | 1600 | -
| T16 | CONTROLE DE QUALIDADE | 1500 | - | 1500 | -
QDF7 | T17 | BANHEIRO (VESTUARIO) | 1500 | - | 1500 | -
| T18 | BANHEIRO (VESTUARIO) | 600 | 600 | - | -
| T19 | BANHEIRO (VESTUARIO) | 9000 | - | - | 9000
| T20 | BANHEIRO (VESTUARIO) |  | - |  | -
SOMATÓRIO |  |  |  | 8233.3333 | 8133.3333 | 11133.3333
TOTAL DAS FASES |  |  |  | 27500
|  | DIVISÃO TOTAL DAS FASES |  | 9166.6667
|  | FASE MAIS CARREGADA |  | 50.6061
BARRAMENTO AQUI FAÇO DA FASE MAIS CARREGADA PRO QGL E QDL PARA CIRCUITOS DE FASES DESEQUILIBRADAS (É TUDO MENOS MOTOR)

## QDF- BALANÇO POTENCIAS
QDF0 - Subestação
Circuito | Área | Corrente do Disjuntor In (A) | Disjuntor | Capacidade de interrupção do disjuntor (kA) | Balanço de potência (VA)
[5 empty] | R | S | T
T0 | SUBESTAÇÃO | 16 | MDW-C16 | 5 | 800
QDF1 - Sala de Caldeiras
Circuito | Área | Corrente do Disjuntor In (A) | Disjuntor | Capacidade de interrupção do disjuntor (kA) | Balanço de potência (VA) |  |  |  | TOMADA VAI CIRCUITO RESERVA, O VALOR DE POTENCIA DELE É A MÉDIA DAS FASES
[5 empty] | R | S | T
T1 | SALA DE CALDEIRAS | 10 | MDW-C10 | 5 | - | - | 800
T2 |  | 10 | MDW-C10 | 5 | 333.3333 | 333.3333 | 333.3333
Disjuntor escolhe baseado na In obtida lá em disjuntores
Capacidade de interrupção do disjuntor (kA)
pergunta: Capacidade de interrupção do disjuntor (kA) eu posso colocar 2 kA por ser 220 V certo?
Balanço de potência confiro a distribuição em balanço total
QDF2 - Compressor (bombas e prensa)
Circuito | Área | Corrente do Disjuntor In (A) | Disjuntor | Capacidade de interrupção do disjuntor (kA) | Balanço de potência (VA)
[5 empty] | R | S | T
T3 | COMPRESSOR (BOMBAS E PRENSA) | 6 | MDW-C6 | 5 | - | 400 | -
T4 |  | 10 | MDW-C10 | 5 | 333.3333 | 333.3333 | 333.3333
Disjuntor escolhe baseado na In obtida lá em disjuntores
Capacidade de interrupção do disjuntor (kA)
pergunta: Capacidade de interrupção do disjuntor (kA) eu posso colocar 2 kA por ser 220 V certo?
Balanço de potência confiro a distribuição em balanço total
QDF3- Depósito de carcaças
Circuito | Área | Corrente do Disjuntor In (A) | Disjuntor | Capacidade de interrupção do disjuntor (kA) | Balanço de potência (VA)
[5 empty] | R | S | T
T5 | DEPÓSITO DE CARCAÇAS | 10 | MDW-C10 | 5 | - | 800 | -
T6 |  | 10 | MDW-C10 | 5 | 333.3333 | 333.3333 | 333.3333
Disjuntor escolhe baseado na In obtida lá em disjuntores
Capacidade de interrupção do disjuntor (kA)
pergunta: Capacidade de interrupção do disjuntor (kA) eu posso colocar 2 kA por ser 220 V certo?
Balanço de potência confiro a distribuição em balanço total
QDF4- Raspa e Recapagem
Circuito | Área | Corrente do Disjuntor In (A) | Disjuntor | Capacidade de interrupção do disjuntor (kA) | Balanço de potência (VA)
[5 empty] | R | S | T
T7 | RASPA | 10 | MDW-C10 | 5 | 1200 | - | -
T8 |  | 10 | MDW-C10 | 5 | 333.3333 | 333.3333 | 333.3333
QDF5 - Escritório
Circuito | Nº do circuito | Corrente do Disjuntor In (A) | Disjuntor | Capacidade de interrupção do disjuntor (kA) | Balanço de potência (VA)
[5 empty] | R | S | T
T12 | ESCRITÓRIO | 10 | MDW-C10 | 5 | - | 1000 | -
T13 | ESCRITÓRIO | 10 | MDW-C10 | 5 | 1500 | - | -
T14 | SAIDA DE PRODUTOS | 10 | MDW-C10 | 5 | 1600 | - | -
QDF6 - Saída de Produtos e Controle de Qualidade
Circuito | Nº do circuito | Corrente do Disjuntor In (A) | Disjuntor | Capacidade de interrupção do disjuntor (kA) | Balanço de potência (VA)
[5 empty] | R | S | T
T15 | CONTROLE DE QUALIDADE | 10 | MDW-C10 | 5 | - | 1600 | -
T16 | SAIDA DE PRODUTOS | 10 | MDW-C10 | 5 | - | 1500 | -
T17 | CONTROLE DE QUALIDADE | 10 | MDW-C10 | 5 | - | 1500 | -
T18 | BANHEIRO (VESTUARIO) | 10 | MDW-C10 | 5 | 600 | - | -
QDF7 - Banheiro (Vestiário)
Circuito | Nº do circuito | Corrente do Disjuntor In (A) | Disjuntor | Capacidade de interrupção do disjuntor (kA) | Balanço de potência (VA)
[5 empty] | R | S | T
T19 | BANHEIRO (VESTUARIO) | 50 | MDW-C10 | 5 | - | - | 9000
T20 | RESERVA |  | MDW-C50 | 5 | - |  | -

## QDFG
Quadro | Nº do circuito | Área | DEMANDA (VA)
QDF0 | T0 | SUBESTAÇÃO | 800
QDF1 | T1 | SALA DE CALDEIRAS | 800
| T2 |  | 1000
QDF2 | T3 | COMPRESSOR (BOMBAS E PRENSA) | 400
| T4 |  | 1000
QDF3 | T5 | DEPÓSITO DE CARCAÇAS | 800
| T6 |  | 1000
QDF4 | T7 | RASPA | 1200
| T8 |  | 1000
| T9 |  | 0
| T10 |  | 0
QDF5 | T11 | ESCRITÓRIO | 1200
| T12 | ESCRITÓRIO | 1000
| T13 | ESCRITÓRIO | 1500
| T14 | SAIDA DE PRODUTOS | 1600
QDF6 | T15 | CONTROLE DE QUALIDADE | 1600
| T16 | SAIDA DE PRODUTOS | 1500
| T17 | CONTROLE DE QUALIDADE | 1500
| T18 | BANHEIRO (VESTUARIO) | 600
QDF7 | T19 | BANHEIRO (VESTUARIO) | 9000
| T20 | RESERVA | 0
Circuito | Disjuntor | Corrente do Disjuntor (A) | Potência aparente (VA)
QDF-0 | MDW-C16 | 16 | 800
QDF-1 | MDW-C10 | 10 | 1800
QDF-2 | MDW-C10 | 10 | 1400 |  | MDW-C16
QDF-3 | MDW-C16 | 16 | 1800
QDF-4 | -
QDF-5 | MDW-C16/2 | 16 | 2700
QDF-6 | MDW-C16/2 | 16 | 3100
QDF-7 | MDW-C50/2 | 50 | 9000
Total |  |  | 20600
RQDL-1 |  |  | 9166.6667 | Circuito reserva em tomada precisa de potencia
RQDL-2 |  |  | 9166.6667
RQDL-3 |  |  | 9166.6667
Total |  |  | 48100
Quadro | Tensão (V) | Corrente nominal (A) | Método de instalação | Método de referência
QDF-0 | 380 | 2.1053 | 13 | B1
QDF-1 | 380 | 4.7368 | 13 | B1
QDF-2 | 380 | 3.6842 | 13 | B1
QDF-3 | 380 | 4.7368 | 13 | B1
QDF-4 | 380 | 0 | 13 | B1
QDF-5 | 380 | 7.1053 | 3 | B1
QDF-6 | 380 | 8.1579 | 3 | B1
QDF-7 | 380 | 23.6842 | 3 | B1
Preciso utilizar o quadro de QDL mais distante de QDGL