## QDL
Dimensionamento de Cálculos Do luminotécnico
Quadro | Nº do circuito | Área | Tensão (V) | Método de Instalação | Método de Referência | Nº de luminárias | Potência Lum. (VA) | Demanda (VA) | Ip (A) | FP | Método de instalação se escolhe da tabela dos slides de ampacidade, isso seria a norma 5410
QDL0 | L0 | SUBESTAÇÃO | 220 | 33 | B1 | 5 | 500 | 2500 | 11.3636 | 0.95 | Em função da elevada altura de 7,0m, dos ambientes adota o método 13 pois tem: livre circulação e ventilação no topo, manutenção em grande altura. Em altura baixas como 3 m pode adotar o método 7. A subestação pode adotar o método 33 pois: Interligação do Transformador com o QGBT para cabos pelo Piso, acomoda cabos grandes e pesados
QDL1 | L1 | SALA DE CALDEIRAS | 220 | 13 | F | 4 | 440 | 1760 | 8 | 0.85
QDL2 | L2 | COMPRESSOR (BOMBAS E PRENSA) | 220 | 13 | F | 6 | 440 | 2640 | 12 | 0.85
QDL3 | L3 | DEPÓSITO DE CARCAÇAS | 220 | 13 | F | 6 | 440 | 2640 | 12 | 0.85
QDL4 | L4 | RASPA | 220 | 13 | F | 7 | 440 | 3080 | 14 | 0.85
| L5 | RASPA | 220 | 13 | F | 7 | 440 | 3080 | 14 | 0.85
| L6 | RECAPAGEM | 220 | 13 | F | 10 | 440 | 4400 | 20 | 0.95
| L7 | RECAPAGEM | 220 | 13 | F | 10 | 440 | 4400 | 20 | 0.95
| L8 | RECAPAGEM | 220 | 13 | F | 10 | 440 | 4400 | 20 | 0.95
| L9 | RECAPAGEM | 220 | 13 | F | 10 | 440 | 4400 | 20 | 0.95
| L10 | RECAPAGEM | 220 | 13 | F | 10 | 440 | 4400 | 20 | 0.95
| L11 | RECAPAGEM | 220 | 13 | F | 10 | 440 | 4400 | 20 | 0.95
| L12 | RECAPAGEM | 220 | 13 | F | 10 | 440 | 4400 | 20 | 0.95
| L13 | RECAPAGEM | 220 | 13 | F | 10 | 440 | 4400 | 20 | 0.95
| L14 | RECAPAGEM | 220 | 13 | F | 10 | 440 | 4400 | 20 | 0.95
| L15 | RECAPAGEM | 220 | 13 | F | 10 | 440 | 4400 | 20 | 0.95
| L16 | RECAPAGEM | 220 | 13 | F | 10 | 440 | 4400 | 20 | 0.95
| L17 | RECAPAGEM | 220 | 13 | F | 6 | 440 | 2640 | 12 | 0.95
QDL5 | L18 | ESCRITÓRIO | 220 | 7 | B1 | 15 | 120 | 1800 | 8.1818 | 0.9
QDL6 | L19 | SAIDA DE PRODUTOS | 220 | 7 | B1 | 3 | 120 | 360 | 1.6364 | 0.9
| L20 | CONTROLE DE QUALIDADE | 220 | 7 | B1 | 18 | 120 | 2160 | 9.8182 | 0.9
QDL7 | L21 | BANHEIRO (VESTUÁRIO) | 220 | 7 | B1 | 2 | 120 | 240 | 1.0909 | 0.9
Método de referencia: Adotar método F(unipolares pois Lançar 3 ou 4 cabos unipolares separados (um para cada fase/neutro) torna a montagem física viável na infraestrutura aérea, cada cabo possui sua própria superfície externa de isolação em contato direto com o ar em circulação
OS CIRCUITO DAS RASPA, RECAPAGEM DEVEM: Dividir os circuitos cuja demanda deeem mais de 4500 VA pois ajuda na distribuição. A NBR 5410 (item 9.5.2) recomenda que circuitos terminais de iluminação industrial não sobrecarreguem o disjuntor de proteção. Em 220V, a corrente total seria de 32 A, exigindo fiação de 6mm ou mais e disjuntores elevados, o que foge do padrão eficiente para linhas de iluminação

## QDL-FATOR CORREÇÃO
Fatores de correção
Quadro | Nº do circuito | Área | Circuitos agrupados | Método de Instalação | Método de Referência | Ref (tabela 9.10) | Cabos multipolares | Fator de agrupamento | Fator de temperatura (45º) | Fator de harmônicos | Isolação | Ip (A) | Ip' (A) | Iz (A) | Iz' |  | FATOR DE AGRUPAMENTO PEGO POR CABOS MULTIPOLARES: SUBESTAÇÃO usa referencia 1 (é embutido a instalação 33-B1(ve metodo B na coluna da tabela abaixo)). SALA DE CALDEIRAS+ COMPRESSOR DEPOISITO DE CARCAÇAS+RASPA usa referencia 4 (bandeja perfurada é 13-F(ve a coluna F da tabela abaixo))
QDL0 | L0 | SUBESTAÇÃO | 1 | 33 | B1 | 1 | 1 | 1 | 0.87 | 1 | EPR ou XLPE | 11.3636 | 13.0617 | 23 | 20.01
QDL1 | L1 | SALA DE CALDEIRAS | 1 | 13 | F | 4 | 1 | 1 | 0.87 | 1 | EPR ou XLPE | 8 | 9.1954 | 22 | 19.14
QDL2 | L2 | COMPRESSOR (BOMBAS E PRENSA) | 1 | 13 | F | 4 | 1 | 1 | 0.87 | 1 | EPR ou XLPE | 12 | 13.7931 | 22 | 19.14
QDL3 | L3 | DEPOSITO DE CARCAÇAS | 1 | 13 | F | 4 | 1 | 1 | 0.87 | 1 | EPR ou XLPE | 12 | 13.7931 | 22 | 19.14
QDL4 | L4 | RASPA | 2 | 13 | F | 4 | 2 | 0.88 | 0.87 | 1 | EPR ou XLPE | 14 | 18.2863 | 30 | 22.968
| L5 | RASPA | 2 | 13 | F | 4 | 2 | 0.88 | 0.87 | 1 | EPR ou XLPE | 14 | 18.2863 | 30 | 22.968
| L6 | RECAPAGEM | 2 | 13 | F | 4 | 2 | 0.88 | 0.87 | 1 | EPR ou XLPE | 20 | 26.1233 | 42 | 32.1552
| L7 | RECAPAGEM | 2 | 13 | F | 4 | 2 | 0.88 | 0.87 | 1 | EPR ou XLPE | 20 | 26.1233 | 42 | 32.1552
| L8 | RECAPAGEM | 2 | 13 | F | 4 | 2 | 0.88 | 0.87 | 1 | EPR ou XLPE | 20 | 26.1233 | 42 | 32.1552
| L9 | RECAPAGEM | 2 | 13 | F | 4 | 2 | 0.88 | 0.87 | 1 | EPR ou XLPE | 20 | 26.1233 | 42 | 32.1552
| L10 | RECAPAGEM | 2 | 13 | F | 4 | 2 | 0.88 | 0.87 | 1 | EPR ou XLPE | 20 | 26.1233 | 42 | 32.1552
| L11 | RECAPAGEM | 2 | 13 | F | 4 | 2 | 0.88 | 0.87 | 1 | EPR ou XLPE | 20 | 26.1233 | 42 | 32.1552
| L12 | RECAPAGEM | 2 | 13 | F | 4 | 2 | 0.88 | 0.87 | 1 | EPR ou XLPE | 20 | 26.1233 | 42 | 32.1552
| L13 | RECAPAGEM | 2 | 13 | F | 4 | 2 | 0.88 | 0.87 | 1 | EPR ou XLPE | 20 | 26.1233 | 42 | 32.1552
| L14 | RECAPAGEM | 2 | 13 | F | 4 | 2 | 0.88 | 0.87 | 1 | EPR ou XLPE | 20 | 26.1233 | 42 | 32.1552
| L15 | RECAPAGEM | 2 | 13 | F | 4 | 2 | 0.88 | 0.87 | 1 | EPR ou XLPE | 20 | 26.1233 | 42 | 32.1552
| L16 | RECAPAGEM | 2 | 13 | F | 4 | 2 | 0.88 | 0.87 | 1 | EPR ou XLPE | 20 | 26.1233 | 42 | 32.1552
| L17 | RECAPAGEM | 2 | 13 | F | 4 | 2 | 0.88 | 0.87 | 1 | EPR ou XLPE | 12 | 15.674 | 30 | 22.968
QDL5 | L18 | ESCRITÓRIO | 1 | 7 | B1 | 1 | 1 | 1 | 0.79 | 1 | PVC | 8.1818 | 10.3567 | 17.5 | 13.825
QDL6 | L19 | SAIDA DE PRODUTOS | 1 | 7 | B1 | 1 | 1 | 1 | 0.79 | 1 | PVC | 1.6364 | 2.0713 | 17.5 | 13.825
| L20 | CONTROLE DE QUALIDADE | 1 | 7 | B1 | 1 | 1 | 1 | 0.79 | 1 | PVC | 9.8182 | 12.4281 | 24 | 18.96
QDL7 | L21 | BANHEIRO (VESTUÁRIO) | 1 | 7 | B1 | 1 | 1 | 1 | 0.79 | 1 | PVC | 1.0909 | 1.3809 | 17.5 | 13.825
|  | Método de Instalação | [5 empty] | lampada e tomada não usa harmonico, mas tomada de escritório para computador usa harmonico, usa ali no numerador x1,15
33
13
13
13
13
13
Fator de Correção - Temperatura
[16 empty] | Temperatura | PVC | EPR ou XLPE
[16 empty] | 45 | 0.79 | 0.87
Adota cabos EPR OU XLPE para ambientes mais nocivos (quentes, sujos, alta concentração de cabos) como: Sala de Caldeiras, Compressor (Bombas e Prensa), Depósito de Carcaças e Raspa, Recapagem, Subestação. Ambientes comuns como: Sala de Produto, Controle de Qualidade, Banheiro (Vestuário) e Escritório adota cabos PVC
FATOR HARMONICO: ADOTAR 1,15, O valor 1,15 é utilizado porque se trata de um fator de majoração aplicado quando há presença de 3º harmônico (entre 15% e 35%) em sistemas de iluminação e cargas não lineares (como reatores eletrônicos e lâmpadas LED).
Ip' (A)
I_I (negocio do denominador) é produtorio no denominador: Ele indica que você deve multiplicar todos os fatores de correção entre si e dividir a corrente de projeto Ip por esse resultado.
pergunta calculo de Ip'
PERGUNTA CALCULO DE Iz' existe?
Iz são os valores de corrente das tabelas que depende do tipo de isolação e instalação. Também verificar a seção minima na tabela que é 1,5. Caso da raspa a corrente Ip' deu 21,03A perto do limite que é 23A por segurança adota o debaixo que é 30, adota tipo uns 10 a 30% de segurança

## SEÇÃO CONDUTORES
Seção dos condutores (mm²)
Quadro | Nº do circuito | Área | Cabos multipolares | Circuitos agrupados | Condutores carregados CC | Isolação | Método de Instalação | Método de Referência | Fase | Neutro | Terra | Adota Seções nominais os escolhido la em FATOR CORREÇÃO, as seções nominais
QDL0 | L0 | SUBESTAÇÃO | 1 | 1 | 2 | EPR ou XLPE | 33 | B1 | 1.5 | 1.5 | 1.5
QDL1 | L1 | SALA DE CALDEIRAS | 1 | 1 | 2 | EPR ou XLPE | 13 | F | 1.5 | 1.5 | 1.5
QDL2 | L2 | COMPRESSOR (BOMBAS E PRENSA) | 1 | 1 | 2 | EPR ou XLPE | 13 | F | 1.5 | 1.5 | 1.5
QDL3 | L3 | DEPOSITO DE CARCAÇAS | 1 | 1 | 2 | EPR ou XLPE | 13 | F | 1.5 | 1.5 | 1.5
QDL4 | L4 | RASPA | 2 | 2 | 2 | EPR ou XLPE | 13 | F | 2.5 | 2.5 | 2.5
| L5 | RASPA | 2 | 2 | 2 | EPR ou XLPE | 13 | F | 2.5 | 2.5 | 2.5
| L6 | RECAPAGEM | 2 | 2 | 2 | EPR ou XLPE | 13 | F | 4 | 4 | 4
| L7 | RECAPAGEM | 2 | 2 | 2 | EPR ou XLPE | 13 | F | 4 | 4 | 4
| L8 | RECAPAGEM | 2 | 2 | 2 | EPR ou XLPE | 13 | F | 4 | 4 | 4
| L9 | RECAPAGEM | 2 | 2 | 2 | EPR ou XLPE | 13 | F | 4 | 4 | 4
| L10 | RECAPAGEM | 2 | 2 | 2 | EPR ou XLPE | 13 | F | 4 | 4 | 4
| L11 | RECAPAGEM | 2 | 2 | 2 | EPR ou XLPE | 13 | F | 4 | 4 | 4
| L12 | RECAPAGEM | 2 | 2 | 2 | EPR ou XLPE | 13 | F | 4 | 4 | 4
| L13 | RECAPAGEM | 2 | 2 | 2 | EPR ou XLPE | 13 | F | 4 | 4 | 4
| L14 | RECAPAGEM | 2 | 2 | 2 | EPR ou XLPE | 13 | F | 4 | 4 | 4
| L15 | RECAPAGEM | 2 | 2 | 2 | EPR ou XLPE | 13 | F | 4 | 4 | 4
| L16 | RECAPAGEM | 2 | 2 | 2 | EPR ou XLPE | 13 | F | 4 | 4 | 4
| L17 | RECAPAGEM | 2 | 2 | 2 | EPR ou XLPE | 13 | F | 4 | 4 | 4
QDL5 | L18 | ESCRITÓRIO | 1 | 1 | 2 | PVC | 7 | B1 | 1.5 | 1.5 | 1.5
QDL6 | L19 | SAIDA DE PRODUTOS | 1 | 1 | 2 | PVC | 7 | B1 | 1.5 | 1.5 | 1.5
| L20 | CONTROLE DE QUALIDADE | 1 | 1 | 2 | PVC | 7 | B1 | 2.5 | 2.5 | 2.5
QDL7 | L21 | BANHEIRO (VESTUÁRIO) | 1 | 1 | 2 | PVC | 7 | B1 | 1.5 | 1.5 | 1.5

## DISJUNTORES
Disjuntor (A) | [6 empty] | Mudou disjuntor
Quadro | Nº do circuito | Área | Iz' (A) | In (A) | Ip (A) | Iz'>In>Ip
QDL0 | L0 | SUBESTAÇÃO | 20.01 | 16 | 11.3636 | OK | 10 para 16
QDL1 | L1 | SALA DE CALDEIRAS | 19.14 | 16 | 8 | OK |  | A corrente comercial do disjuntor é o In
QDL2 | L2 | COMPRESSOR (BOMBAS E PRENSA) | 19.14 | 16 | 12 | OK | 10 para 16
QDL3 | L3 | DEPOSITO DE CARCAÇAS | 19.14 | 16 | 12 | OK | 10 para 16
QDL4 | L4 | RASPA | 22.968 | 20 | 14 | OK
| L5 | RASPA | 22.968 | 20 | 14 | OK
| L6 | RECAPAGEM | 32.1552 | 25 | 20 | OK
| L7 | RECAPAGEM | 32.1552 | 25 | 20 | OK
| L8 | RECAPAGEM | 32.1552 | 25 | 20 | OK
| L9 | RECAPAGEM | 32.1552 | 25 | 20 | OK
| L10 | RECAPAGEM | 32.1552 | 25 | 20 | OK
| L11 | RECAPAGEM | 32.1552 | 25 | 20 | OK
| L12 | RECAPAGEM | 32.1552 | 25 | 20 | OK
| L13 | RECAPAGEM | 32.1552 | 25 | 20 | OK
| L14 | RECAPAGEM | 32.1552 | 25 | 20 | OK
| L15 | RECAPAGEM | 32.1552 | 25 | 20 | OK
| L16 | RECAPAGEM | 32.1552 | 25 | 20 | OK
| L17 | RECAPAGEM | 22.968 | 16 | 12 | OK
QDL5 | L18 | ESCRITÓRIO | 13.825 | 10 | 8.1818 | OK
QDL6 | L19 | SAIDA DE PRODUTOS | 13.825 | 10 | 1.6364 | OK
| L20 | CONTROLE DE QUALIDADE | 18.96 | 10 | 9.8182 | OK
QDL7 | L21 | BANHEIRO (VESTUÁRIO) | 13.825 | 10 | 1.0909 | OK

## QDL-QUEDA DE TENSÃO
Seção dos condutores (mm²)
[8 empty] | Quadro | Nº do circuito | Área | Cabos multipolares | Circuitos agrupados | Condutores carregados CC | Isolação | Método de Instalação | Método de Referência | Fase | Neutro | Terra
[8 empty] | QDL0 | L0 | SUBESTAÇÃO | 1 | 1 | 2 | EPR ou XLPE | 33 | B1 | 1.5 | 1.5 | 1.5
[8 empty] | QDL1 | L1 | SALA DE CALDEIRAS | 1 | 1 | 2 | EPR ou XLPE | 13 | F | 1.5 | 1.5 | 1.5
[8 empty] | QDL2 | L2 | COMPRESSOR (BOMBAS E PRENSA) | 1 | 1 | 2 | EPR ou XLPE | 13 | F | 1.5 | 1.5 | 1.5
[8 empty] | QDL3 | L3 | DEPOSITO DE CARCAÇAS | 1 | 1 | 2 | EPR ou XLPE | 13 | F | 1.5 | 1.5 | 1.5
[8 empty] | QDL4 | L4 | RASPA | 2 | 2 | 3 | EPR ou XLPE | 13 | F | 2.5 | 2.5 | 2.5
[9 empty] | L5 | RASPA | 2 | 2 | 3 | EPR ou XLPE | 13 | F | 2.5 | 2.5 | 2.5
L6
L7
L8
L9
L10
L11
L12
L13
L14
L15
L16
[9 empty] | L17 | ESCRITÓRIO | 1 | 1 | 2 | PVC | 7 | B1 | 1.5 | 1.5 | 1.5
[8 empty] | QDL5 | L18 | SAIDA DE PRODUTOS | 1 | 1 | 2 | PVC | 7 | B1 | 1.5 | 1.5 | 1.5
[8 empty] | QDL6 | L19 | CONTROLE DE QUALIDADE | 1 | 1 | 2 | PVC | 7 | B1 | 2.5 | 2.5 | 2.5
[9 empty] | L20 | BANHEIRO (VESTUÁRIO) | 1 | 1 | 2 | PVC | 7 | B1 | 1.5 | 1.5 | 1.5
[8 empty] | QDL7 | L21
Em subida QDL adotar a altura ou pé direito do local e considerar a bitola para subtrair 1,5 ou 3
Tensão (V) | 220
Potência Unitária (VA) | 500
Qtd Luminárias | 5
QDL0 - Subestação | [14 empty] | Tabela de queda tensão adaptada Prysmian
Circuito L0 | Corrente Ip (A) | Distância L (m) | Seção (mm²) | R [Ω/m] | X [Ω/m] | FP | ΔV (V) | ΔV (%) | ΔV(%)* |  | Comprimento | Curva | Subida QDL |  | QDL0 - Subestação
QDL1-LU1 | 11.363 | 6.12 | 1.5 | 0.014814 | 0.0001378 | 0.95 | 1.9633 | 0.8924% | 0.8924% |  | 2.42 | 1 | 2.2 |  | Circuito L0 | Corrente Ip (A) | Distância L (m) | Seção (mm²) | FP | ΔV unitário (V) | ΔV (%) | ΔV(%)*
LU1-LU2* | 2.2727 | 8.75 | 1.5 | 0.014814 | 0.0001378 | 0.95 | 0.56143 | 0.2552% | 1.148% |  | 5.05 | 1 | 2.2 |  | QDL1-LU1 | 11.363 | 6.12 | 1.5 | 0.95 | 23 | 0.727% | 0.727%
LU1-LU3 | 6.818 | 7.81 | 1.5 | 0.014814 | 0.0001378 | 0.95 | 1.5033 | 0.6833% | 1.831% |  | 4.11 | 1 | 2.2 |  | LU1-LU2* | 2.2727 | 8.75 | 1.5 | 0.95 | 23 | 0.2079% | 0.9349%
LU3-LU4 | 4.545 | 6.96 | 1.5 | 0.014814 | 0.0001378 | 0.95 | 0.89307 | 0.4059% | 2.237% |  | 3.26 | 1 | 2.2 |  | LU1-LU3 | 6.818 | 7.81 | 1.5 | 0.95 | 23 | 0.5567% | 1.492%
LU4-LU5 | 2.2727 | 8.68 | 1.5 | 0.014814 | 0.0001378 | 0.95 | 0.55694 | 0.2532% | 2.49% |  | 4.98 | 1 | 2.2 |  | LU3-LU4 | 4.545 | 6.96 | 1.5 | 0.95 | 23 | 0.3307% | 0.3307%
[15 empty] | LU4-LU5 | 2.2727 | 8.68 | 1.5 |  | 23 | 0.2062% | 0.5369%
Potência Unitária | 440
Qtd Luminárias | 4 | [13 empty] | Tabela de queda tensão adaptada Prysmian
QDL1 - Sala de Caldeiras | [14 empty] | QDL1 - Sala de Caldeiras
Circuito L1 | Corrente Ip (A) | Distância L (m) | Seção (mm²) | R [Ω/m] | X [Ω/m] | FP | ΔV (V) | ΔV (%) | ΔV(%)* |  | Comprimento | Curva | Subida QDL |  | Circuito L1 | Corrente Ip (A) | Distância L (m) | Seção (mm²) | FP | ΔV unitário (V) | ΔV (%) | ΔV(%)*
QDL1-LU1 | 8 | 11.42 | 1.5 | 0.014814 | 0.0001378 | 0.85 | 2.314 | 1.052% | 1.052% |  | 2.92 | 2 | 5.5 |  | QDL1-LU1 | 8 | 11.42 | 1.5 | 0.85 | 23 | 0.9551% | 0.9551%
LU1-LU2 | 6 | 3.98 | 1.5 | 0.014814 | 0.0001378 | 0.85 | 0.60484 | 0.2749% | 1.327% |  | 3.98 | 0 | 0 |  | LU1-LU2 | 6 | 3.98 | 1.5 | 0.85 | 23 | 0.2497% | 1.205%
LU2-LU3 | 4 | 3.98 | 1.5 | 0.014814 | 0.0001378 | 0.85 | 0.40323 | 0.1833% | 1.51% |  | 3.98 | 0 | 0 |  | LU2-LU3 | 4 | 3.98 | 1.5 | 0.85 | 23 | 0.1664% | 1.371%
LU3-LU4* | 2 | 3.98 | 1.5 | 0.014814 | 0.0001378 | 0.85 | 0.20161 | 0.09164% | 1.602% |  | 3.98 | 0 | 0 |  | LU3-LU4* | 2 | 3.98 | 1.5 | 0.85 | 23 | 0.08322% | 1.454%
Tem 2 curva em QDL1-LU1 pois para curvar e entra no QDL1
A corrente faz a potencia unitaria vezes o numero de lampadas de cada trecho, dividido pela tensão, cada trecho p/ baixo reduz o numero de luminarias
ΔV unitário pega no catalogo
A distancia se soma os comprimentos dos eletrodutos de cada trecho, no trecho com QDL faz comprimento+curva*1,5 ou 3+subida | [9 empty] | Corrente Ip (A) como calcular?
A distancia se soma os comprimentos dos eletrodutos de cada trecho
A impedancia Z separada em R (resistencia) e X (reatancia) adotar o valor da tabela de Impedancia de Sequencia Postiva considerando a seção
SE ESCOLHE ENTRE O MÉTODO DOS SLIDES OU MÉTODO DA PRYSMIAN (TAMBÉM DOS SLIDES) PARA A QUEDA DE TENSÃO
Calcular o ΔV faz a formula
Calcular ΔV (%) usa a formula
Calcular o ΔV% faz a formula, no denominador usa Ncp é Número de Condutores de Fase (ou número de fases do circuito).
ΔV(%)* calcula segue a tabela primera, ve que o primeiro trecho é apenas o ΔV, segundo trecho é a soma do ΔV% trecho anterior+ΔV do trecho atual | [12 empty] | ΔV(%)* calcula segue a tabela primera, ve que o primeiro trecho é apenas o ΔV, segundo trecho é a soma do ΔV% trecho anterior+ΔV do trecho atual
Potência Unitária | 440
Qtd Luminárias | 6
Tabela de queda tensão adaptada Prysmian
QDL2 - Compressor (Bombas e prensa) | [14 empty] | QDL2 - Compressor (Bombas e prensa)
Circuito L2 | Corrente Ip (A) | Distância L (m) | Seção (mm²) | R [Ω/m] | X [Ω/m] | FP | ΔV (V) | ΔV (%) | ΔV(%)* |  | Comprimento | Curva | Subida QDL |  | Circuito L2 | Corrente Ip (A) | Distância L (m) | Seção (mm²) | FP | ΔV unitário (V) | ΔV (%) | ΔV(%)*
QDL2-LU1 | 12 | 10.74 | 1.5 | 0.014814 | 0.0001378 | 0.85 | 3.2643 | 1.484% | 1.484% |  | 2.24 | 2 | 5.5 |  | QDL2-LU1 | 12 | 10.74 | 1.5 | 0.85 | 23 | 1.347% | 1.347%
LU1-LU2 | 10 | 3.09 | 1.5 | 0.014814 | 0.0001378 | 0.85 | 0.78265 | 0.3557% | 1.84% |  | 3.09 | 0 | 0 |  | LU1-LU2 | 10 | 3.09 | 1.5 | 0.85 | 23 | 0.323% | 1.67%
LU2-LU3 | 8 | 3.09 | 1.5 | 0.014814 | 0.0001378 | 0.85 | 0.62612 | 0.2846% | 2.124% |  | 3.09 | 0 | 0 |  | LU2-LU3 | 8 | 3.09 | 1.5 | 0.85 | 23 | 0.2584% | 1.929%
LU3-LU4 | 6 | 6.3 | 1.5 | 0.014814 | 0.0001378 | 0.85 | 0.95742 | 0.4352% | 2.559% |  | 4.8 | 1 | 0 |  | LU3-LU4 | 6 | 6.3 | 1.5 | 0.85 | 23 | 0.3952% | 2.324%
LU4-LU5 | 4 | 4.59 | 1.5 | 0.014814 | 0.0001378 | 0.85 | 0.46503 | 0.2114% | 2.771% |  | 3.09 | 1 | 0 |  | LU4-LU5 | 4 | 4.59 | 1.5 | 0.85 | 23 | 0.1919% | 2.516%
LU5-LU6* | 2 | 3.09 | 1.5 | 0.014814 | 0.0001378 | 0.85 | 0.15653 | 0.07115% | 2.842% |  | 3.09 | 0 | 0 |  | LU5-LU6* | 2 | 3.09 | 1.5 | 0.85 | 23 | 0.06461% | 2.581%
Tem 2 curva em QDL2-LU1 pois para curvar e entra no QDL2
Tem curva em LU3-LU4 pois é trecho vertical para horizontal
Tem curva em LU5-LU6 pois é trecho horizontal para vertical
A corrente faz a potencia unitaria vezes o numero de lampadas de cada trecho, dividido pela tensão, cada trecho p/ baixo reduz o numero de luminarias
ΔV unitário pega no catalogo
A distancia se soma os comprimentos dos eletrodutos de cada trecho, no trecho com QDL faz comprimento+curva*1,5 ou 3+subida
A distancia se soma os comprimentos dos eletrodutos de cada trecho
A impedancia Z separada em R (resistencia) e X (reatancia) adotar o valor da tabela de Impedancia de Sequencia Postiva considerando a seção
Calcular o ΔV faz a formula
Calcular ΔV (%) usa a formula
Calcular o ΔV% faz a formula, no denominador usa Ncp é Número de Condutores de Fase (ou número de fases do circuito).
ΔV(%)* calcula segue a tabela primera, ve que o primeiro trecho é apenas o ΔV, segundo trecho é a soma do ΔV% trecho anterior+ΔV do trecho atual | [12 empty] | ΔV(%)* calcula segue a tabela primera, ve que o primeiro trecho é apenas o ΔV, segundo trecho é a soma do ΔV% trecho anterior+ΔV do trecho atual
Potência Unitária | 440
Qtd Luminárias | 6
Tabela de queda tensão adaptada Prysmian
QDL3 - Depósito de carcaças | [14 empty] | QDL3 - Depósito de carcaças
Circuito L3 | Corrente Ip (A) | Distância L (m) | Seção (mm²) | R [Ω/m] | X [Ω/m] | FP | ΔV (V) | ΔV (%) | ΔV(%)* |  | Comprimento | Curva | Subida QDL |  | Circuito L3 | Corrente Ip (A) | Distância L (m) | Seção (mm²) | FP | ΔV unitário (V) | ΔV (%) | ΔV(%)*
QDL3-LU1 | 12 | 11.71 | 1.5 | 0.014814 | 0.0001378 | 0.85 | 3.5592 | 1.618% | 1.618% |  | 3.21 | 2 | 5.5 |  | QDL3-LU1 | 12 | 11.71 | 1.5 | 0.85 | 23 | 1.469% | 1.469%
LU1-LU2 | 10 | 5.59 | 1.5 | 0.014814 | 0.0001378 | 0.85 | 1.4159 | 0.6436% | 2.261% |  | 5.59 | 0 | 0 |  | LU1-LU2 | 10 | 5.59 | 1.5 | 0.85 | 23 | 0.5844% | 2.053%
LU1-LU3 | 8 | 6.3 | 1.5 | 0.014814 | 0.0001378 | 0.85 | 1.2766 | 0.5803% | 2.842% |  | 4.8 | 1 | 0 |  | LU1-LU3 | 8 | 6.3 | 1.5 | 0.85 | 23 | 0.5269% | 2.58%
LU3-LU4 | 6 | 7.09 | 1.5 | 0.014814 | 0.0001378 | 0.85 | 1.0775 | 0.4898% | 3.331% |  | 5.59 | 1 | 0 |  | LU3-LU4 | 6 | 7.09 | 1.5 | 0.85 | 23 | 0.4447% | 3.025%
LU4-LU5 | 4 | 7.1 | 1.5 | 0.014814 | 0.0001378 | 0.85 | 0.71933 | 0.327% | 3.658% |  | 5.6 | 1 | 0 |  | LU4-LU5 | 4 | 7.1 | 1.5 | 0.85 | 23 | 0.2969% | 3.322%
LU5-LU6* | 2 | 5.56 | 1.5 | 0.014814 | 0.0001378 | 0.85 | 0.28165 | 0.128% | 3.786% |  | 4.06 | 1 | 0 |  | LU5-LU6* | 2 | 5.56 | 1.5 | 0.85 | 23 | 0.1163% | 3.438%
Tem 2 curva em QDL3-LU1 pois para curvar e entra no QDL3
Tem curva em LU1-LU3 pois é trecho vertical para horizontal
Tem curva em LU3-LU4 pois é trecho horizontal para vertical
Tem curva em LU4-LU5 pois é trecho vertical para horizontal
A corrente faz a potencia unitaria vezes o numero de lampadas de cada trecho, dividido pela tensão, cada trecho p/ baixo reduz o numero de luminarias | [10 empty] | Tem curva em LU5-LU6 pois é trecho horizontal para vertical
ΔV unitário pega no catalogo
A distancia se soma os comprimentos dos eletrodutos de cada trecho, no trecho com QDL faz comprimento+curva*1,5 ou 3+subida
A distancia se soma os comprimentos dos eletrodutos de cada trecho
A impedancia Z separada em R (resistencia) e X (reatancia) adotar o valor da tabela de Impedancia de Sequencia Postiva considerando a seção
Calcular o ΔV faz a formula
Calcular ΔV (%) usa a formula
Calcular o ΔV% faz a formula, no denominador usa Ncp é Número de Condutores de Fase (ou número de fases do circuito).
ΔV(%)* calcula segue a tabela primera, ve que o primeiro trecho é apenas o ΔV, segundo trecho é a soma do ΔV% trecho anterior+ΔV do trecho atual | [12 empty] | ΔV(%)* calcula segue a tabela primera, ve que o primeiro trecho é apenas o ΔV, segundo trecho é a soma do ΔV% trecho anterior+ΔV do trecho atual
Potência Unitária | 440
Qtd Luminárias | 12 | [6 empty] | TANTO FAZ USAR O MÉTODO DA PRYSMIAN OU MÉTODO DO PROFESSOR, POR TER DADO MAIOR QUE 4% O ΔV(%)* PRECISO AUMENTA A BITOLA
Tabela de queda tensão adaptada Prysmian
QDL4 - Raspa e Recapagem | [14 empty] | QDL4 - Raspa
Circuito L4/L5 | Corrente Ip (A) | Distância L (m) | Seção (mm²) | R [Ω/m] | X [Ω/m] | FP | ΔV (V) | ΔV (%) | ΔV(%)* |  | Comprimento | Curva | Subida QDL |  | Circuito L4/L5 | Corrente Ip (A) | Distância L (m) | Seção (mm²) | FP | ΔV unitário (V) | ΔV (%) | ΔV(%)*
QDL4-LU1 | 28 | 9.23 | 2.5 | 0.0088882 | 0.0001345 | 0.85 | 3.9416 | 1.792% | 1.792% |  | 2.23 | 1 | 5.5 |  | QDL4-LU1 | 28 | 9.23 | 2.5 | 0.85 | 14 | 1.645% | 1.645%
LU1-LU2 | 4 | 5.92 | 2.5 | 0.0088882 | 0.0001345 | 0.85 | 0.36116 | 0.1642% | 1.956% |  | 4.42 | 1 | 0 |  | LU1-LU2 | 4 | 5.92 | 2.5 | 0.85 | 14 | 0.1507% | 1.795%
LU2-LU3* | 2 | 4.42 | 2.5 | 0.0088882 | 0.0001345 | 0.85 | 0.13482 | 0.06128% | 2.017% |  | 4.42 | 0 | 0 |  | LU2-LU3* | 2 | 4.42 | 2.5 | 0.85 | 14 | 0.05625% | 1.852%
LU1-LU4 | 8 | 5.92 | 2.5 | 0.0088882 | 0.0001345 | 0.85 | 0.72232 | 0.3283% | 2.345% |  | 4.42 | 1 | 0 |  | LU1-LU4 | 8 | 5.92 | 2.5 | 0.85 | 14 | 0.3014% | 2.153%
LU4-LU5 | 6 | 4.42 | 2.5 | 0.0088882 | 0.0001345 | 0.85 | 0.40447 | 0.1839% | 2.529% |  | 4.42 | 0 | 0 |  | LU4-LU5 | 6 | 4.42 | 2.5 | 0.85 | 14 | 0.1688% | 2.322%
LU5-LU6 | 4 | 4.42 | 2.5 | 0.0088882 | 0.0001345 | 0.85 | 0.26965 | 0.1226% | 2.652% |  | 4.42 | 0 | 0 |  | LU5-LU6 | 4 | 4.42 | 2.5 | 0.85 | 14 | 0.1125% | 2.434%
LU6-LU7* | 2 | 4.42 | 2.5 | 0.0088882 | 0.0001345 | 0.85 | 0.13482 | 0.06128% | 2.713% |  | 4.42 | 0 | 0 |  | LU6-LU7* | 2 | 4.42 | 2.5 | 0.85 | 14 | 0.05625% | 2.49%
LU1-LU8 | 14 | 4.06 | 2.5 | 0.0088882 | 0.0001345 | 0.85 | 0.8669 | 0.394% | 3.107% |  | 4.06 | 0 | 0 |  | LU1-LU8 | 14 | 4.06 | 2.5 | 0.85 | 14 | 0.3617% | 2.852%
LU8-LU9 | 4 | 5.92 | 2.5 | 0.0088882 | 0.0001345 | 0.85 | 0.36116 | 0.1642% | 3.271% |  | 4.42 | 1 | 0 |  | LU8-LU9 | 4 | 5.92 | 2.5 | 0.85 | 14 | 0.1507% | 3.003%
LU9-LU10* | 2 | 4.42 | 2.5 | 0.0088882 | 0.0001345 | 0.85 | 0.13482 | 0.06128% | 3.333% |  | 4.42 | 0 | 0 |  | LU9-LU10* | 2 | 4.42 | 2.5 | 0.85 | 14 | 0.05625% | 3.059%
LU8-LU11 | 8 | 5.92 | 2.5 | 0.0088882 | 0.0001345 | 0.85 | 0.72232 | 0.3283% | 3.661% |  | 4.42 | 1 | 0 |  | LU8-LU11 | 8 | 5.92 | 2.5 | 0.85 | 14 | 0.3014% | 3.361%
LU11-LU12 | 6 | 4.42 | 2.5 | 0.0088882 | 0.0001345 | 0.85 | 0.40447 | 0.1839% | 3.845% |  | 4.42 | 0 | 0 |  | LU11-LU12 | 6 | 4.42 | 2.5 | 0.85 | 14 | 0.1688% | 3.529%
LU12-LU13 | 4 | 4.42 | 2.5 | 0.0088882 | 0.0001345 | 0.85 | 0.26965 | 0.1226% | 3.967% |  | 4.42 | 0 | 0 |  | LU12-LU13 | 4 | 4.42 | 2.5 | 0.85 | 14 | 0.1125% | 3.642%
LU13-LU14* | 2 | 4.42 | 2.5 | 0.0088882 | 0.0001345 | 0.85 | 0.13482 | 0.06128% | 4.029% |  | 4.42 | 0 | 0 |  | LU13-LU14* | 2 | 4.42 | 2.5 | 0.85 | 14 | 0.05625% | 3.698%
A corrente faz a potencia unitaria vezes o numero de lampadas de cada trecho, dividido pela tensão, cada trecho p/ baixo reduz o numero de luminarias | [14 empty] | ΔV unitário pega no catalogo
A distancia se soma os comprimentos dos eletrodutos de cada trecho, no trecho com QDL faz comprimento+curva*1,5 ou 3+subida
A distancia se soma os comprimentos dos eletrodutos de cada trecho | [10 empty] | Tem 1 curva em QDL4-LU1 pois para entra no QDL4
Tem curva em LU1-LU2 pois é trecho vertical para horizontal
A impedancia Z separada em R (resistencia) e X (reatancia) adotar o valor da tabela de Impedancia de Sequencia Postiva considerando a seção | [10 empty] | Tem curva em LU1-LU4 pois é trecho horizontal para vertical
Tem curva em LU7-LU8 pois é trecho horizontal para vertical
Tem curva em LU7-LU10 pois é trecho horizontal para vertical
Calcular o ΔV faz a formula
Calcular ΔV (%) usa a formula
Calcular o ΔV faz a formula
ΔV(%)* calcula segue a tabela primera, ve que o primeiro trecho é apenas o ΔV, segundo trecho é a soma do ΔV% trecho anterior+ΔV do trecho atual
Calcular o ΔV% faz a formula, no denominador usa Ncp é Número de Condutores de Fase (ou número de fases do circuito).
ΔV(%)* calcula segue a tabela primera, ve que o primeiro trecho é apenas o ΔV, segundo trecho é a soma do ΔV% trecho anterior+ΔV do trecho atual
QDL5 - Escritório | [14 empty] | QDL5 - Escritório
Circuito L18 | Corrente Ip (A) | Distância L (m) | Seção (mm²) | R [Ω/m] | X [Ω/m] | FP | ΔV (V) | ΔV (%) | ΔV(%)* |  | Comprimento | Curva | Subida QDL |  | Circuito L18 | Corrente Ip (A) | Distância L (m) | Seção (mm²) | FP | ΔV unitário (V) | ΔV (%) | ΔV(%)*
QDL5-LU1 | 8.1818 | 3.369 | 1.5 | 0.014814 | 0.0001378 | 0.9 | 0.73831 | 0.3356% | 0.3356% |  | 0.369 | 1 | 1.5 |  | QDL5-LU1 | 8.1818 |  | 1.5 | 0.9 | 23 | 0% | 0%
LU1-LU4 | 6.5455 | 1.6 | 1.5 | 0.014814 | 0.0001378 | 0.9 | 0.28051 | 0.1275% | 0.4631% |  | 1.6 | 0 | 0 |  | LU1-LU2 | 7.6364 | 1.624 | 1.5 | 0.9 | 23 | 0.1297% | 0.1297%
LU4-LU7 | 4.9091 | 1.6 | 1.5 | 0.014814 | 0.0001378 | 0.9 | 0.21038 | 0.09563% | 0.5587% |  | 1.6 | 0 | 0 |  | LU2-LU3 | 7.0909 | 1.624 | 1.5 | 0.9 | 23 | 0.1204% | 0.25%
LU7-LU10 | 3.2727 | 1.6 | 1.5 | 0.014814 | 0.0001378 | 0.9 | 0.14025 | 0.06375% | 0.6225% |  | 1.6 | 0 | 0 |  | LU3-LU4 | 6.5455 | 1.624 | 1.5 | 0.9 | 23 | 0.1111% | 0.3612%
LU10-LU13 | 1.6364 | 1.6 | 1.5 | 0.014814 | 0.0001378 | 0.9 | 0.070129 | 0.03188% | 0.6544% |  | 1.6 | 0 | 0 |  | LU4-LU5 | 6 | 1.624 | 1.5 | 0.9 | 23 | 0.1019% | 0.463%
LU1-LU2 | 1.0909 | 2 | 1.5 | 0.014814 | 0.0001378 | 0.9 | 0.058439 | 0.02656% | 0.3622% |  | 2 | 0 | 0 |  | LU5-LU6 | 5.4545 | 2 | 1.5 | 0.9 | 23 | 0.114% | 0.5771%
LU2-LU3 | 0.5455 | 2 | 1.5 | 0.014814 | 0.0001378 | 0.9 | 0.029222 | 0.01328% | 0.3754% |  | 2 | 0 | 0 |  | LU6-LU7 | 4.9091 | 1.624 | 1.5 | 0.9 | 23 | 0.08335% | 0.6604%
LU4-LU5 | 1.0909 | 2 | 1.5 | 0.014814 | 0.0001378 | 0.9 | 0.058439 | 0.02656% | 0.4897% |  | 2 | 0 | 0 |  | LU7-LU8 | 4.3636 | 1.624 | 1.5 | 0.9 | 23 | 0.07409% | 0.7345%
LU5-LU6 | 0.5455 | 2 | 1.5 | 0.014814 | 0.0001378 | 0.9 | 0.029222 | 0.01328% | 0.5029% |  | 2 | 0 | 0 |  | LU8-LU9 | 3.8182 | 1.624 | 1.5 | 0.9 | 23 | 0.06483% | 0.7994%
LU7-LU8 | 1.0909 | 2 | 1.5 | 0.014814 | 0.0001378 | 0.9 | 0.058439 | 0.02656% | 0.5853% |  | 2 | 0 | 0 |  | LU9-LU10 | 3.2727 | 1.624 | 1.5 | 0.9 | 23 | 0.05556% | 0.8549%
LU8-LU9 | 0.5455 | 2 | 1.5 | 0.014814 | 0.0001378 | 0.9 | 0.029222 | 0.01328% | 0.5986% |  | 2 | 0 | 0 |  | LU10-LU11 | 2.7273 | 2 | 1.5 | 0.9 | 23 | 0.05703% | 0.9119%
LU10-LU11 | 1.0909 | 2 | 1.5 | 0.014814 | 0.0001378 | 0.9 | 0.058439 | 0.02656% | 0.649% |  | 2 | 0 | 0 |  | LU11-LU12 | 2.1818 | 1.624 | 1.5 | 0.9 | 23 | 0.03704% | 0.949%
LU11-LU12 | 0.5455 | 2 | 1.5 | 0.014814 | 0.0001378 | 0.9 | 0.029222 | 0.01328% | 0.6623% |  | 2 | 0 | 0 |  | LU12-LU13 | 1.6364 | 1.624 | 1.5 | 0.9 | 23 | 0.02778% | 0.9768%
LU13-LU14 | 1.0909 | 2 | 1.5 | 0.014814 | 0.0001378 | 0.9 | 0.058439 | 0.02656% | 0.6809% |  | 2 | 0 | 0 |  | LU13-LU14 | 1.0909 | 1.624 | 1.5 | 0.9 | 23 | 0.01852% | 0.9953%
LU14-LU15 | 0.5455 | 2 | 1.5 | 0.014814 | 0.0001378 | 0.9 | 0.029222 | 0.01328% | 0.6942% |  | 2 | 0 | 0 |  | LU14-LU15 | 0.5455 | 1.624 | 1.5 | 0.9 | 23 | 0.009262% | 1.005%
QDL6 - Saída de Produtos | [14 empty] | QDL6 - Saída de Produtos
Circuito L19 | Corrente Ip (A) | Distância L (m) | Seção (mm²) | R [Ω/m] | X [Ω/m] | FP | ΔV (V) | ΔV (%) | ΔV(%)* |  | Comprimento | Curva | Subida QDL |  | Circuito L19 | Corrente Ip (A) | Distância L (m) | Seção (mm²) | FP | ΔV unitário (V) | ΔV (%) | ΔV(%)*
QDL6-LU1 | 1.6364 | 6.01 | 1.5 | 0.014814 | 0.0001378 | 0.9 | 0.26342 | 0.1197% | 0.1197% |  | 1.51 | 2 | 1.5 |  | QDL6-LU1 | 1.6364 |  | 1.5 | 0.9 | 23 | 0% | 0%
LU1-LU2 | 1.0909 | 2 | 1.5 | 0.014814 | 0.0001378 | 0.9 | 0.058439 | 0.02656% | 0.1463% |  | 2 | 0 | 0 |  | LU1-LU2 | 1.0909 | 2 | 1.5 | 0.9 | 23 | 0.02281% | 0.02281%
LU2-LU3 | 0.5455 | 2 | 1.5 | 0.014814 | 0.0001378 | 0.9 | 0.029222 | 0.01328% | 0.1596% |  | 2 | 0 | 0 |  | LU2-LU3 | 0.5455 | 2 | 1.5 | 0.9 | 23 | 0.01141% | 0.03422%
QDL6 - Controle de Qualidade | [14 empty] | QDL6 - Controle de Qualidade
Circuito L20 | Corrente Ip (A) | Distância L (m) | Seção (mm²) | R [Ω/m] | X [Ω/m] | FP | ΔV (V) | ΔV (%) | ΔV(%)* |  | Comprimento | Curva | Subida QDL |  | Circuito L20 | Corrente Ip (A) | Distância L (m) | Seção (mm²) | FP | ΔV unitário (V) | ΔV (%) | ΔV(%)*
QDL6-LU1 | 9.8182 | 5.395 | 2.5 | 0.0088882 | 0.0001345 | 0.9 | 0.85365 | 0.388% | 0.388% |  | 0.895 | 2 | 1.5 |  | QDL6-LU1 | 9.8182 |  | 2.5 | 0.9 | 14 | 0% | 0%
LU1-LU2 | 2.7273 | 1.125 | 2.5 | 0.0088882 | 0.0001345 | 0.9 | 0.049447 | 0.02248% | 0.4105% |  | 1.125 | 0 | 0 |  | LU1-LU2 | 9.2727 | 1 | 2.5 | 0.9 | 14 | 0.05901% | 0.05901%
LU2-LU3 | 2.1818 | 1.125 | 2.5 | 0.0088882 | 0.0001345 | 0.9 | 0.039557 | 0.01798% | 0.4285% |  | 1.125 | 0 | 0 |  | LU2-LU3 | 8.7273 | 1 | 2.5 | 0.9 | 14 | 0.05554% | 0.1145%
LU3-LU4 | 1.6364 | 1.125 | 2.5 | 0.0088882 | 0.0001345 | 0.9 | 0.029669 | 0.01349% | 0.442% |  | 1.125 | 0 | 0 |  | LU3-LU4 | 8.1818 | 1 | 2.5 | 0.9 | 14 | 0.05207% | 0.1666%
LU4-LU5 | 1.0909 | 1.125 | 2.5 | 0.0088882 | 0.0001345 | 0.9 | 0.019779 | 0.00899% | 0.451% |  | 1.125 | 0 | 0 |  | LU4-LU5 | 7.6364 | 1 | 2.5 | 0.9 | 14 | 0.0486% | 0.2152%
LU5-LU6 | 0.5455 | 1.125 | 2.5 | 0.0088882 | 0.0001345 | 0.9 | 0.0098902 | 0.004496% | 0.4555% |  | 1.125 | 0 | 0 |  | LU5-LU6 | 7.0909 | 1 | 2.5 | 0.9 | 14 | 0.04512% | 0.2603%
LU1-LU7 | 6.5455 | 1.687 | 2.5 | 0.0088882 | 0.0001345 | 0.9 | 0.17796 | 0.08089% | 0.4689% |  | 1.687 | 0 | 0 |  | LU6-LU7 | 6.5455 | 1.6667 | 2.5 | 0.9 | 14 | 0.06942% | 0.3298%
LU7-LU8 | 2.7273 | 1.125 | 2.5 | 0.0088882 | 0.0001345 | 0.9 | 0.049447 | 0.02248% | 0.4914% |  | 1.125 | 0 | 0 |  | LU7-LU8 | 6 | 1 | 2.5 | 0.9 | 14 | 0.03818% | 0.3679%
LU8-LU9 | 2.1818 | 1.125 | 2.5 | 0.0088882 | 0.0001345 | 0.9 | 0.039557 | 0.01798% | 0.5094% |  | 1.125 | 0 | 0 |  | LU8-LU9 | 5.4545 | 1 | 2.5 | 0.9 | 14 | 0.03471% | 0.4026%
LU9-LU10 | 1.6364 | 1.125 | 2.5 | 0.0088882 | 0.0001345 | 0.9 | 0.029669 | 0.01349% | 0.5229% |  | 1.125 | 0 | 0 |  | LU9-LU10 | 4.9091 | 1 | 2.5 | 0.9 | 14 | 0.03124% | 0.4339%
LU10-LU11 | 1.0909 | 1.125 | 2.5 | 0.0088882 | 0.0001345 | 0.9 | 0.019779 | 0.00899% | 0.5318% |  | 1.125 | 0 | 0 |  | LU10-LU11 | 4.3636 | 1 | 2.5 | 0.9 | 14 | 0.02777% | 0.4617%
LU11-LU12 | 0.5455 | 1.125 | 2.5 | 0.0088882 | 0.0001345 | 0.9 | 0.0098902 | 0.004496% | 0.5363% |  | 1.125 | 0 | 0 |  | LU11-LU12 | 3.8182 | 1 | 2.5 | 0.9 | 14 | 0.0243% | 0.486%
LU7-LU13 | 3.2727 | 1.687 | 2.5 | 0.0088882 | 0.0001345 | 0.9 | 0.088977 | 0.04044% | 0.5094% |  | 1.687 | 0 | 0 |  | LU12-LU13 | 3.2727 | 1.6667 | 2.5 | 0.9 | 14 | 0.03471% | 0.5207%
LU13-LU14 | 2.7273 | 1.125 | 2.5 | 0.0088882 | 0.0001345 | 0.9 | 0.049447 | 0.02248% | 0.5318% |  | 1.125 | 0 | 0 |  | LU13-LU14 | 2.7273 | 1 | 2.5 | 0.9 | 14 | 0.01736% | 0.538%
LU14-LU15 | 2.1818 | 1.125 | 2.5 | 0.0088882 | 0.0001345 | 0.9 | 0.039557 | 0.01798% | 0.5498% |  | 1.125 | 0 | 0 |  | LU14-LU15 | 2.1818 | 1 | 2.5 | 0.9 | 14 | 0.01388% | 0.5519%
LU15-LU16 | 1.6364 | 1.125 | 2.5 | 0.0088882 | 0.0001345 | 0.9 | 0.029669 | 0.01349% | 0.5633% |  | 1.125 | 0 | 0 |  | LU15-LU16 | 1.6364 | 1 | 2.5 | 0.9 | 14 | 0.01041% | 0.5623%
LU16-LU17 | 1.0909 | 1.125 | 2.5 | 0.0088882 | 0.0001345 | 0.9 | 0.019779 | 0.00899% | 0.5723% |  | 1.125 | 0 | 0 |  | LU16-LU17 | 1.0909 | 1 | 2.5 | 0.9 | 14 | 0.006942% | 0.5693%
LU17-LU18 | 0.5455 | 1.125 | 2.5 | 0.0088882 | 0.0001345 | 0.9 | 0.0098902 | 0.004496% | 0.5768% |  | 1.125 | 0 | 0 |  | LU17-LU18 | 0.5455 | 1 | 2.5 | 0.9 | 14 | 0.003471% | 0.5727%
QDL7 - Banheiro (Vestiário) | [14 empty] | QDL7 - Banheiro (Vestiário)
Circuito L21 | Corrente Ip (A) | Distância L (m) | Seção (mm²) | R [Ω/m] | X [Ω/m] | FP | ΔV (V) | ΔV (%) | ΔV(%)* |  | Comprimento | Curva | Subida QDL |  | Circuito L21 | Corrente Ip (A) | Distância L (m) | Seção (mm²) | FP | ΔV unitário (V) | ΔV (%) | ΔV(%)*
QDL7-LU1 | 1.0909 | 6.02 | 1.5 | 0.014814 | 0.0001378 | 0.9 | 0.1759 | 0.07996% | 0.07996% |  | 1.52 | 2 | 1.5 |  | QDL7-LU1 | 1.0909 |  | 1.5 | 0.9 | 23 | 0% | 0%
LU1-LU2 | 0.5455 | 2.61 | 1.5 | 0.014814 | 0.0001378 | 0.9 | 0.038135 | 0.01733% | 0.09729% |  | 2.61 | 0 | 0 |  | LU1-LU2 | 0.5455 | 2.615 | 1.5 | 0.9 | 23 | 0.01491% | 0.01491%

## QDL-BALANÇO TOTAL
QDL_ILUMINAÇÃO
Balanço de potencias (VA)
Quadro | Nº do circuito | Área | DEMANDA (VA) | R | S | T
QDL0 | L0 | SUBESTAÇÃO | 2500 | 2500 | - | -
QDL1 | L1 | SALA DE CALDEIRAS | 1760 | - | 1760 | -
QDL2 | L2 | COMPRESSOR (BOMBAS E PRENSA) | 2640 | - | - | 2640
QDL3 | L3 | DEPOSITO DE CARCAÇAS | 2640 | 2640 | - | -
QDL4 | L4 | RASPA | 3080 | - | 3080 | -
| L5 | RASPA | 3080 | - | - | 3080
| L6 | RECAPAGEM | 4400 | - | - | 4400
| L7 | RECAPAGEM | 4400 | - | 4400 | -
| L8 | RECAPAGEM | 4400 | 4400 |  | -
| L9 | RECAPAGEM | 4400 | - | 4400 | -
| L10 | RECAPAGEM | 4400 | - |  | 4400
| L11 | RECAPAGEM | 4400 | 4400 |  | -
| L12 | RECAPAGEM | 4400 |  | 4400 | -
| L13 | RECAPAGEM | 4400 | - | - | 4400
| L14 | RECAPAGEM | 4400 | 4400 |  | -
| L15 | RECAPAGEM | 4400 |  | 4400 | -
| L16 | RECAPAGEM | 4400 | - | - | 4400
| L17 | RECAPAGEM | 2640 | 2640 | - | -
QDL5 | L18 | ESCRITÓRIO | 1800 | 1800 | - | -
QDL6 | L19 | SAIDA DE PRODUTOS | 360 | - | - | 360
| L20 | CONTROLE DE QUALIDADE | 2160 | - | 2160 | -
QDL7 | L21 | BANHEIRO (VESTUÁRIO) | 240 | - | - | 240
SOMATÓRIO |  |  |  | 22780 | 24600 | 23920
TOTAL DAS FASES |  |  |  | 71300
|  | DIVISÃO TOTAL DAS FASES |  | 23766.6667
|  | FASE MAIS CARREGADA |  | 108.7273
BARRAMENTO AQUI FAÇO DA FASE MAIS CARREGADA PRO QGL E QDL PARA CIRCUITOS DE FASES DESEQUILIBRADAS (É TUDO MENOS MOTOR)
QDF_TOMADAS

## QDL-BALANÇO POTENCIAS
QDL0 - Subestação
Circuito | Área | Corrente do Disjuntor In (A) | Disjuntor | Capacidade de interrupção do disjuntor (kA) | Balanço de potência (VA)
[5 empty] | R | S | T
L0 | SUBESTAÇÃO | 16 | MDW-C16 | 5 | 2500
QDL1 - Sala de Caldeiras
Circuito | Área | Corrente do Disjuntor In (A) | Disjuntor | Capacidade de interrupção do disjuntor (kA) | Balanço de potência (VA)
[5 empty] | R | S | T
L1 | SALA DE CALDEIRAS | 16 | MDW-C16 | 5 | - | 1760 | -
Disjuntor escolhe baseado na In obtida lá em disjuntores
Capacidade de interrupção do disjuntor (kA)
pergunta: Capacidade de interrupção do disjuntor (kA) eu posso colocar 2 kA por ser 220 V certo?
Balanço de potência confiro a distribuição em balanço total
QDL2 - Compressor
Circuito | Área | Corrente do Disjuntor In (A) | Disjuntor | Capacidade de interrupção do disjuntor (kA) | Balanço de potência (VA)
[5 empty] | R | S | T
L2 | COMPRESSOR (BOMBAS E PRENSA) | 16 | MDW-C16 | 5 | - | - | 2640
Disjuntor escolhe baseado na In obtida lá em disjuntores
Capacidade de interrupção do disjuntor (kA)
pergunta: Capacidade de interrupção do disjuntor (kA) eu posso colocar 2 kA por ser 220 V certo?
Balanço de potência confiro a distribuição em balanço total
QDL3 - Depósito de carcaças
Circuito | Área | Corrente do Disjuntor In (A) | Disjuntor | Capacidade de interrupção do disjuntor (kA) | Balanço de potência (VA)
[5 empty] | R | S | T
L3 | DEPÓSITO DE CARCAÇAS | 16 | MDW-C16 | 5 | 2640 | - | -
Disjuntor escolhe baseado na In obtida lá em disjuntores
Capacidade de interrupção do disjuntor (kA)
pergunta: Capacidade de interrupção do disjuntor (kA) eu posso colocar 2 kA por ser 220 V certo?
Balanço de potência confiro a distribuição em balanço total
QDL4 - Raspa e Recapagem
Circuito | Área | Corrente do Disjuntor In (A) | Disjuntor | Capacidade de interrupção do disjuntor (kA) | Balanço de potência (VA)
[5 empty] | R | S | T
L4 | RASPA | 20 | MDW-C20 | 5 | - | 3080 | -
L5 | RASPA | 20 | MDW-C20 | 5 | - | - | 3080
L6 | RECAPAGEM | 25 | MDW-C25 | 5 | - | - | 4400
L7 | RECAPAGEM | 25 | MDW-C25 | 5 | - | 4400 | -
L8 | RECAPAGEM | 25 | MDW-C25 | 5 | 4400 |  | -
L9 | RECAPAGEM | 25 | MDW-C25 | 5 | - | 4400 | -
L10 | RECAPAGEM | 25 | MDW-C25 | 5 | - |  | 4400
L11 | RECAPAGEM | 25 | MDW-C25 | 5 | 4400 |  | -
L12 | RECAPAGEM | 25 | MDW-C25 | 5 |  | 4400 | -
L13 | RECAPAGEM | 25 | MDW-C25 | 5 | - | - | 4400
L14 | RECAPAGEM | 25 | MDW-C25 | 5 | 4400 |  | -
L15 | RECAPAGEM | 25 | MDW-C25 | 5 |  | 4400 | -
L16 | RECAPAGEM | 25 | MDW-C25 | 5 | - | - | 4400
L17 | RECAPAGEM | 16 | MDW-C16 | 5 | 2640 | - | -
|  |  |  | total | 15840 | 20680 | 20680
|  |  |  | Fazer o somatório das fases | 57200
|  |  |  | Distribuir as fases ente o somatório | 19066.6667
|  | Utilizar a fase mais carregada e dividir por 220 V, acha I para calcular a seção do barramento |  |  |  |  | 94 |  |  | Disjuntor escolhe baseado na In obtida lá em disjuntores
Capacidade de interrupção do disjuntor (kA)
pergunta: Capacidade de interrupção do disjuntor (kA) eu posso colocar 2 kA por ser 220 V certo?
Balanço de potência confiro a distribuição em balanço total

## QDGL
Quadro | Nº do circuito | Área | DEMANDA (VA) | FP
QDL0 | L0 | SUBESTAÇÃO | 2500 | 0.95
QDL1 | L1 | SALA DE CALDEIRAS | 1760 | 0.85
QDL2 | L2 | COMPRESSOR (BOMBAS E PRENSA) | 2640 | 0.85
QDL3 | L3 | DEPOSITO DE CARCAÇAS | 2640 | 0.85
QDL4 | L4 | RASPA | 3080 | 0.85
| L5 | RASPA | 3080 | 0.85
| L6 |  | 4400
| L7 |  | 4400
| L8 |  | 4400
| L9 |  | 4400
| L10 |  | 4400
| L11 |  | 4400
| L12 |  | 4400
| L13 |  | 4400
| L14 |  | 4400
| L15 |  | 4400
| L16 |  | 4400
| L17 |  | 2640
QDL5 | L18 | ESCRITÓRIO | 1800 | 0.9
QDL6 | L19 | SAIDA DE PRODUTOS | 360 | 0.9
| L20 | CONTROLE DE QUALIDADE | 2160 | 0.9
QDL7 | L21 | BANHEIRO (VESTUÁRIO) | 240 | 0.9
Circuito | Disjuntor | Corrente do Disjuntor (A) | Potência aparente (VA)
QDL-0 | MDW-C16 | 16 | 2500
QDL-1 | MDW-C16 | 16 | 1760
QDL-2 | MDW-C16 | 16 | 2640 |  | MDW-C16
QDL-3 | MDW-C16 | 16 | 2640
QDL-4 |  |  | 57200
QDL-5 |  |  | 1800
QDL-6 |  |  | 2520
QDL-7 |  |  | 240
Total |  |  | 71300
RQDL-1 |  |  |  | Circuito reserva | Circuito reserva de iluminação, não precisa de potencia
RQDL-2
RQDL-3
Total
Quadro | Tensão (V) | Corrente nominal (A) | Método de instalação | Método de referência
QDL-0 | 220 | 11.3636 | 13 | F
QDL-1 | 220 | 8 | 13 | F
QDL-2 | 220 | 12 | 13 | F
QDL-3 | 220 | 12 | 13 | F
QDL-4 | 380 | 150.5263 | 13 | F
QDL-5 | 220 | 8.1818 | 13 | F
QDL-6 | 220 | 11.4545 | 13 | F
QDL-7 | 220 | 1.0909 | 13 | F
Preciso utilizar o quadro de QDL mais distante de QDGL
A corrente faz a potencia unitaria vezes o numero de lampadas de cada trecho, dividido pela tensão, cada trecho p/ baixo reduz o numero de luminarias
A distancia se soma os comprimentos dos eletrodutos de cada trecho, no trecho com QDL faz comprimento+curva*1,5 ou 3+subida
A distancia se soma os comprimentos dos eletrodutos de cada trecho
A impedancia Z separada em R (resistencia) e X (reatancia) adotar o valor da tabela de Impedancia de Sequencia Postiva considerando a seção
Calcular o ΔV faz a formula
Calcular o ΔV% faz a formula, no denominador usa Ncp é Número de Condutores de Fase (ou número de fases do circuito).
ΔV(%)* calcula segue a tabela primera, ve que o primeiro trecho é apenas o ΔV, segundo trecho é a soma do ΔV% trecho anterior+ΔV do trecho atual