INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E

TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ELETROTÉCNICA

CURSO SUPERIOR DE ENGENHARIA ELÉTRICA

DANTE LU ALMEIDA

JOÃO VITOR WERLANG

LUCAS SOUSA BITENCOURT

PIETRO EIRAS DA CUNHA

MEMORIAL DE DESCRITIVO

PROJETOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INDUSTRIAIS

Professor: Everthon Taghori Sica

FLORIANÓPOLIS, AGOSTO DE 2026.

SUMÁRIO

1.INTRODUÇÃO	3

2.LUMINOTÉCNICO	3

2.1 Sala de Caldeira	3

2.2 Compressor (Bombas e Prensa)	3

2.3 Depósito de Carcaças	4

2.4 Raspa	4

2.5 Sala de Produtos	5

2.6 Controle de Qualidade	5

2.7 Banheiro/Vestiário	5

2.8 Escritório	6

2.9 Subestação	6

2.10 Recapagem	6

3 QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ	7

3.1 QDL0 - Quadro de Distribuição de Luz 0	7

3.2 QDL1 - Quadro de Distribuição de Luz 1	8

3.3 QDL2 - Quadro de Distribuição de Luz 2	8

3.4 QDL3 - Quadro de Distribuição de Luz 3	9

3.5 QDL4 - Quadro de Distribuição de Luz 4	10

3.6 QDL5 - Quadro de Distribuição de Luz 5	10

3.7 QDL6 - Quadro de Distribuição de Luz 6	11

3.8 QDL7 - Quadro de Distribuição de Luz 7	12

3.9 QDGL - Quadro de Distribuição Geral de Luz	12

4 TOMADAS DE USO GERAL (TUG) E USO ESPECÍFICO (TUE)	13

4.1 Sala de Caldeira	13

4.2 Compressor (Bombas e Prensa)	13

4.3 Depósito de Carcaças	13

4.4 Raspa	13

4.5 Sala de Produtos	14

4.6 Controle de Qualidade	14

4.7 Banheiro/Vestiário	14

4.8 Escritório	14

4.9 Subestação	14

4.10 Recapagem	15

5 DIMENSIONAMENTO DOS CIRCUITOS DE FORÇA (QDFs)	15

5.1 QDF0 - Quadro de Distribuição de Força 0	15

5.2 QDF1 - Quadro de Distribuição de Força 1	15

5.3 QDF2 - Quadro de Distribuição de Força 2	16

5.4 QDF3 - Quadro de Distribuição de Força 3	17

5.5 QDF4 - Quadro de Distribuição de Força 4	17

5.6 QDF5 - Quadro de Distribuição de Força 5	18

5.7 QDF6 - Quadro de Distribuição de Força 6	19

5.8 QDF7 - Quadro de Distribuição de Força 7	20

5.9 QDGF - Quadro de Distribuição de Força Geral	20

# 1.INTRODUÇÃO

Este memorial descritivo tem por objetivo descrever o tipo e quantidade dos equipamentos e materiais que serão utilizados no projeto industrial de uma indústria de recapagem de pneus. Este documento contém os projetos de iluminação, projetos de força, motores, também incluídos os equipamentos de proteção.

Os cálculos dos dimensionamentos estão detalhados no documento “T1 - Memorial de Cálculo ” a partir deste se pode comprovar como foram calculados os componentes e escolhidos.

# 2.LUMINOTÉCNICO

A partir dos equipamentos dimensionados no memorial de cálculo, são apresentados os principais tópicos e dispositivos do projeto de iluminação. Sendo detalhadas características relevantes de cada item.

# 2.1 Sala de Caldeira

Abaixo estão descritos os equipamentos utilizados no projeto luminotécnico da sala de caldeiras.

- 4 luminárias modelo HDK 472 1x400W;

- 4 lâmpadas vapor metalico de 400W;

- Luminárias dispostas em 2 linhas com 2 luminária em cada linha;

- Reator BHLE 400L 200TS da fabricante Philips;

- Categoria de manutenção I;

- Vida útil prevista de 16 meses.

# 2.2 Compressor (Bombas e Prensa)

Abaixo estão descritos os equipamentos utilizados no projeto luminotécnico do compressor.

- 6 luminárias modelo HDK 472 1x400W;

- 6 lâmpadas vapor metalico de 400W;

- Luminárias dispostas em 3 linhas com 2 luminária em cada linha;

- Reator BHLE 400L 200TS da fabricante Philips;

- Categoria de manutenção I;

- Vida útil prevista de 16 meses.

# 2.3 Depósito de Carcaças

Abaixo estão descritos os equipamentos utilizados no projeto luminotécnico do depósito de carcaças. Este ambiente foi dividido em duas partes, dispostos da seguinte forma;

Depósito de carcaças 01:

- 2 luminárias modelo HDK 472 1x400W;

- 2 lâmpadas vapor metálico de 400W;

- Luminárias dispostas em 2 linhas com 1 luminárias em cada linha;

- Reator BHLE 400L 200TS da fabricante Philips;

- Categoria de manutenção I;

- Vida útil prevista de 16 meses.

Depósito de carcaças 02:

- 4 luminárias modelo HDK 472 1x400W;

- 4 lâmpadas vapor metálico de 400W;

- Luminárias dispostas em 2 linhas com 2 luminárias em cada linha;

- Reator BHLE 400L 200TS da fabricante Philips;

- Categoria de manutenção I;

- Vida útil prevista de 16 meses.

# 2.4 Raspa

Abaixo estão descritos os equipamentos utilizados no projeto luminotécnico da raspa.

- 14 luminárias modelo HDK 472 1x400W;

- 14 lâmpadas vapor metálico de 400W;

- Luminárias dispostas em 2 linhas com 7 luminárias em cada linha;

- Reator BHLE 400L 200TS da fabricante Philips;

- Categoria de manutenção I;

- Vida útil prevista de 16 meses.

# 2.5 Sala de Produtos

Abaixo estão descritos os equipamentos utilizados no projeto luminotécnico da sala de produtos.

- 3 luminárias modelo TMS 426 2x40W;

- 6 lâmpadas fluorescentes de 40W;

- Luminárias dispostas em 1 linha com 3 luminárias em cada linha;

- Reator duplo para 2 lâmpadas fluorescentes de 40W, 220V (perdas de 24,1 W e fator de potência 0,90);

- Luminária comercial, fator de depreciação de 0,75;

- Iluminância de projeto de 200 lux.

# 2.6 Controle de Qualidade

Abaixo estão descritos os equipamentos utilizados no projeto luminotécnico do controle de qualidade.

- 18 luminárias modelo TMS 426 2x40W;

- 36 lâmpadas fluorescentes de 40W;

- Luminárias dispostas em 3 linhas com 6 luminárias em cada linha;

- Reator duplo para 2 lâmpadas fluorescentes de 40W, 220V (perdas de 24,1 W e fator de potência 0,90);

- Luminária comercial, fator de depreciação de 0,75;

- Iluminância de projeto de 1500 lux.

# 2.7 Banheiro/Vestiário

Abaixo estão descritos os equipamentos utilizados no projeto luminotécnico do banheiro/vestiário.

- 2 luminárias modelo TMS 426 2x40W;

- 4 lâmpadas fluorescentes de 40W;

- Luminárias dispostas em 2 linhas com 1 luminária em cada linha;

- Reator duplo para 2 lâmpadas fluorescentes de 40W, 220V (perdas de 24,1 W e fator de potência 0,90);

- Luminária comercial, fator de depreciação de 0,75;

- Iluminância de projeto de 200 lux.

# 2.8 Escritório

Abaixo estão descritos os equipamentos utilizados no projeto luminotécnico do escritório.

- 15 luminárias modelo TMS 426 2x40W;

- 30 lâmpadas fluorescentes de 40W;

- Luminárias dispostas em 5 linhas com 3 luminárias em cada linha;

- Reator duplo para 2 lâmpadas fluorescentes de 40W, 220V (perdas de 24,1 W e fator de potência 0,90);

- Luminária comercial, fator de depreciação de 0,75;

- Iluminância de projeto de 750 lux.

# 2.9 Subestação

Abaixo estão descritos os equipamentos utilizados no projeto luminotécnico do escritório.

- 5 luminárias modelo FLW 17/3-MI5500;

- 5 lâmpadas mistas de 500W;

- Luminárias dispostas nas paredes da subestação, sendo 3 alinhadas na parede lateral, e as outras duas dispostas nas paredes superior e inferior da subestação respectivamente;

- Luminária comercial, com fator de depreciação calculado de 0,69;

- Categoria de manutenção V;

- Vida útil prevista de 16 meses.

- Iluminância de projeto de 200 lux.

# 2.10 Recapagem

Abaixo estão descritos os equipamentos utilizados no projeto luminotécnico da recapagem. Este ambiente foi calculado pelo método das cavidades e dividido em três partes (recapagem 1, 2 e 3), com áreas de 154,5 m², 205,3 m² e 1212,2 m², respectivamente.

- Luminárias modelo HDK 472 1x400W da fabricante Philips;

- Pé-direito de 7 m e altura de tirante de 1 m;

- 116 lâmpadas SON 400W E E40 CO 1SL e reatores VTE400A26HQI E da fabricante Philips

- Recapagem 1 com 8 luminárias no eixo X e 2 luminárias no eixo Y totalizando 16; Recapagem 2 com 10 luminárias no eixo X e 2 no eixo Y, totalizando 20; e Recapagem 3 com 16 luminárias no eixo X e 5 no eixo Y, totalizando 80.

# 3 QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ

## 3.1 QDL0 - Quadro de Distribuição de Luz 0

Neste item, são apresentadas as principais características do QDL0, que contém os métodos de instalação dos circuitos e do quadro, os dispositivos de proteção, e as bitolas dos cabos condutores. As correntes de proteção contra curto-circuito são de 5kA.

- Características dos circuitos do QDL0:

- Área instalação: subestação;

- Método de instalação do circuito L0: 33;

- Referência do método de instalação do circuito L0: B1;

- Condutores do circuito L0: 1#1,5(1,5)1,5 mm² com isolamento em EPR ou XLPE;

- Disjuntores para o circuito L0: MDW-C16;

- Características do quadro QDL0:

- Método de instalação quadro: 13;

- Referência do método de instalação do quadro: F;

- Condutores de alimentação do quadro: 1#1,5(1,5)1,5 mm² com isolamento em EPR ou XLPE;

- Disjuntor de entrada do quadro: MDW-C16;

- Barramento: Barra Retangular de Cobre Pintada, 380/220V, 123A, seção 23,5 mm²;

- Fase mais carregada: R;

- Demanda total: 2500 VA.

## 3.2 QDL1 - Quadro de Distribuição de Luz 1

Neste item, são apresentadas as principais características do QDL1, que contém os métodos de instalação dos circuitos e do quadro, os dispositivos de proteção, e as bitolas dos cabos condutores. As correntes de proteção contra curto-circuito são de 5kA.

- Características dos circuitos do QDL1:

- Área instalação: sala de caldeiras;

- Método de instalação do circuito L1: 13;

- Referência do método de instalação do circuito L1: F;

- Condutores do circuito L1:  3#1,5(1,5)1,5 mm² com isolamento em EPR ou XLPE;

- Disjuntores para o circuito L1: MDWH-C16

- Características do quadro QDL1:

- Método de instalação quadro: 13;

- Referência do método de instalação do quadro: F;

- Condutores de alimentação do quadro: 3#1,5(1,5)1,5 mm² com isolamento em EPR ou XLPE;

- Disjuntor de entrada do quadro: MDWH-C16;

- Barramento: Barra Retangular de Cobre Pintada, 380/220V, 123A, seção 23,5 mm²;

- Fase mais carregada: S;

- Demanda total: 1760.

## 3.3 QDL2 - Quadro de Distribuição de Luz 2

Neste item, são apresentadas as principais características do QDL2, que contém os métodos de instalação dos circuitos e do quadro, os dispositivos de proteção, e as bitolas dos cabos condutores. As correntes de proteção contra curto-circuito são de 5kA.

- Características dos circuitos do QDL2:

- Área instalação: sala do compressor;

- Método de instalação do circuito L2: 13;

- Referência do método de instalação do circuito L2: F;

- Condutores do circuito L2:  3#1,5(1,5)1,5 mm² com isolamento em EPR ou XLPE;

- Disjuntores para o circuito L2: MDWH-C16

- Características do quadro QDL2:

- Método de instalação quadro: 13;

- Referência do método de instalação do quadro: F;

- Condutores de alimentação do quadro: 3#1,5(1,5)1,5 mm² com isolamento em EPR ou XLPE;

- Disjuntor de entrada do quadro: MDWH-C16;

- Barramento: Barra Retangular de Cobre Pintada, 380/220V, 123A, seção 23,5 mm²;

- Fase mais carregada: T;

- Demanda total: 2640.

## 3.4 QDL3 - Quadro de Distribuição de Luz 3

Neste item, são apresentadas as principais características do QDL3, que contém os métodos de instalação dos circuitos e do quadro, os dispositivos de proteção, e as bitolas dos cabos condutores. As correntes de proteção contra curto-circuito são de 5kA.

- Características dos circuitos do QDL3:

- Área instalação: depósito de carcaças;

- Método de instalação do circuito L3: 13;

- Referência do método de instalação do circuito L3: F;

- Condutores do circuito L3:  3#1,5(1,5)1,5 mm² com isolamento em EPR ou XLPE;

- Disjuntores para o circuito L3: MDWH-C16

- Características do quadro QDL3:

- Método de instalação quadro: 13;

- Referência do método de instalação do quadro: F;

- Condutores de alimentação do quadro: 3#1,5(1,5)1,5 mm² com isolamento em EPR ou XLPE;

- Disjuntor de entrada do quadro: MDWH-C16;

- Barramento: Barra Retangular de Cobre Pintada, 380/220V, 123A, seção 23,5 mm²;

- Fase mais carregada: R;

- Demanda total: 2640.

## 3.5 QDL4 - Quadro de Distribuição de Luz 4

Neste item, são apresentadas as principais características do QDL4, que contém os métodos de instalação dos circuitos e do quadro, os dispositivos de proteção, e as bitolas dos cabos condutores. As correntes de proteção contra curto-circuito são de 5kA.

- Características dos circuitos do QDL4:

- Área instalação: raspa (circuito 4 e 5) e recapagem (circuitos 6 à 17) ;

- Método de instalação dos circuitos L4 à L17: 13;

- Referência do método de instalação do circuito  L4 à L17: F;

- Condutores dos circuitos:

  - L4 à L5: 3#2,5(2,5)2,5 mm² com isolamento em EPR ou XLPE;

  - L6 e L17: 3#2,5(2,5)2,5 mm² com isolamento em EPR ou XLPE;

- Disjuntores para os circuitos:

  - L4 à L5: MDWH-C16;

  - L6 à 17: MDWH-C16;

- Características do quadro QDL4:

- Método de instalação quadro: 13;

- Referência do método de instalação do quadro: F;

- Condutores de alimentação do quadro: 3#?(?)? mm² com isolamento em EPR ou XLPE;

- Disjuntor de entrada do quadro: MDWH-C?;

- Barramento: Barra Retangular de Cobre Pintada, 380/220V, 123A, seção 23,5 mm²;

- Fase mais carregada: ?;

- Demanda total: ?;

- Demanda de dimensionamento: ?;

## 3.6 QDL5 - Quadro de Distribuição de Luz 5

Neste item, são apresentadas as principais características do QDL5, que contém os métodos de instalação dos circuitos e do quadro, os dispositivos de proteção, e as bitolas dos cabos condutores. As correntes de proteção contra curto-circuito são de 5kA.

- Características dos circuitos do QDL5:

- Área instalação: escritório;

- Método de instalação do circuito L18: 7;

- Referência do método de instalação do circuito L18: B1;

- Condutores do circuito L18: 1#1,5(1,5)1,5 mm² com isolamento em PVC;

- Disjuntores para o circuito L18: MDW-C10;

- Características do quadro QDL5:

- Método de instalação quadro: 7;

- Referência do método de instalação do quadro: B1;

- Condutores de alimentação do quadro: 1#1,5(1,5)1,5 mm² com isolamento em PVC;

- Disjuntor de entrada do quadro: MDW-C10;

- Barramento: Barra Retangular de Cobre Pintada, 380/220V, 123A, seção 23,5 mm²;

- Fase mais carregada: R;

- Demanda total: 1800 VA.

## 3.7 QDL6 - Quadro de Distribuição de Luz 6

Neste item, são apresentadas as principais características do QDL6, que contém os métodos de instalação dos circuitos e do quadro, os dispositivos de proteção, e as bitolas dos cabos condutores. As correntes de proteção contra curto-circuito são de 5kA.

- Características dos circuitos do QDL6:

- Área instalação: saída de produtos (circuito L19) e controle de qualidade (circuito L20);

- Método de instalação dos circuitos L19 e L20: 7;

- Referência do método de instalação dos circuitos L19 e L20: B1;

- Condutores do circuito L19: 1#1,5(1,5)1,5 mm² com isolamento em PVC;

- Condutores do circuito L20: 1#2,5(2,5)2,5 mm² com isolamento em PVC;

- Disjuntores para os circuitos L19 e L20: MDW-C10;

- Características do quadro QDL6:

- Método de instalação quadro: 7;

- Referência do método de instalação do quadro: B1;

- Condutores de alimentação do quadro: 2#2,5(2,5)2,5 mm² com isolamento em PVC;

- Disjuntor de entrada do quadro: MDW-C10-2;

- Barramento: Barra Retangular de Cobre Pintada, 380/220V, 123A, seção 23,5 mm²;

- Fase mais carregada: S;

- Demanda total: 2520 VA.

## 3.8 QDL7 - Quadro de Distribuição de Luz 7

Neste item, são apresentadas as principais características do QDL7, que contém os métodos de instalação dos circuitos e do quadro, os dispositivos de proteção, e as bitolas dos cabos condutores. As correntes de proteção contra curto-circuito são de 5kA.

- Características dos circuitos do QDL7:

- Área instalação: banheiro/vestiário;

- Método de instalação do circuito L21: 7;

- Referência do método de instalação do circuito L21: B1;

- Condutores do circuito L21: 1#1,5(1,5)1,5 mm² com isolamento em PVC;

- Disjuntores para o circuito L21: MDW-C10;

- Características do quadro QDL7:

- Método de instalação quadro: 7;

- Referência do método de instalação do quadro: B1;

- Condutores de alimentação do quadro: 1#1,5(1,5)1,5 mm² com isolamento em PVC;

- Disjuntor de entrada do quadro: MDW-C10;

- Barramento: Barra Retangular de Cobre Pintada, 380/220V, 123A, seção 23,5 mm²;

- Fase mais carregada: T;

- Demanda total: 240 VA.

## 3.9 QDGL - Quadro de Distribuição Geral de Luz

Neste item, são apresentadas as principais características do QDGL, responsável por alimentar todos os quadros de distribuição de luz do projeto, que contém o método de instalação do quadro, o dispositivo de proteção e a bitola dos cabos condutores. As correntes de proteção contra curto-circuito são de 5kA.

- Características do quadro QDGL:

- Quadros alimentados: QDL0 a QDL7;

- Método de instalação quadro: 13;

- Referência do método de instalação do quadro: F;

- Condutores de alimentação do quadro [PENDENTE: cálculo do QDGL na planilha está incompleto (referências quebradas)]

- Disjuntor de entrada do quadro [PENDENTE: depende da fase mais carregada com a recapagem]

- Barramento [PENDENTE: dimensionar conforme a corrente do QDGL]

- Fase mais carregada: S, com 7000 VA sem considerar a recapagem;

- Demanda total: 20260 VA sem considerar os circuitos da recapagem [PENDENTE: somar os circuitos L6 a L17]

# 4 TOMADAS DE USO GERAL (TUG) E USO ESPECÍFICO (TUE)

A partir dos equipamentos dimensionados no memorial de cálculo, são apresentados os principais tópicos e dispositivos utilizados no projeto de alimentação das tomadas de uso geral (TUG) e de uso específico (TUE).

## 4.1 Sala de Caldeira

A seguir, são apresentadas as quantidades de TUGs e TUEs definidas em projeto e sua respectiva potência.

- 4 TUGs monofásicas de 200 VA cada, somando um total de 800VA;

- 1 TUE trifásica de 1.000 VA.

# 4.2 Compressor (Bombas e Prensa)

A seguir, são apresentadas as quantidades de TUGs e TUEs definidas em projeto e sua respectiva potência.

- 2 TUGs monofásicas de 200 VA cada, somando um total de 400VA;

- 1 TUE trifásica de 1.000 VA.

# 4.3 Depósito de Carcaças

A seguir, são apresentadas as quantidades de TUGs e TUEs definidas em projeto e sua respectiva potência.

- 4 TUGs monofásicas de 200 VA cada, somando um total de 800VA;

- 1 TUE trifásica de 1.000 VA.

# 4.4 Raspa

A seguir, são apresentadas as quantidades de TUGs e TUEs definidas em projeto e sua respectiva potência.

- 6 TUGs monofásicas de 200 VA cada, somando um total de 1200VA;

- 1 TUE trifásica de 1.000 VA.

# 4.5 Sala de Produtos

A seguir, são apresentadas as quantidades de TUGs e TUEs definidas em projeto e sua respectiva potência.

- 8 TUGs monofásicas de 200 VA cada, somando um total de 1600VA;

- 1 TUE monofásica de 1500 VA para climatizador (ar condicionado);

# 4.6 Controle de Qualidade

A seguir, são apresentadas as quantidades de TUGs e TUEs definidas em projeto e sua respectiva potência.

- 8 TUGs monofásicas de 200 VA cada, somando um total de 1600VA;

- 1 TUE monofásica de 1500 VA para climatizador (ar condicionado);

# 4.7 Banheiro/Vestiário

A seguir, são apresentadas as quantidades de TUGs e TUEs definidas em projeto e sua respectiva potência.

- 1 TUG monofásica de 600 VA;

- 1 TUE monofásica de 9000 VA para chuveiro com resistência blindada de 9 kW;

# 4.8 Escritório

A seguir, são apresentadas as quantidades de TUGs e TUEs definidas em projeto e sua respectiva potência.

- 11 TUGs monofásicas de 200 VA cada, somando um total de 2200VA;

- 1 TUE monofásica de 1500 VA para climatizador (ar condicionado);

# 4.9 Subestação

A seguir, são apresentadas as quantidades de TUGs e TUEs definidas em projeto e sua respectiva potência.

- 2 TUGs monofásicas de 400 VA cada, somando um total de 800VA;

- Não foi adotada nenhuma tomada trifásica neste ambiente;

# 4.10 Recapagem

A seguir, são apresentadas as quantidades de TUGs e TUEs definidas em projeto e sua respectiva potência.

- 12 TUGs monofásicas de 100 VA cada, somando um total de 1200 VA;

- 12 TUGs  trifásica de 300 VA para manutenção, somando um total de 3600 VA;

# 5 DIMENSIONAMENTO DOS CIRCUITOS DE FORÇA (QDFs)

## 5.1 QDF0 - Quadro de Distribuição de Força 0

A seguir, são apresentadas as principais características do QDF0, incluindo os métodos de instalação dos circuitos e do quadro, os dispositivos de proteção, e as bitolas dos cabos condutores. As correntes de proteção contra curto-circuito são de 5kA.

- Características dos circuitos do QDF0:

- Área instalação: subestação;

- Método de instalação do circuito T0: 13;

- Referência do método de instalação do circuito T0: F;

- Condutores do circuito T0: 1#2,5(2,5)2,5 mm² com isolamento em EPR ou XLPE;

- Disjuntor para o circuito T0: MDW-C16;

- Características do quadro QDF0:

- Método de instalação quadro: 13;

- Referência do método de instalação do quadro: F;

- Condutores de alimentação do quadro: 1#2,5(2,5)2,5 mm² com isolamento em EPR ou XLPE;

- Disjuntor de entrada do quadro: MDW-C16;

- Interruptor diferencial residual RDW30-25-2, com sensibilidade de 30mA

- Barramento: Barra Retangular de Cobre Pintada, 380/220V, 123A, seção 23,5 mm²;

- Fase mais carregada: R;

- Demanda total: 800 VA;

- Demanda de dimensionamento: 800 VA.

## 5.2 QDF1 - Quadro de Distribuição de Força 1

Neste item, são apresentadas as principais características do QDF1, que contém os métodos de instalação dos circuitos e do quadro, os dispositivos de proteção, e as bitolas dos cabos condutores. As correntes de proteção contra curto-circuito são de 5kA.

- Características dos circuitos do QDF1:

- Área instalação: sala de caldeiras;

- Método de instalação do circuito T1 e T2: 13;

- Referência do método de instalação do circuito T1 e T2: F;

- Condutores do circuito T1 e T2:  3#2,5(2,5)2,5 mm² com isolamento em EPR ou XLPE;

- Disjuntores para o circuito T1 e T2: MDW-C10

- Características do quadro QDF1:

- Método de instalação quadro: 13;

- Referência do método de instalação do quadro: F;

- Condutores de alimentação do quadro: 3#2,5(2,5)2,5 mm² com isolamento em EPR ou XLPE;

- Disjuntor de entrada do quadro: MDWH-C10-3

- Interruptor diferencial residual RDW30-25-4, com sensibilidade de 30 mA

- Barramento: Barra Retangular de Cobre Pintada, 380/220V, 123A, seção 23,5 mm².

- Fase mais carregada: T

- Demanda total: 1800 VA

- Demanda de dimensionamento: 1133,3 VA

## 5.3 QDF2 - Quadro de Distribuição de Força 2

Neste item, são apresentadas as principais características do QDF2, que contém os métodos de instalação dos circuitos e do quadro, os dispositivos de proteção, e as bitolas dos cabos condutores. As correntes de proteção contra curto-circuito são de 5kA.

- Características dos circuitos do QDF2:

- Área instalação: compressor;

- Método de instalação do circuito T3 e T4: 13;

- Referência do método de instalação do circuito T3 e T4: F;

- Condutores do circuito T3 e T4:  3#2,5(2,5)2,5 mm² com isolamento em EPR ou XLPE;

- Disjuntores para o circuito T3 e T4: MDW-C6 e MDW-C10.

- Características do quadro QDF2:

- Método de instalação quadro: 13;

- Referência do método de instalação do quadro: F;

- Condutores de alimentação do quadro: 3#2,5(2,5)2,5 mm² com isolamento em EPR ou XLPE;

- Disjuntor de entrada do quadro: MDWH-C10-3

- Interruptor diferencial residual RDW30-25-4, com sensibilidade de 30 mA

- Barramento: Barra Retangular de Cobre Pintada, 380/220V, 123A, seção 23,5 mm².

- Fase mais carregada: S

- Demanda total: 1400

- Demanda de dimensionamento: 733,33

## 5.4 QDF3 - Quadro de Distribuição de Força 3

Neste item, são apresentadas as principais características do QDF3, que contém os métodos de instalação dos circuitos e do quadro, os dispositivos de proteção, e as bitolas dos cabos condutores. As correntes de proteção contra curto-circuito são de 5kA.

- Características dos circuitos do QDF3:

- Área instalação: depósito de carcaças;

- Método de instalação do circuito T5 e T6: 13;

- Referência do método de instalação do circuito T5 e T6: F;

- Condutores do circuito T5 e T6:  3#2,5(2,5)2,5 mm² com isolamento em EPR ou XLPE;

- Disjuntores para o circuito T5 e T6: MDW-C10

- Características do quadro QDF3:

- Método de instalação quadro: 13;

- Referência do método de instalação do quadro: F;

- Condutores de alimentação do quadro: 3#2,5(2,5)2,5 mm² com isolamento em EPR ou XLPE;

- Disjuntor de entrada do quadro: MDWH-C10-3

- Interruptor diferencial residual RDW30-25-4, com sensibilidade de 30 mA

- Barramento: Barra Retangular de Cobre Pintada, 380/220V, 123A, seção 23,5 mm².

- Fase mais carregada: S

- Demanda total: 1800

- Demanda de dimensionamento: 1133,3

## 5.5 QDF4 - Quadro de Distribuição de Força 4

Neste item, são apresentadas as principais características do QDF4, que contém os métodos de instalação dos circuitos e do quadro, os dispositivos de proteção, e as bitolas dos cabos condutores. As correntes de proteção contra curto-circuito são de 5kA.

- Características dos circuitos do QDF4:

- Área instalação: raspa (circuitos 7 e 8) e  recapagem (circuitos 9 e 10):

- Método de instalação dos circuitos T7 à T10: 13;

- Referência do método de instalação do circuito  T7 à T10: F;

- Condutores dos circuitos T7 à T10: 3#2,5(2,5)2,5 mm² com isolamento em EPR ou XLPE;

- Disjuntores para os circuitos:

  - T7 e T8: MDW-C10;

  - T9 e T10: MDW-10;

- Características do quadro QDF4:

- Método de instalação quadro: 13;

- Referência do método de instalação do quadro: F;

- Condutores de alimentação do quadro: 3#2,5(2,5)2,5 mm² com isolamento em EPR ou XLPE;

- Disjuntor de entrada do quadro: MDWH-C?-3

- Interruptor diferencial residual RDW30-25-4, com sensibilidade de 30 mA

- Barramento: Barra Retangular de Cobre Pintada, 380/220V, 123A, seção 23,5 mm².

- Fase mais carregada: ?

- Demanda total: ?

- Demanda de dimensionamento: ?

## 5.6 QDF5 - Quadro de Distribuição de Força 5

Neste item, são apresentadas as principais características do QDF5, que contem os métodos de instalação dos circuitos e do quadro, os dispositivos de proteção, e as bitolas dos cabos condutores. As correntes de proteção contra curto-circuito são de 5kA.

- Características dos circuitos do QDF5:

- Área instalação: escritório e saída de produtos;

- Método de instalação dos circuitos T11 a T14: 3;

- Referência do método de instalação dos circuitos T11 a T14: B1;

- Condutores dos circuitos T11 a T14: 1#2,5(2,5)2,5 mm² com isolamento em PVC;

- Disjuntores para os circuitos T11 a T14: MDW-C10;

- Características do quadro QDF5:

- Método de instalação quadro: 3;

- Referência do método de instalação do quadro: B1;

- Condutores de alimentação do quadro: 2#2,5(2,5)2,5 mm² com isolamento em PVC;

- Disjuntor de entrada do quadro: MDW-C16-2;

- Interruptor diferencial residual RDW30-25-4, com sensibilidade de 30 mA;

- Barramento: Barra Retangular de Cobre Pintada, 380/220V, 123A, seção 23,5 mm²;

- Fase mais carregada: R;

- Demanda total: 5300 VA;

- Demanda de dimensionamento: 2700 VA.

## 5.7 QDF6 - Quadro de Distribuição de Força 6

Neste item, são apresentadas as principais características do QDF6, que contém os métodos de instalação dos circuitos e do quadro, os dispositivos de proteção, e as bitolas dos cabos condutores. As correntes de proteção contra curto-circuito são de 5kA.

- Características dos circuitos do QDF6:

- Área instalação: controle de qualidade, saída de produtos e banheiro/vestiário;

- Método de instalação dos circuitos T15 a T18: 3;

- Referência do método de instalação dos circuitos T15 a T18: B1;

- Condutores dos circuitos T15 a T18: 1#2,5(2,5)2,5 mm² com isolamento em PVC;

- Disjuntores para os circuitos T15 a T18: MDW-C10;

- Características do quadro QDF6:

- Método de instalação quadro: 3;

- Referência do método de instalação do quadro: B1;

- Condutores de alimentação do quadro: 2#2,5(2,5)2,5 mm² com isolamento em PVC;

- Disjuntor de entrada do quadro: MDW-C16-2;

- Interruptor diferencial residual RDW30-25-4, com sensibilidade de 30 mA;

- Barramento: Barra Retangular de Cobre Pintada, 380/220V, 123A, seção 23,5 mm²;

- Fase mais carregada: S;

- Demanda total: 5200 VA;

- Demanda de dimensionamento: 3000 VA.

## 5.8 QDF7 - Quadro de Distribuição de Força 7

Neste item, são apresentadas as principais características do QDF7, que contém os métodos de instalação dos circuitos e do quadro, os dispositivos de proteção, e as bitolas dos cabos condutores. As correntes de proteção contra curto-circuito são de 5kA.

- Características dos circuitos do QDF7:

- Área instalação: banheiro/vestiário (chuveiro);

- Método de instalação do circuito T19: 3;

- Referência do método de instalação do circuito T19: B1;

- Condutores do circuito T19: 1#16(16)16 mm² com isolamento em PVC;

- Disjuntores para o circuito T19: MDW-C50;

- Características do quadro QDF7:

- Método de instalação quadro: 3;

- Referência do método de instalação do quadro: B1;

- Condutores de alimentação do quadro: 1#16(16)16 mm² com isolamento em PVC;

- Disjuntor de entrada do quadro: MDW-C50-2;

- Interruptor diferencial residual RDW30-63-2, com sensibilidade de 30 mA;

- Barramento: Barra Retangular de Cobre Pintada, 380/220V, 123A, seção 23,5 mm²;

- Fase mais carregada: T;

- Demanda total: 9000 VA;

- Demanda de dimensionamento: 9000 VA.

## 5.9 QDGF - Quadro de Distribuição de Força Geral

A seguir, são apresentadas as principais características do QDGF, responsável por alimentar todos os quadros de distribuição de força das tomadas do projeto, incluindo o método de instalação do quadro, o dispositivo de proteção e a bitola dos cabos condutores. As correntes de proteção contra curto-circuito são de 5kA.

- Características do quadro QDGF:

- Quadros alimentados: QDF0 a QDF7;

- Método de instalação quadro: 13;

- Referência do método de instalação do quadro: F;

- Condutores de alimentação do quadro [PENDENTE: o cálculo do QDGF na planilha está incompleto (referências quebradas)]

- Disjuntor de entrada do quadro [PENDENTE: depende da corrente da fase mais carregada]

- Barramento [PENDENTE: dimensionar conforme a corrente do QDGF]

- Fase mais carregada: T, com 11133,3 VA (50,6 A);

- Demanda total: 26700 VA.