## QDL
Dimensionamento de Cálculos Do luminotécnico
Quadro | Nº do circuito | Área | Tensão (V) | Método de Instalação | Método de Referência | Nº de luminárias | Potência Lum. (VA) | Demanda (VA) | Ip (A) | FP | Método de instalação se escolhe da tabela dos slides de ampacidade, isso seria a norma 5410
QDL0 | L0 | SUBESTAÇÃO | 220 | 33 | B1 | 5 | 500 | 2500 | 11.3636 | 0.95 | Em função da elevada altura de 7,0m, dos ambientes adota o método 13 pois tem: livre circulação e ventilação no topo, manutenção em grande altura. Em altura baixas como 3 m pode adotar o método 7. A subestação pode adotar o método 33 pois: Interligação do Transformador com o QGBT para cabos pelo Piso, acomoda cabos grandes e pesados
QDL1 | L1 | SALA DE CALDEIRAS | 220 | 13 | F | 4 | 440 | 1760 | 8 | 0.85
QDL2 | L2 | COMPRESSOR (BOMBAS E PRENSA) | 220 | 13 | F | 6 | 440 | 2640 | 12 | 0.85
QDL3 | L3 | DEPÓSITO DE CARCAÇAS | 220 | 13 | F | 6 | 440 | 2640 | 12 | 0.85
QDL4 | L4 | RASPA | 220 | 13 | F | 6 | 440 | 2640 | 12 | 0.85
| L5 | RASPA | 220 | 13 | F | 6 | 440 | 2640 | 12 | 0.85
L6
L7
L8
L9
L10
L11
L12
L13
L14
L15
L16
L17
QDL5 | L18
QDL6 | L19
L20
QDL7 | L21
Método de referencia: Adotar método F(unipolares pois Lançar 3 ou 4 cabos unipolares separados (um para cada fase/neutro) torna a montagem física viável na infraestrutura aérea, cada cabo possui sua própria superfície externa de isolação em contato direto com o ar em circulação
OS CIRCUITO DAS RASPA, RECAPAGEM DEVEM: Dividir os circuitos cuja demanda deeem mais de 4500 VA pois ajuda na distribuição. A NBR 5410 (item 9.5.2) recomenda que circuitos terminais de iluminação industrial não sobrecarreguem o disjuntor de proteção. Em 220V, a corrente total seria de 32 A, exigindo fiação de 6mm ou mais e disjuntores elevados, o que foge do padrão eficiente para linhas de iluminação

## QDL-FATOR CORREÇÃO
Fatores de correção
Quadro | Nº do circuito | Área | Circuitos agrupados | Método de Instalação | Método de Referência | Ref (tabela 9.10) | Cabos multipolares | Fator de agrupamento | Fator de temperatura (45º) | Fator de harmônicos | Isolação | Ip (A) | Ip' (A) | Iz (A) | Iz' |  | FATOR DE AGRUPAMENTO PEGO POR CABOS MULTIPOLARES: SUBESTAÇÃO usa referencia 1 (é embutido a instalação 33). SALA DE CALDEIRAS+ COMPRESSOR DEPOISITO DE CARCAÇAS+RASPA usa referencia 4 (bandeja perfurada é 13)
QDL0 | L0 | SUBESTAÇÃO | 1 | 33 | B1 | 1 | 1 | 1 | 0.87 | 1.15 | EPR ou XLPE | 11.3636 | 15.0209 | 23 | 20.01
QDL1 | L1 | SALA DE CALDEIRAS | 1 | 13 | F | 4 | 1 | 1 | 0.87 | 1.15 | EPR ou XLPE | 8 | 10.5747 | 22 | 19.14
QDL2 | L2 | COMPRESSOR (BOMBAS E PRENSA) | 1 | 13 | F | 4 | 1 | 1 | 0.87 | 1.15 | EPR ou XLPE | 12 | 15.8621 | 22 | 19.14
QDL3 | L3 | DEPOSITO DE CARCAÇAS | 1 | 13 | F | 4 | 1 | 1 | 0.87 | 1.15 | EPR ou XLPE | 12 | 15.8621 | 22 | 19.14
QDL4 | L4 | RASPA | 2 | 13 | F | 4 | 2 | 0.88 | 0.87 | 1.15 | EPR ou XLPE | 12 | 18.0251 | 30 | 22.968
| L5 | RASPA | 2 | 13 | F | 4 | 2 | 0.88 | 0.87 | 1.15 | EPR ou XLPE | 12 | 18.0251 | 30 | 22.968
L6
L7
L8
L9
L10
L11
L12
L13
L14
L15
L16
L17
QDL5 | L18
QDL6 | L19
L20
QDL7 | L21
Método de Instalação
33
13
13
13
13
13
Fator de Correção - Temperatura
[16 empty] | Temperatura | PVC | EPR ou XLPE
[16 empty] | 45 | 0.79 | 0.87
Adota cabos EPR OU XLPE para ambientes mais nocivos (quentes, sujos, alta concentração de cabos) como: Sala de Caldeiras, Compressor (Bombas e Prensa), Depósito de Carcaças e Raspa, Recapagem, Subestação. Ambientes comuns como: Sala de Produto, Controle de Qualidade, Banheiro (Vestuário) e Escritório adota cabos PVC
FATOR HARMONICO: ADOTAR 1,15, O valor 1,15 é utilizado porque se trata de um fator de majoração aplicado quando há presença de 3º harmônico (entre 15% e 35%) em sistemas de iluminação e cargas não lineares (como reatores eletrônicos e lâmpadas LED).
Ip' (A)
I_I (negocio do denominador) é produtorio no denominador: Ele indica que você deve multiplicar todos os fatores de correção entre si e dividir a corrente de projeto Ip por esse resultado.
pergunta calculo de Ip'
PERGUNTA CALCULO DE Iz' existe?
Iz são os valores de corrente das tabelas que depende do tipo de isolação e instalação. Também verificar a seção minima na tabela que é 1,5. Caso da raspa a corrente Ip' deu 18,03A perto do limite que é 22A por segurança adota o debaixo que é 30, adota tipo uns 10 a 30% de segurança

## SEÇÃO CONDUTORES
Seção dos condutores (mm²)
Quadro | Nº do circuito | Área | Cabos multipolares | Circuitos agrupados | Condutores carregados CC | Isolação | Método de Instalação | Método de Referência | Fase | Neutro | Terra | Adota Seções nominais os escolhido la em FATOR CORREÇÃO, as seções nominais
QDL0 | L0 | SUBESTAÇÃO | 1 | 1 | 2 | EPR ou XLPE | 33 | B1 | 1.5 | 1.5 | 1.5
QDL1 | L1 | SALA DE CALDEIRAS | 1 | 1 | 2 | EPR ou XLPE | 13 | F | 1.5 | 1.5 | 1.5
QDL2 | L2 | COMPRESSOR (BOMBAS E PRENSA) | 1 | 1 | 2 | EPR ou XLPE | 13 | F | 1.5 | 1.5 | 1.5
QDL3 | L3 | DEPOSITO DE CARCAÇAS | 1 | 1 | 2 | EPR ou XLPE | 13 | F | 1.5 | 1.5 | 1.5
QDL4 | L4 | RASPA | 2 | 2 | 3 | EPR ou XLPE | 13 | F | 2.5 | 2.5 | 2.5
| L5 | RASPA | 2 | 2 | 3 | EPR ou XLPE | 13 | F | 2.5 | 2.5 | 2.5
L6
L7
L8
L9
L10
L11
L12
L13
L14
L15
L16
L17
QDL-5 | L18
QDL-6 | L19
L20
QDL-7 | L21

## DISJUNTORES
Disjuntor (A) | [6 empty] | Mudou disjuntor
Quadro | Nº do circuito | Área | Iz' (A) | In (A) | Ip (A) | Iz'>In>Ip
QDL0 | L0 | SUBESTAÇÃO | 20.01 | 16 | 11.3636 | OK | 10 para 16
QDL1 | L1 | SALA DE CALDEIRAS | 19.14 | 10 | 8 | OK |  | A corrente comercial do disjuntor é o In
QDL2 | L2 | COMPRESSOR (BOMBAS E PRENSA) | 19.14 | 16 | 12 | OK | 10 para 16
QDL3 | L3 | DEPOSITO DE CARCAÇAS | 19.14 | 16 | 12 | OK | 10 para 16
QDL4 | L4 | RASPA | 22.968 | 16 | 12 | OK
| L5 | RASPA | 22.968 | 16 | 12 | OK
L6
L7
L8
L9
L10
L11
L12
L13
L14
L15
L16
L17
QDL5 | L18
QDL6 | L19
L20
QDL7 | L21

## QDL-QUEDA DE TENSÃO
Seção dos condutores (mm²)
[8 empty] | Quadro | Nº do circuito | Área | Cabos multipolares | Circuitos agrupados | Condutores carregados CC | Isolação | Método de Instalação | Método de Referência | Fase | Neutro | Terra
[8 empty] | QDL0 | L0 | SUBESTAÇÃO | 1 | 1 | 2 | EPR ou XLPE | 33 | B1 | 1.5 | 1.5 | 1.5
[8 empty] | QDL1 | L1 | SALA DE CALDEIRAS | 1 | 1 | 2 | EPR ou XLPE | 13 | F | 1.5 | 1.5 | 1.5
[8 empty] | QDL2 | L2 | COMPRESSOR (BOMBAS E PRENSA) | 1 | 1 | 2 | EPR ou XLPE | 13 | F | 1.5 | 1.5 | 1.5
[8 empty] | QDL3 | L3 | DEPOSITO DE CARCAÇAS | 1 | 1 | 2 | EPR ou XLPE | 13 | F | 1.5 | 1.5 | 1.5
[8 empty] | QDL4 | L4 | RASPA | 2 | 2 | 3 | EPR ou XLPE | 13 | F | 2.5 | 2.5 | 2.5
[9 empty] | L5 | RASPA | 2 | 2 | 3 | EPR ou XLPE | 13 | F | 2.5 | 2.5 | 2.5
L6
L7
L8
L9
L10
L11
L12
L13
L14
L15
L16
L17
[8 empty] | QDL5 | L18
[8 empty] | QDL6 | L19
L20
[8 empty] | QDL7 | L21
Em subida QDL adotar a altura ou pé direito do local e considerar a bitola para subtrair 1,5 ou 3
Tensão (V) | 220
Potência Unitária (VA) | 500
Qtd Luminárias | 5
QDL0 - Subestação | [14 empty] | Tabela de queda tensão adaptada Prysmian
Circuito L0 | Corrente Ip (A) | Distância L (m) | Seção (mm²) | R [Ω/m] | X [Ω/m] | FP | ΔV (V) | ΔV (%) | ΔV(%)* |  | Comprimento | Curva | Subida QDL |  | QDL0 - Subestação
[15 empty] | Circuito L0 | Corrente Ip (A) | Distância L (m) | Seção (mm²) | FP | ΔV unitário (V) | ΔV (%) | ΔV(%)*
Potência Unitária | 440
Qtd Luminárias | 4 | [13 empty] | Tabela de queda tensão adaptada Prysmian
QDL1 - Sala de Caldeiras | [14 empty] | QDL1 - Sala de Caldeiras
Circuito L1 | Corrente Ip (A) | Distância L (m) | Seção (mm²) | R [Ω/m] | X [Ω/m] | FP | ΔV (V) | ΔV (%) | ΔV(%)* |  | Comprimento | Curva | Subida QDL |  | Circuito L1 | Corrente Ip (A) | Distância L (m) | Seção (mm²) | FP | ΔV unitário (V) | ΔV (%) | ΔV(%)*
QDL1-LU1 | 8 | 11.42 | 1.5 | 0.014814 | 0.0001378 | 0.85 | 2.314 | 1.052% | 1.052% |  | 2.92 | 2 | 5.5 |  | QDL1-LU1 | 8 | 11.42 | 1.5 | 0.85 | 23 | 0.9551% | 0.9551%
LU1-LU2 | 6 | 3.98 | 1.5 | 0.014814 | 0.0001378 | 0.85 | 0.60484 | 0.2749% | 1.327% |  | 3.98 | 0 | 0 |  | LU1-LU2 | 6 | 3.98 | 1.5 | 0.85 | 23 | 0.2497% | 1.205%
LU2-LU3 | 4 | 3.98 | 1.5 | 0.014814 | 0.0001378 | 0.85 | 0.40323 | 0.1833% | 1.51% |  | 3.98 | 0 | 0 |  | LU2-LU3 | 4 | 3.98 | 1.5 | 0.85 | 23 | 0.1664% | 1.371%
LU3-LU4* | 2 | 3.98 | 1.5 | 0.014814 | 0.0001378 | 0.85 | 0.20161 | 0.09164% | 1.602% |  | 3.98 | 0 | 0 |  | LU3-LU4* | 2 | 3.98 | 1.5 | 0.85 | 23 | 0.08322% | 1.454%
Tem 2 curva em QDL1-LU1 pois para curvar e entra no QDL1
A corrente faz a potencia unitaria vezes o numero de lampadas de cada trecho, dividido pela tensão, cada trecho p/ baixo reduz o numero de luminarias
ΔV unitário pega no catalogo
A distancia se soma os comprimentos dos eletrodutos de cada trecho, no trecho com QDL faz comprimento+curva*1,5 ou 3+subida
A distancia se soma os comprimentos dos eletrodutos de cada trecho
A impedancia Z separada em R (resistencia) e X (reatancia) adotar o valor da tabela de Impedancia de Sequencia Postiva considerando a seção
Calcular o ΔV faz a formula
Calcular ΔV (%) usa a formula
Calcular o ΔV% faz a formula, no denominador usa Ncp é Número de Condutores de Fase (ou número de fases do circuito).
ΔV(%)* calcula segue a tabela primera, ve que o primeiro trecho é apenas o ΔV, segundo trecho é a soma do ΔV% trecho anterior+ΔV do trecho atual | [12 empty] | ΔV(%)* calcula segue a tabela primera, ve que o primeiro trecho é apenas o ΔV, segundo trecho é a soma do ΔV% trecho anterior+ΔV do trecho atual
Potência Unitária | 440
Qtd Luminárias | 6
Tabela de queda tensão adaptada Prysmian
QDL2 - Compressor (Bombas e prensa) | [14 empty] | QDL2 - Compressor (Bombas e prensa)
Circuito L2 | Corrente Ip (A) | Distância L (m) | Seção (mm²) | R [Ω/m] | X [Ω/m] | FP | ΔV (V) | ΔV (%) | ΔV(%)* |  | Comprimento | Curva | Subida QDL |  | Circuito L2 | Corrente Ip (A) | Distância L (m) | Seção (mm²) | FP | ΔV unitário (V) | ΔV (%) | ΔV(%)*
QDL2-LU1 | 12 | 10.74 | 1.5 | 0.014814 | 0.0001378 | 0.85 | 3.2643 | 1.484% | 1.484% |  | 2.24 | 2 | 5.5 |  | QDL2-LU1 | 12 | 10.74 | 1.5 | 0.85 | 23 | 1.347% | 1.347%
LU1-LU2 | 10 | 3.09 | 1.5 | 0.014814 | 0.0001378 | 0.85 | 0.78265 | 0.3557% | 1.84% |  | 3.09 | 0 | 0 |  | LU1-LU2 | 10 | 3.09 | 1.5 | 0.85 | 23 | 0.323% | 1.67%
LU2-LU3 | 8 | 3.09 | 1.5 | 0.014814 | 0.0001378 | 0.85 | 0.62612 | 0.2846% | 2.124% |  | 3.09 | 0 | 0 |  | LU2-LU3 | 8 | 3.09 | 1.5 | 0.85 | 23 | 0.2584% | 1.929%
LU3-LU4 | 6 | 6.3 | 1.5 | 0.014814 | 0.0001378 | 0.85 | 0.95742 | 0.4352% | 2.559% |  | 4.8 | 1 | 0 |  | LU3-LU4 | 6 | 6.3 | 1.5 | 0.85 | 23 | 0.3952% | 2.324%
LU4-LU5 | 4 | 4.59 | 1.5 | 0.014814 | 0.0001378 | 0.85 | 0.46503 | 0.2114% | 2.771% |  | 3.09 | 1 | 0 |  | LU4-LU5 | 4 | 4.59 | 1.5 | 0.85 | 23 | 0.1919% | 2.516%
LU5-LU6* | 2 | 3.09 | 1.5 | 0.014814 | 0.0001378 | 0.85 | 0.15653 | 0.07115% | 2.842% |  | 3.09 | 0 | 0 |  | LU5-LU6* | 2 | 3.09 | 1.5 | 0.85 | 23 | 0.06461% | 2.581%
Tem 2 curva em QDL2-LU1 pois para curvar e entra no QDL2
Tem curva em LU3-LU4 pois é trecho vertical para horizontal
Tem curva em LU5-LU6 pois é trecho horizontal para vertical
A corrente faz a potencia unitaria vezes o numero de lampadas de cada trecho, dividido pela tensão, cada trecho p/ baixo reduz o numero de luminarias
ΔV unitário pega no catalogo
A distancia se soma os comprimentos dos eletrodutos de cada trecho, no trecho com QDL faz comprimento+curva*1,5 ou 3+subida
A distancia se soma os comprimentos dos eletrodutos de cada trecho
A impedancia Z separada em R (resistencia) e X (reatancia) adotar o valor da tabela de Impedancia de Sequencia Postiva considerando a seção
Calcular o ΔV faz a formula
Calcular ΔV (%) usa a formula
Calcular o ΔV% faz a formula, no denominador usa Ncp é Número de Condutores de Fase (ou número de fases do circuito).
ΔV(%)* calcula segue a tabela primera, ve que o primeiro trecho é apenas o ΔV, segundo trecho é a soma do ΔV% trecho anterior+ΔV do trecho atual | [12 empty] | ΔV(%)* calcula segue a tabela primera, ve que o primeiro trecho é apenas o ΔV, segundo trecho é a soma do ΔV% trecho anterior+ΔV do trecho atual
Potência Unitária | 440
Qtd Luminárias | 6
Tabela de queda tensão adaptada Prysmian
QDL3 - Depósito de carcaças | [14 empty] | QDL3 - Depósito de carcaças
Circuito L3 | Corrente Ip (A) | Distância L (m) | Seção (mm²) | R [Ω/m] | X [Ω/m] | FP | ΔV (V) | ΔV (%) | ΔV(%)* |  | Comprimento | Curva | Subida QDL |  | Circuito L3 | Corrente Ip (A) | Distância L (m) | Seção (mm²) | FP | ΔV unitário (V) | ΔV (%) | ΔV(%)*
QDL3-LU1 | 12 | 11.71 | 1.5 | 0.014814 | 0.0001378 | 0.85 | 3.5592 | 1.618% | 1.618% |  | 3.21 | 2 | 5.5 |  | QDL3-LU1 | 12 | 11.71 | 1.5 | 0.85 | 23 | 1.469% | 1.469%
LU1-LU2 | 10 | 5.59 | 1.5 | 0.014814 | 0.0001378 | 0.85 | 1.4159 | 0.6436% | 2.261% |  | 5.59 | 0 | 0 |  | LU1-LU2 | 10 | 5.59 | 1.5 | 0.85 | 23 | 0.5844% | 2.053%
LU1-LU3 | 8 | 6.3 | 1.5 | 0.014814 | 0.0001378 | 0.85 | 1.2766 | 0.5803% | 2.842% |  | 4.8 | 1 | 0 |  | LU1-LU3 | 8 | 6.3 | 1.5 | 0.85 | 23 | 0.5269% | 2.58%
LU3-LU4 | 6 | 7.09 | 1.5 | 0.014814 | 0.0001378 | 0.85 | 1.0775 | 0.4898% | 3.331% |  | 5.59 | 1 | 0 |  | LU3-LU4 | 6 | 7.09 | 1.5 | 0.85 | 23 | 0.4447% | 3.025%
LU4-LU5 | 4 | 7.1 | 1.5 | 0.014814 | 0.0001378 | 0.85 | 0.71933 | 0.327% | 3.658% |  | 5.6 | 1 | 0 |  | LU4-LU5 | 4 | 7.1 | 1.5 | 0.85 | 23 | 0.2969% | 3.322%
LU5-LU6* | 2 | 5.56 | 1.5 | 0.014814 | 0.0001378 | 0.85 | 0.28165 | 0.128% | 3.786% |  | 4.06 | 1 | 0 |  | LU5-LU6* | 2 | 5.56 | 1.5 | 0.85 | 23 | 0.1163% | 3.438%
Tem 2 curva em QDL3-LU1 pois para curvar e entra no QDL3
Tem curva em LU1-LU3 pois é trecho vertical para horizontal
Tem curva em LU3-LU4 pois é trecho horizontal para vertical
Tem curva em LU4-LU5 pois é trecho vertical para horizontal
A corrente faz a potencia unitaria vezes o numero de lampadas de cada trecho, dividido pela tensão, cada trecho p/ baixo reduz o numero de luminarias | [10 empty] | Tem curva em LU5-LU6 pois é trecho horizontal para vertical
ΔV unitário pega no catalogo
A distancia se soma os comprimentos dos eletrodutos de cada trecho, no trecho com QDL faz comprimento+curva*1,5 ou 3+subida
A distancia se soma os comprimentos dos eletrodutos de cada trecho
A impedancia Z separada em R (resistencia) e X (reatancia) adotar o valor da tabela de Impedancia de Sequencia Postiva considerando a seção
Calcular o ΔV faz a formula
Calcular ΔV (%) usa a formula
Calcular o ΔV% faz a formula, no denominador usa Ncp é Número de Condutores de Fase (ou número de fases do circuito).
ΔV(%)* calcula segue a tabela primera, ve que o primeiro trecho é apenas o ΔV, segundo trecho é a soma do ΔV% trecho anterior+ΔV do trecho atual | [12 empty] | ΔV(%)* calcula segue a tabela primera, ve que o primeiro trecho é apenas o ΔV, segundo trecho é a soma do ΔV% trecho anterior+ΔV do trecho atual
Potência Unitária | 440
Qtd Luminárias | 12
Tabela de queda tensão adaptada Prysmian
QDL4 - Raspa e Recapagem | [14 empty] | QDL4 - Raspa
Circuito L4/L5 | Corrente Ip (A) | Distância L (m) | Seção (mm²) | R [Ω/m] | X [Ω/m] | FP | ΔV (V) | ΔV (%) | ΔV(%)* |  | Comprimento | Curva | Subida QDL |  | Circuito L4/L5 | Corrente Ip (A) | Distância L (m) | Seção (mm²) | FP | ΔV unitário (V) | ΔV (%) | ΔV(%)*
QDL4-LU1 | 24 | 9.23 | 2.5 | 0.0088882 | 0.0001345 | 0.85 | 3.3785 | 1.536% | 1.536% |  | 2.23 | 1 | 5.5 |  | QDL4-LU1 | 24 | 9.23 | 2.5 | 0.85 | 14 | 1.41% | 1.41%
LU1-LU2 | 22 | 6.65 | 2.5 | 0.0088882 | 0.0001345 | 0.85 | 2.2313 | 1.014% | 2.55% |  | 5.15 | 1 | 0 |  | LU1-LU2 | 22 | 6.65 | 2.5 | 0.85 | 14 | 0.931% | 2.341%
LU2-LU3 | 20 | 5.15 | 2.5 | 0.0088882 | 0.0001345 | 0.85 | 1.5709 | 0.7141% | 3.264% |  | 5.15 | 0 | 0 |  | LU2-LU3 | 20 | 5.15 | 2.5 | 0.85 | 14 | 0.6555% | 2.996%
LU1-LU4 | 18 | 6.65 | 2.5 | 0.0088882 | 0.0001345 | 0.85 | 1.8256 | 0.8298% | 4.094% |  | 5.15 | 1 | 0 |  | LU1-LU4 | 18 | 6.65 | 2.5 | 0.85 | 14 | 0.7617% | 3.758%
LU4-LU5 | 16 | 5.15 | 2.5 | 0.0088882 | 0.0001345 | 0.85 | 1.2567 | 0.5712% | 4.665% |  | 5.15 | 0 | 0 |  | LU4-LU5 | 16 | 5.15 | 2.5 | 0.85 | 14 | 0.5244% | 4.282%
LU5-LU6* | 14 | 5.15 | 2.5 | 0.0088882 | 0.0001345 | 0.85 | 1.0996 | 0.4998% | 5.165% |  | 5.15 | 0 | 0 |  | LU5-LU6* | 14 | 5.15 | 2.5 | 0.85 | 14 | 0.4588% | 4.741%
LU1-LU7 | 12 | 4.06 | 2.5 | 0.0088882 | 0.0001345 | 0.85 | 0.74306 | 0.3378% | 5.503% |  | 4.06 | 0 | 0 |  | LU1-LU7 | 12 | 4.06 | 2.5 | 0.85 | 14 | 0.31% | 5.051%
LU7-LU8 | 10 | 6.65 | 2.5 | 0.0088882 | 0.0001345 | 0.85 | 1.0142 | 0.461% | 5.964% |  | 5.15 | 1 | 0 |  | LU7-LU8 | 10 | 6.65 | 2.5 | 0.85 | 14 | 0.4232% | 5.474%
LU8-LU9 | 8 | 5.15 | 2.5 | 0.0088882 | 0.0001345 | 0.85 | 0.62837 | 0.2856% | 6.249% |  | 5.15 | 0 | 0 |  | LU8-LU9 | 8 | 5.15 | 2.5 | 0.85 | 14 | 0.2622% | 5.736%
LU7-LU10 | 6 | 6.65 | 2.5 | 0.0088882 | 0.0001345 | 0.85 | 0.60854 | 0.2766% | 6.526% |  | 5.15 | 1 | 0 |  | LU7-LU10 | 6 | 6.65 | 2.5 | 0.85 | 14 | 0.2539% | 5.99%
LU10-LU11 | 4 | 5.15 | 2.5 | 0.0088882 | 0.0001345 | 0.85 | 0.31418 | 0.1428% | 6.669% |  | 5.15 | 0 | 0 |  | LU10-LU11 | 4 | 5.15 | 2.5 | 0.85 | 14 | 0.1311% | 6.121%
LU11-LU12 | 2 | 5.15 | 2.5 | 0.0088882 | 0.0001345 | 0.85 | 0.15709 | 0.07141% | 6.74% |  | 5.15 | 0 | 0 |  | LU11-LU12 | 2 | 5.15 | 2.5 | 0.85 | 14 | 0.06555% | 6.187%
Tem 1 curva em QDL4-LU1 pois para entra no QDL4
[11 empty] | Tem curva em LU1-LU2 pois é trecho vertical para horizontal |  |  |  | ΔV unitário pega no catalogo
Tem curva em LU1-LU4 pois é trecho horizontal para vertical
A corrente faz a potencia unitaria vezes o numero de lampadas de cada trecho, dividido pela tensão, cada trecho p/ baixo reduz o numero de luminarias
Tem curva em LU7-LU8 pois é trecho horizontal para vertical
A distancia se soma os comprimentos dos eletrodutos de cada trecho, no trecho com QDL faz comprimento+curva*1,5 ou 3+subida | [10 empty] | Tem curva em LU7-LU10 pois é trecho horizontal para vertical
A distancia se soma os comprimentos dos eletrodutos de cada trecho
A impedancia Z separada em R (resistencia) e X (reatancia) adotar o valor da tabela de Impedancia de Sequencia Postiva considerando a seção
Calcular o ΔV faz a formula
Calcular ΔV (%) usa a formula
Calcular o ΔV faz a formula
ΔV(%)* calcula segue a tabela primera, ve que o primeiro trecho é apenas o ΔV, segundo trecho é a soma do ΔV% trecho anterior+ΔV do trecho atual
Calcular o ΔV% faz a formula, no denominador usa Ncp é Número de Condutores de Fase (ou número de fases do circuito).
ΔV(%)* calcula segue a tabela primera, ve que o primeiro trecho é apenas o ΔV, segundo trecho é a soma do ΔV% trecho anterior+ΔV do trecho atual

## QDL-BALANÇO TOTAL
QDL_ILUMINAÇÃO
Balanço de potencias (VA)
Quadro | Nº do circuito | Área | DEMANDA (VA) | R | S | T
QDL0 | L0 | SUBESTAÇÃO | 2500 | 2500 | - | -
QDL1 | L1 | SALA DE CALDEIRAS | 1760 | - | 1760 | -
QDL2 | L2 | COMPRESSOR (BOMBAS E PRENSA) | 2640 | - | - | 2640
QDL3 | L3 | DEPOSITO DE CARCAÇAS | 2640 | 2640 | - | -
QDL4 | L4 | RASPA | 2640 | - | 2640 | -
| L5 | RASPA | 2640 | - | - | 2640
L6
L7
L8
L9
L10
L11
L12
L13
L14
L15
L16
L17
QDL5 | L18
QDL6 | L19
L20
QDL7 | L21
SOMATÓRIO |  |  |  | 5140 | 4400 | 5280
TOTAL DAS FASES |  |  |  | 14820
|  | DIVISÃO TOTAL DAS FASES |  | 4940
|  | FASE MAIS CARREGADA |  | 24
QDF_TOMADAS

## QDL-BALANÇO POTENCIAS
QDL0 - Subestação
Circuito | Área | Corrente do Disjuntor In (A) | Disjuntor | Capacidade de interrupção do disjuntor (kA) | Balanço de potência (VA)
[5 empty] | R | S | T
QDL1 - Sala de Caldeiras
Circuito | Área | Corrente do Disjuntor In (A) | Disjuntor | Capacidade de interrupção do disjuntor (kA) | Balanço de potência (VA)
[5 empty] | R | S | T
L1 | SALA DE CALDEIRAS | 10 | MDW-C10 | 5 | - | 1760 | -
Disjuntor escolhe baseado na In obtida lá em disjuntores
Capacidade de interrupção do disjuntor (kA)
pergunta: Capacidade de interrupção do disjuntor (kA) eu posso colocar 2 kA por ser 220 V certo?
Balanço de potência confiro a distribuição em balanço total
QDL2 - Compressor
Circuito | Área | Corrente do Disjuntor In (A) | Disjuntor | Capacidade de interrupção do disjuntor (kA) | Balanço de potência (VA)
[5 empty] | R | S | T
L2 | COMPRESSOR (BOMBAS E PRENSA) | 16 | MDW-C16 | 5 | - | - | 2640
Disjuntor escolhe baseado na In obtida lá em disjuntores
Capacidade de interrupção do disjuntor (kA)
pergunta: Capacidade de interrupção do disjuntor (kA) eu posso colocar 2 kA por ser 220 V certo?
Balanço de potência confiro a distribuição em balanço total
QDL3 - Depósito de carcaças
Circuito | Área | Corrente do Disjuntor In (A) | Disjuntor | Capacidade de interrupção do disjuntor (kA) | Balanço de potência (VA)
[5 empty] | R | S | T
L3 | DEPÓSITO DE CARCAÇAS | 16 | MDW-C16 | 5 | 2640 | - | -
Disjuntor escolhe baseado na In obtida lá em disjuntores
Capacidade de interrupção do disjuntor (kA)
pergunta: Capacidade de interrupção do disjuntor (kA) eu posso colocar 2 kA por ser 220 V certo?
Balanço de potência confiro a distribuição em balanço total
QDL4 - Raspa e Recapagem
Circuito | Área | Corrente do Disjuntor In (A) | Disjuntor | Capacidade de interrupção do disjuntor (kA) | Balanço de potência (VA)
[5 empty] | R | S | T
L4 | RASPA | 16 | MDW-C16 | 5 | - | 2640 | -
L5 | RASPA | 16 | MDW-C16 | 5 | - | - | 2640
L6
L7
L8
L9
L10
L11
L12
L13
L14
L15
L16
L17
total
|  |  |  | Fazer o somatório das fases | 0
|  |  |  | Distribuir as fases ente o somatório | 0
|  |  | Utilizar a fase mais carregada e dividir por 220 V, acha I |  |  |  | 0 |  |  | Disjuntor escolhe baseado na In obtida lá em disjuntores
Capacidade de interrupção do disjuntor (kA)
pergunta: Capacidade de interrupção do disjuntor (kA) eu posso colocar 2 kA por ser 220 V certo?
Balanço de potência confiro a distribuição em balanço total

## QDGL
Quadro | Nº do circuito | Área | DEMANDA (VA) | FP
QDL0 | L0 | SUBESTAÇÃO | 2500 | 0.95
QDL1 | L1 | SALA DE CALDEIRAS | 1760 | 0.85
QDL2 | L2 | COMPRESSOR (BOMBAS E PRENSA) | 2640 | 0.85
QDL3 | L3 | DEPOSITO DE CARCAÇAS | 2640 | 0.85
QDL4 | L4 | RASPA | 2640 | 0.85
| L5 | RASPA | 2640 | 0.85
L6
L7
L8
L9
L10
L11
L12
L13
L14
L15
L16
L17
QDL5 | L18
QDL6 | L19
L20
QDL7 | L21
Circuito | Disjuntor | Corrente do Disjuntor (A) | Potência aparente (VA)
QDL-0 | MDWH-C10 | 10 | 2500
QDL-1 | MDWH-C10 | 10 | 1760
QDL-2 | MDWH-C10 | 10 | 2640
QDL-3 | MDWH-C10 | 10 | 2640
QDL-4 | MDWH-C100 | 100 | 5280
QDL-5 | MDWH-C10 | 10
QDL-6 | MDWH-C10-3 | 10 | 0
QDL-7 | MDWH-C10 | 10
Total |  |  | 14820
RQDL-1 |  |  | 4940
RQDL-2 |  |  | 4940
RQDL-3 |  |  | 4940
Total |  |  | 29640
Quadro | Tensão [V] | Corrente nominal [A] | Método de instalação | Método de referência
QDL-0 | 220 | 11.3636 | 13 | F
QDL-1 | 220 | 8 | 13 | F
QDL-2 | 220 | 12 | 13 | F
QDL-3 | 220 | 12 | 13 | F
QDL-4 | 380 | 13.8947 | 13 | F
QDL-5 | 220 | 0 | 13 | F
QDL-6 | 220 | 0 | 13 | F
QDL-7 | 220 | 0 | 13 | F
Preciso utilizar o quadro de QDL mais distante de QDGL
Circuito L1 | Corrente (A) |  |  | Distância (m) | R [Ω/m] | X [Ω/m] | FP | ΔV [V] | ΔV [%] | ΔV[%]*
QDGL-QDL5 | Quadro |  |  | 127 | 0.014814 | 0.0001378 | 0.92 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | A corrente faz a potencia unitaria vezes o numero de lampadas de cada trecho, dividido pela tensão, cada trecho p/ baixo reduz o numero de luminarias
A distancia se soma os comprimentos dos eletrodutos de cada trecho, no trecho com QDL faz comprimento+curva*1,5 ou 3+subida
A distancia se soma os comprimentos dos eletrodutos de cada trecho
A impedancia Z separada em R (resistencia) e X (reatancia) adotar o valor da tabela de Impedancia de Sequencia Postiva considerando a seção
Calcular o ΔV faz a formula
Calcular o ΔV% faz a formula, no denominador usa Ncp é Número de Condutores de Fase (ou número de fases do circuito).
ΔV(%)* calcula segue a tabela primera, ve que o primeiro trecho é apenas o ΔV, segundo trecho é a soma do ΔV% trecho anterior+ΔV do trecho atual
Quadro | Fator de agrupamento | Fator de temperatura (50ºC) | Fator de harmônicos | Isolação | Corrente nominal [A] | Ip' (A) | Iz (A) | IZ' (A)
QGDL | 1 | #REF! | 1.05 | EPR ou XLPE | #REF! | #REF! | 144 | #REF!
#REF! | POTENCIA FASE MAIS CARREGADA DO QGDL
658.1793
#REF! |  |  |  |  | usei B1 7