## Controle
| SETOR | ALTURA (m) | ALTURA DE TRABALHO (m) | LARGURA (m) | COMPRIMENTO (m) | PERÍMETRO (m) | ÁREA (m²) | TETO | PAREDE | PISO
| SUBESTAÇÃO | 7 | 0.8 | 9.6 | 9.8 | 38.8 | 94.08 | BRANCO | BRANCA | CONCRETO
| ESCRITÓRIO | 3 | 0.8 | 6 | 8.12 | 28.24 | 48.72 | BRANCO | BEGE | AZULEJO CINZA
| CONTROLE DE QUALIDADE | 3 | 0.8 | 6 | 5 | 22 | 30 | BRANCO | BRANCA | AZULEJO CINZA
| SAIDA DE PRODUTOS | 3 | 0.8 | 6 | 5 | 22 | 30 | CLARO | CLARA | AZULEJO CINZA
| BANHEIRO | 3 | 0.8 | 3.5 | 5.23 | 17.46 | 18.305 | CLARO | CLARA | AZULEJO CINZA
| DEPÓSITO DE CARCAÇAS 01 | 7 | 0.8 | 6 | 8.12 | 56.96 | 157.69 | ZINCO | CLARA | CONCRETO
| DEPÓSITO DE CARCAÇAS 02 | 7 | 0.8 | 9.6 | 11.18 | 56.96 | 157.69 | ZINCO | CLARA | CONCRETO
| SALA DE CALDEIRA | 7 | 0.8 | 9.6 | 15.92 | 51.04 | 152.832 | ZINCO | CLARA | CONCRETO
| RASPA | 7 | 0.8 | 30.92 | 8.12 | 78.08 | 251.0704 | ZINCO | CLARA | CONCRETO
| COMPRESSOR | 7 | 0.8 | 9.6 | 9.28 | 37.76 | 89.088 | ZINCO | CLARA | CONCRETO
| RECAPAGEM | 7 | 0.8 | - | - | 163.77 | 1585.67 | ZINCO | CLARA | CONCRETO
T1
RESPONSÁVEL | SETOR | MÉTODO | ALTURA DE TRABALHO (m) | TIRANTE (m) | ALTURA MÍNIMA (m) | PÉ DIREITO (m) | TETO | PAREDE | PISO | STATUS
GABRIEL | SUBESTAÇÃO | LUMENS | 0.8 | 0 | 4 | 7 | BRANCO | BRANCA | CONCRETO | FEITO
GABRIEL | ESCRITÓRIO | LUMENS | 0.8 | - | - | 3 | BRANCO | BEGE | AZULEJO CINZA | FEITO
GABRIEL | CONTROLE DE QUALIDADE | LUMENS | 0.8 | - | - | 3 | BRANCO | BRANCA | AZULEJO CINZA | FEITO
GABRIEL | SAIDA DE PRODUTOS | LUMENS | 0.8 | - | - | 3 | CLARO | CLARA | AZULEJO CINZA | FEITO
GABRIEL | BANHEIRO | LUMENS | 0.8 | - | - | 3 | CLARO | CLARA | AZULEJO CINZA | FEITO
GABRIEL | DEPÓSITO DE CARCAÇAS 01 | LUMENS | 0.8 | 1 | 4 | 7 | ZINCO | CLARA | CONCRETO | FEITO
GABRIEL | DEPÓSITO DE CARCAÇAS 02 | LUMENS | 0.8 | 1 | 4 | 7 | ZINCO | CLARA | CONCRETO | FEITO
GABRIEL | SALA DE CALDEIRA | LUMENS | 0.8 | 1 | 4 | 7 | ZINCO | CLARA | CONCRETO | FEITO
GABRIEL | RASPA | LUMENS | 0.8 | 1 | 4 | 7 | ZINCO | CLARA | CONCRETO | FEITO
GABRIEL | COMPRESSOR | LUMENS | 0.8 | 1 | 4 | 7 | ZINCO | CLARA | CONCRETO | FEITO
GABRIEL | RECAPAGEM | CAVIDADES | 0.8 | 1 | 4 | 7 | ZINCO | CLARA | CONCRETO | FEITO
| SETOR | LUMINÁRIA |  | LÂMPADAS |  |  |  |  | REATOR |  |  |  | DADOS DE PROJETO
|  | MODELO | FABRICANTE | MODELO | FABRICANTE | POTÊNCIA (W) | FLUXO LUMINOSO | NÚMERO DE LUMINÁRIAS | MODELO | FABRICANTE | POTÊNCIA REATOR | F.P | TENSÃO (V) | QUANTIDADE DE LUMINÁRIA | POTÊNCIA POR PONTO (VA) | POTÊNCIA FINAL (VA) | CORRENTE (A)
| SUBESTAÇÃO | NE250CN3H25 | Nutsteel | HQI-T 250 W/D PRO | OSRAM | 250 | 19100 | 1 | PTo 250/220…240 3DIM | OSRAM | 12.5 | 0.95 | 220 | 5 | 270 | 1350 | 6.1364
| ESCRITÓRIO | TSM 426 - 2 lampadas de 40W | Phillips | Luminária TMS 426 | Phillips | 40 | 3000 | 2 | POUP-AFP-6F | Intral | 4 | 0.97 | 220 | 4 | 90 | 360 | 1.6364
| CONTROLE DE QUALIDADE | TSM 426 - 2 lampadas de 40W | Phillips | Luminária TMS 426 | Phillips | 40 | 3000 | 2 | POUP-AFP-6F | Intral | 4 | 0.97 | 220 | 16 | 90 | 1440 | 6.5455
| SAIDA DE PRODUTOS | TSM 426 - 2 lampadas de 40W | Phillips | Luminária TMS 426 | Phillips | 40 | 3000 | 2 | POUP-AFP-6F | Intral | 4 | 0.97 | 220 | 6 | 90 | 540 | 2.4545
| BANHEIRO | TSM 426 - 2 lampadas de 40W | Phillips | Luminária TMS 426 | Phillips | 40 | 3000 | 2 | POUP-AFP-6F | Intral | 4 | 0.97 | 220 | 2 | 90 | 180 | 0.81818
| DEPÓSITO DE CARCAÇAS 01 | HDK 474 + GDK 472 PG | Phillips | SON 250W E E40 CO 1SL | Phillips | 250 | 26000 | 1 | VSTI250A26IGOS | Phillips | 30 | 0.95 | 220 | 2 | 290 | 580 | 2.6364
| DEPÓSITO DE CARCAÇAS 02 | HDK 474 + GDK 472 PG | Phillips | SON 250W E E40 CO 1SL | Phillips | 250 | 26000 | 1 | VSTI250A26IGOS | Phillips | 30 | 0.95 | 220 | 4 | 290 | 1160 | 5.2727
| SALA DE CALDEIRA | HDK 474 + GDK 472 PG | Phillips | SON 250W E E40 CO 1SL | Phillips | 250 | 26000 | 1 | VSTI250A26IGOS | Phillips | 30 | 0.95 | 220 | 4 | 290 | 1160 | 5.2727
| RASPA | HDK 474 + GDK 472 PG | Phillips | SON 250W E E40 CO 1SL | Phillips | 250 | 26000 | 1 | VSTI250A26IGOS | Phillips | 30 | 0.95 | 220 | 16 | 290 | 4640 | 21.0909
| COMPRESSOR | HDK 474 + GDK 472 PG | Phillips | SON 250W E E40 CO 1SL | Phillips | 250 | 26000 | 1 | VSTI250A26IGOS | Phillips | 30 | 0.95 | 220 | 6 | 290 | 1740 | 7.9091
| RECAPAGEM | HDK 474 + GDK 472 PG | Phillips | SON 400W E E40 CO 1SL | Phillips | 400 | 48800 | 1 | VTE400A26HQI E | Phillips | 30 | 0.95 | 220 | 113 | 440 | 49720 | 226
| SETOR | DADOS DE PROJETO
|  | TENSÃO (V) | QUANTIDADE DE LUMINÁRIA | POTÊNCIA POR PONTO (W) | POTÊNCIA FINAL (W) | CORRENTE (A)
| SUBESTAÇÃO | 220 | 5 | 270 | 1350 | 6.1364
| ESCRITÓRIO | 220 | 4 | 90 | 360 | 1.6364
| CONTROLE DE QUALIDADE | 220 | 16 | 90 | 1440 | 6.5455
| SAIDA DE PRODUTOS | 220 | 6 | 90 | 540 | 2.4545
| BANHEIRO | 220 | 2 | 90 | 180 | 0.81818
| DEPÓSITO DE CARCAÇAS | 220 | 6 | 290 | 1740 | 7.9091
| SALA DE CALDEIRA | 220 | 4 | 290 | 1160 | 5.2727
| RASPA | 220 | 16 | 290 | 4640 | 21.0909
| COMPRESSOR | 220 | 6 | 290 | 1740 | 7.9091
| RECAPAGEM | 220 | 113 | 440 | 49720 | 226
| SETOR | LANÇAMENTO DE PONTOS E QUADROS
|  | PONTOS EIXO X | PONTOS EIXO Y | QUANTIDADE DE LUMINÁRIAS | POTÊNCIA POR LUMINÁRIA (W) | PONTOS LANÇADOS | QUADRO | QUADRO LANÇADO
| SUBESTAÇÃO |  |  | 5 | 270 | SIM | QDL-0 | SIM
| SALA DE CALDEIRA | 1 | 4 | 4 | 290 | SIM | QDL-1 | SIM
| COMPRESSOR | 2 | 3 | 6 | 290 | SIM | QDL-2 | SIM
| DEPÓSITO DE CARCAÇAS 01 | 1 | 2 | 2 | 290 | SIM | QDL-3 | SIM
| DEPÓSITO DE CARCAÇAS 02 | 2 | 2 | 4 | 290 | SIM | QDL-3 | SIM
| RASPA | 8 | 2 | 16 | 290 | SIM | QDL-4 | SIM
| RECAPAGEM | - | - | 113 | 440 |  | QDL-4
| ESCRITÓRIO | 1 | 4 | 4 | 90 | SIM | QDL-5 | SIM
| CONTROLE DE QUALIDADE | 4 | 4 | 16 | 90 | SIM | QDL-6 | SIM
| SAIDA DE PRODUTOS | 3 | 2 | 6 | 90 | SIM | QDL-6 | SIM
| BANHEIRO | 1 | 2 | 2 | 90 | SIM | QDL-7 | SIM

## Template (hidden)
CARACTERISTICAS DO AMBIENTE
SETOR | LARGURA (m) | COMPRIMENTO (m) | ALTURA (m) | ALTURA DE TRABALHO (m) | Hlp (m) | TETO | PAREDE | PISO | TIPO DE LÂMPADA
CONTROLE DE QUALIDADE | 6 | 5 | 3 | 0.8 | 2.2 | BRANCO | BRANCA | AZULEJO CINZA | FLUORESCENTE
LUMINÁRIA SELECIONADA
CARACTERISTICAS LUMINÁRIA
MODELO | TSM 426 - 2 lampadas de 40W
FABRICANTE | Phillips
LÂMPADA E RETOR SELECIONADOS
CARACTERISTICAS LÂMPADA |  |  | CARACTERISTICAS REATOR
MODELO | Luminária TMS 426 |  | MODELO | POUP-AFP-6F
FABRICANTE | Phillips |  | FABRICANTE | Intral
POTÊNCIA (W) | 40 |  | POTÊNCIA REATOR | 4
FLUXO LUMINOSO | 3000 |  | F.P | 0.97
NÚMERO DE LUMINÁRIAS | 2
DETERMINAÇÃO DO FATOR DE DEPRECIAÇÃO (Fdl)
Categoria da Luminaria | IV
Vida útil da lampada (tabela 2.1 mamede) (h) | 10000
Tempo de manutenção (meses) | 11.9048
Categoria do local | LIMPO
FATOR DE DEPRECIAÇÃO | 0.88
DETERMINAÇÃO DO FATOR DE UTILIZAÇÃO (Fu)
K | 1.2397
tera que fazer interpolação pois 1,52 nao existe na tabela 2.9 do mamede
TETO | BRANCO
PAREDE | BRANCA
PISO | AZULEJO CINZA
pte | 70%
ppa | 50%
pp | 45%
Fu | 0.56
DETERMINAÇÃO DE ILUMINAMENTO (E)
IDADE | 41 anos
VELOCIDADE E PRECISÃO | Importante
REFLETÂNCIA NO FUNDO DA TAREFA | 40%
PESO FINAL | 0
CATEGORIA B - INSPEÇÃO
ILUMINAMENTO (Lux) | 1500
DETERMINAÇÃO DE FLUXO TOTAL (Wt)
Wt (lm) | 91314.9351
DETERMINAÇÃO DE NÚMERO DE LUMINÁRIAS (Nlu)
Nlu | 15.2192
Nlu - Final | 16
DISTRIBUIÇÃO DE LUMINÁRIAS
DADOS |  | VERIFICAÇÃO
X (m) | 1 | SIM
X1 (m) | 0.5 | SIM
Y (m) | 1.6667 | SIM
Y1 (m) | 0.83333 | SIM
Hlp*1,5 (m) | 3.3 | -
POTÊNCIA DO PONTO DE ILUMINAÇÃO
Tensão de alimentação (V) | 220
Potencia do conjunto (VA) | 84.1237
Potencia selecionada para o ponto (VA) | 90
Potencia do arranjo (VA) | 1440
Corrente de projeto (VA) | 6.5455
DISTRIBUIÇÃO FINAL

## Subestação
CARACTERISTICAS DO AMBIENTE
SETOR | LARGURA (m) | COMPRIMENTO (m) | ALTURA (m) | ALTURA DE TRABALHO (m) | Hlp (m) | TETO | PAREDE | PISO | TIPO DE LÂMPADA
SUBESTAÇÃO | 9.6 | 9.8 | 7 | 0.8 | 6.2 | BRANCO | BRANCA | CONCRETO | VAPOR DE SÓDIO
LUMINÁRIA SELECIONADA
CARACTERISTICAS LUMINÁRIA
MODELO | NE250CN3H25
FABRICANTE | Nutsteel
LÂMPADA E RETOR SELECIONADOS
CARACTERISTICAS LÂMPADA |  |  | CARACTERISTICAS REATOR
MODELO | HQI-T 250 W/D PRO |  | MODELO | PTo 250/220…240 3DIM
FABRICANTE | OSRAM |  | FABRICANTE | OSRAM
POTÊNCIA (W) | 250 |  | POTÊNCIA REATOR | 12.5
FLUXO LUMINOSO | 19100 |  | F.P | 0.95
NÚMERO DE LUMINÁRIAS | 1
DETERMINAÇÃO DO FATOR DE DEPRECIAÇÃO (Fdl)
Categoria da Luminaria | V
Vida útil da lampada (tabela 2.1 mamede) (h) | 16000
Tempo de manutenção (meses) | 19.0476
Categoria do local | LIMPO
FATOR DE DEPRECIAÇÃO | 0.82
DETERMINAÇÃO DO FATOR DE UTILIZAÇÃO (Fu)
K | 0.78217
tera que fazer interpolação pois 1,52 nao existe na tabela 2.9 do mamede
TETO | BRANCO
PAREDE | BRANCA
PISO | CONCRETO
pte | 70%
ppa | 70%
pp | 10%
Fu | 0.26
DETERMINAÇÃO DE ILUMINAMENTO (E)
IDADE | 41 anos
VELOCIDADE E PRECISÃO | Importante
REFLETÂNCIA NO FUNDO DA TAREFA | 40%
PESO FINAL | 0
CATEGORIA B - REQUISITOS VISUAIS LIMITADOS
ILUMINAMENTO (Lux) | 200
DETERMINAÇÃO DE FLUXO TOTAL (Wt)
Wt (lm) | 88255.1595
DETERMINAÇÃO DE NÚMERO DE LUMINÁRIAS (Nlu)
Nlu | 4.6207
Nlu - Final | 5
DISTRIBUIÇÃO DE LUMINÁRIAS
DADOS |  | VERIFICAÇÃO
X (m) | 0 | SIM
X1 (m) | 0 | SIM
Y (m) | 0 | SIM
Y1 (m) | 0 | SIM
Hlp*1,5 (m) | 0 | -
POTÊNCIA DO PONTO DE ILUMINAÇÃO
Tensão de alimentação (V) | 220
Potencia do conjunto (VA) | 263.1579
Potencia selecionada para o ponto (VA) | 270
Potencia do arranjo (VA) | 1350
Corrente de projeto (VA) | 6.1364
DISTRIBUIÇÃO FINAL

## Sala de Caldeira
CARACTERISTICAS DO AMBIENTE
SETOR | LARGURA (m) | COMPRIMENTO (m) | ALTURA (m) | ALTURA DE TRABALHO (m) | Hlp (m) | TETO | PAREDE | PISO | TIPO DE LÂMPADA
SALA DE CALDEIRA | 9.6 | 15.92 | 7 | 0.8 | 6.2 | ZINCO | CLARA | CONCRETO | VAPOR DE SÓDIO
LUMINÁRIA SELECIONADA
CARACTERISTICAS LUMINÁRIA
MODELO | HDK 474 + GDK 472 PG
FABRICANTE | Phillips
LÂMPADA E RETOR SELECIONADOS
CARACTERISTICAS LÂMPADA |  |  | CARACTERISTICAS REATOR
MODELO | SON 250W E E40 CO 1SL |  | MODELO | VSTI250A26IGOS
FABRICANTE | Phillips |  | FABRICANTE | Phillips
POTÊNCIA (W) | 250 |  | PERDA (W) | 30
FLUXO LUMINOSO | 26000 |  | F.P | 0.95
NÚMERO DE LAMPADAS POR LUMINARIA | 1
DETERMINAÇÃO DO FATOR DE DEPRECIAÇÃO (Fdl)
Categoria da Luminaria | I
Vida útil da lampada (tabela 2.1 mamede) (h) | 18000
Tempo de manutenção (meses) | 21.4286
Categoria do local | SUJO
FATOR DE DEPRECIAÇÃO | 0.78
DETERMINAÇÃO DO FATOR DE UTILIZAÇÃO (Fu)
K | 0.96592
TETO | ZINCO
PAREDE | CLARA
PISO | CONCRETO
pte | 50%
ppa | 50%
pp | 10%
Fu | 0.62
DETERMINAÇÃO DE ILUMINAMENTO (E)
IDADE | 41 anos
VELOCIDADE E PRECISÃO | Importante
REFLETÂNCIA NO FUNDO DA TAREFA | 40%
PESO FINAL | 0
CATEGORIA B - TRABALHO BRUTO DE MAQUINARIA
ILUMINAMENTO (Lux) | 300
DETERMINAÇÃO DE FLUXO TOTAL (Wt)
Wt (lm) | 94808.933
DETERMINAÇÃO DE NÚMERO DE LUMINÁRIAS (Nlu)
Nlu | 3.6465
Nlu - Final | 4
DISTRIBUIÇÃO DE LUMINÁRIAS
LUMINÁRIAS EIXO X | 1
LUMINÁRIAS EIXO Y | 4
DADOS |  | VERIFICAÇÃO
X (m) | 4.8 | -
X1 (m) | 4.8 | SIM
Y (m) | 3.98 | -
Y1 (m) | 1.99 | SIM
Hlp*1,5 (m) | 9.3 | -
POTÊNCIA DO PONTO DE ILUMINAÇÃO
Tensão de alimentação (V) | 220
Potencia do conjunto (VA) | 281.5789
Potencia selecionada para o ponto (VA) | 290
Potencia do arranjo (VA) | 1160
Corrente de projeto (VA) | 5.2727
DISTRIBUIÇÃO FINAL

## Compressor
CARACTERISTICAS DO AMBIENTE
SETOR | LARGURA (m) | COMPRIMENTO (m) | ALTURA (m) | ALTURA DE TRABALHO (m) | Hlp (m) | TETO | PAREDE | PISO | TIPO DE LÂMPADA
COMPRESSOR | 9.6 | 9.28 | 7 | 0.8 | 6.2 | ZINCO | CLARA | CONCRETO | FLUORESCENTE
LUMINÁRIA SELECIONADA
CARACTERISTICAS LUMINÁRIA
MODELO | HDK 474 + GDK 472 PG
FABRICANTE | Phillips
LÂMPADA E RETOR SELECIONADOS
CARACTERISTICAS LÂMPADA |  |  | CARACTERISTICAS REATOR
MODELO | SON 250W E E40 CO 1SL |  | MODELO | VSTI250A26IGOS
FABRICANTE | Phillips |  | FABRICANTE | Phillips
POTÊNCIA (W) | 250 |  | PERDA (W) | 30
FLUXO LUMINOSO | 26000 |  | F.P | 0.95
NÚMERO DE LUMINÁRIAS | 1
DETERMINAÇÃO DO FATOR DE DEPRECIAÇÃO (Fdl)
Categoria da Luminaria | I
Vida útil da lampada (tabela 2.1 mamede) (h) | 18000
Tempo de manutenção (meses) | 21.4286
Categoria do local | SUJO
FATOR DE DEPRECIAÇÃO | 0.78
DETERMINAÇÃO DO FATOR DE UTILIZAÇÃO (Fu)
K | 0.76107
tera que fazer interpolação pois 1,52 nao existe na tabela 2.9 do mamede
TETO | ZINCO
PAREDE | CLARA
PISO | CONCRETO
pte | 50%
ppa | 50%
pp | 10%
Fu | 0.57
DETERMINAÇÃO DE ILUMINAMENTO (E)
IDADE | 41 anos
VELOCIDADE E PRECISÃO | Importante
REFLETÂNCIA NO FUNDO DA TAREFA | 40%
PESO FINAL | 0
CATEGORIA B - INSPEÇÃO
ILUMINAMENTO (Lux) | 750
DETERMINAÇÃO DE FLUXO TOTAL (Wt)
Wt (lm) | 150283.4008
DETERMINAÇÃO DE NÚMERO DE LUMINÁRIAS (Nlu)
Nlu | 5.7801
Nlu - Final | 6
DISTRIBUIÇÃO DE LUMINÁRIAS
LUMINÁRIAS EIXO X | 2
LUMINÁRIAS EIXO Y | 3
DADOS |  | VERIFICAÇÃO
X (m) | 4.8 | SIM
X1 (m) | 2.4 | SIM
Y (m) | 3.0933 | SIM
Y1 (m) | 1.5467 | SIM
Hlp*1,5 (m) | 9.3 | -
POTÊNCIA DO PONTO DE ILUMINAÇÃO
Tensão de alimentação (V) | 220
Potencia do conjunto (VA) | 281.5789
Potencia selecionada para o ponto (VA) | 290
Potencia do arranjo (VA) | 1740
Corrente de projeto (VA) | 7.9091
DISTRIBUIÇÃO FINAL

## Dep. Carcaça 02
CARACTERISTICAS DO AMBIENTE
SETOR | LARGURA (m) | COMPRIMENTO (m) | ALTURA (m) | ALTURA DE TRABALHO (m) | Hlp (m) | TETO | PAREDE | PISO | TIPO DE LÂMPADA
DEPÓSITO DE CARCAÇAS 02 | 9.6 | 11.18 | 7 | 0.8 | 6.2 | ZINCO | CLARA | CONCRETO | FLUORESCENTE
LUMINÁRIA SELECIONADA
CARACTERISTICAS LUMINÁRIA
MODELO | HDK 474 + GDK 472 PG
FABRICANTE | Phillips
LÂMPADA E RETOR SELECIONADOS
CARACTERISTICAS LÂMPADA |  |  | CARACTERISTICAS REATOR
MODELO | SON 250W E E40 CO 1SL |  | MODELO | VSTI250A26IGOS
FABRICANTE | Phillips |  | FABRICANTE | Phillips
POTÊNCIA (W) | 250 |  | PERDA (W) | 30
FLUXO LUMINOSO | 26000 |  | F.P | 0.95
NÚMERO DE LUMINÁRIAS | 1
DETERMINAÇÃO DO FATOR DE DEPRECIAÇÃO (Fdl)
Categoria da Luminaria | I
Vida útil da lampada (tabela 2.1 mamede) (h) | 18000
Tempo de manutenção (meses) | 21.4286
Categoria do local | SUJO
FATOR DE DEPRECIAÇÃO | 0.78
DETERMINAÇÃO DO FATOR DE UTILIZAÇÃO (Fu)
K | 0.83306
tera que fazer interpolação pois 1,52 nao existe na tabela 2.9 do mamede
TETO | ZINCO
PAREDE | CLARA
PISO | CONCRETO
pte | 50%
ppa | 50%
pp | 10%
Fu | 0.57
DETERMINAÇÃO DE ILUMINAMENTO (E)
IDADE | 41 anos
VELOCIDADE E PRECISÃO | Importante
REFLETÂNCIA NO FUNDO DA TAREFA | 40%
PESO FINAL | 0
CATEGORIA B - INSPEÇÃO
ILUMINAMENTO (Lux) | 300
DETERMINAÇÃO DE FLUXO TOTAL (Wt)
Wt (lm) | 72421.0526
DETERMINAÇÃO DE NÚMERO DE LUMINÁRIAS (Nlu)
Nlu | 2.7854
Nlu - Final | 4
DISTRIBUIÇÃO DE LUMINÁRIAS
LUMINÁRIAS EIXO X | 2
LUMINÁRIAS EIXO Y | 2
DADOS |  | VERIFICAÇÃO
X (m) | 4.8 | SIM
X1 (m) | 2.4 | SIM
Y (m) | 5.59 | SIM
Y1 (m) | 2.795 | SIM
Hlp*1,5 (m) | 9.3 | -
POTÊNCIA DO PONTO DE ILUMINAÇÃO
Tensão de alimentação (V) | 220
Potencia do conjunto (VA) | 281.5789
Potencia selecionada para o ponto (VA) | 290
Potencia do arranjo (VA) | 1160
Corrente de projeto (VA) | 5.2727
DISTRIBUIÇÃO FINAL

## Dep. Carcaça 01
CARACTERISTICAS DO AMBIENTE
SETOR | LARGURA (m) | COMPRIMENTO (m) | ALTURA (m) | ALTURA DE TRABALHO (m) | Hlp (m) | TETO | PAREDE | PISO | TIPO DE LÂMPADA
DEPÓSITO DE CARCAÇAS 01 | 6 | 8.12 | 7 | 0.8 | 6.2 | ZINCO | CLARA | CONCRETO | FLUORESCENTE
LUMINÁRIA SELECIONADA
CARACTERISTICAS LUMINÁRIA
MODELO | HDK 474 + GDK 472 PG
FABRICANTE | Phillips
LÂMPADA E RETOR SELECIONADOS
CARACTERISTICAS LÂMPADA |  |  | CARACTERISTICAS REATOR
MODELO | SON 250W E E40 CO 1SL |  | MODELO | VSTI250A26IGOS
FABRICANTE | Phillips |  | FABRICANTE | Phillips
POTÊNCIA (W) | 250 |  | PERDA (W) | 30
FLUXO LUMINOSO | 26000 |  | F.P | 0.95
NÚMERO DE LUMINÁRIAS | 1
DETERMINAÇÃO DO FATOR DE DEPRECIAÇÃO (Fdl)
Categoria da Luminaria | I
Vida útil da lampada (tabela 2.1 mamede) (h) | 18000
Tempo de manutenção (meses) | 21.4286
Categoria do local | SUJO
FATOR DE DEPRECIAÇÃO | 0.78
DETERMINAÇÃO DO FATOR DE UTILIZAÇÃO (Fu)
K | 0.55652
tera que fazer interpolação pois 1,52 nao existe na tabela 2.9 do mamede
TETO | ZINCO
PAREDE | CLARA
PISO | CONCRETO
pte | 50%
ppa | 50%
pp | 10%
Fu | 0.5
DETERMINAÇÃO DE ILUMINAMENTO (E)
IDADE | 41 anos
VELOCIDADE E PRECISÃO | Importante
REFLETÂNCIA NO FUNDO DA TAREFA | 40%
PESO FINAL | 0
CATEGORIA B - INSPEÇÃO
ILUMINAMENTO (Lux) | 300
DETERMINAÇÃO DE FLUXO TOTAL (Wt)
Wt (lm) | 37476.9231
DETERMINAÇÃO DE NÚMERO DE LUMINÁRIAS (Nlu)
Nlu | 1.4414
Nlu - Final | 2
DISTRIBUIÇÃO DE LUMINÁRIAS
LUMINÁRIAS EIXO X | 1
LUMINÁRIAS EIXO Y | 2
DADOS |  | VERIFICAÇÃO
X (m) | 3 | SIM
X1 (m) | 3 | SIM
Y (m) | 4.06 | SIM
Y1 (m) | 2.03 | SIM
Hlp*1,5 (m) | 9.3 | -
POTÊNCIA DO PONTO DE ILUMINAÇÃO
Tensão de alimentação (V) | 220
Potencia do conjunto (VA) | 281.5789
Potencia selecionada para o ponto (VA) | 290
Potencia do arranjo (VA) | 580
Corrente de projeto (VA) | 2.6364
DISTRIBUIÇÃO FINAL

## Raspa
CARACTERISTICAS DO AMBIENTE
SETOR | LARGURA (m) | COMPRIMENTO (m) | ALTURA (m) | ALTURA DE TRABALHO (m) | Hlp (m) | TETO | PAREDE | PISO | TIPO DE LÂMPADA
Raspa | 30.92 | 8.12 | 7 | 0.8 | 6.2 | ZINCO | CLARA | CONCRETO | VAPOR DE SÓDIO
LUMINÁRIA SELECIONADA
CARACTERISTICAS LUMINÁRIA
MODELO | HDK 474 + GDK 472 PG
FABRICANTE | Phillips
LÂMPADA E RETOR SELECIONADOS
CARACTERISTICAS LÂMPADA |  |  | CARACTERISTICAS REATOR
MODELO | SON 250W E E40 CO 1SL |  | MODELO | VSTI250A26IGOS
FABRICANTE | Phillips |  | FABRICANTE | Phillips
POTÊNCIA (W) | 250 |  | PERDA (W) | 30
FLUXO LUMINOSO | 26000 |  | F.P | 0.95
NÚMERO DE LUMINÁRIAS | 1
DETERMINAÇÃO DO FATOR DE DEPRECIAÇÃO (Fdl)
Categoria da Luminaria | I
Vida útil da lampada (tabela 2.1 mamede) (h) | 18000
Tempo de manutenção (meses) | 21.4286
Categoria do local | SUJO
FATOR DE DEPRECIAÇÃO | 0.78
DETERMINAÇÃO DO FATOR DE UTILIZAÇÃO (Fu)
K | 1.0373
tera que fazer interpolação pois 1,52 nao existe na tabela 2.9 do mamede
TETO | ZINCO
PAREDE | CLARA
PISO | CONCRETO
pte | 50%
ppa | 50%
pp | 10%
Fu | 0.62
DETERMINAÇÃO DE ILUMINAMENTO (E)
IDADE | 41 anos
VELOCIDADE E PRECISÃO | Importante
REFLETÂNCIA NO FUNDO DA TAREFA | 40%
PESO FINAL | 0
CATEGORIA B - INSPEÇÃO
ILUMINAMENTO (Lux) | 750
DETERMINAÇÃO DE FLUXO TOTAL (Wt)
Wt (lm) | 389377.1712
DETERMINAÇÃO DE NÚMERO DE LUMINÁRIAS (Nlu)
Nlu | 14.976
Nlu - Final | 16
DISTRIBUIÇÃO DE LUMINÁRIAS
LUMINÁRIAS EIXO X | 8
LUMINÁRIAS EIXO Y | 2
DADOS |  | VERIFICAÇÃO
X (m) | 3.865 | SIM
X1 (m) | 1.9325 | SIM
Y (m) | 4.06 | SIM
Y1 (m) | 2.03 | SIM
Hlp*1,5 (m) | 9.3 | -
POTÊNCIA DO PONTO DE ILUMINAÇÃO
Tensão de alimentação (V) | 220
Potencia do conjunto (VA) | 281.5789
Potencia selecionada para o ponto (VA) | 290
Potencia do arranjo (VA) | 4640
Corrente de projeto (VA) | 21.0909
DISTRIBUIÇÃO FINAL

## Recapagem - Cavidades
CARACTERISTICAS DO AMBIENTE
Dados de Entrada | Área 1 | Área 2 | Área 3 | Recapagem | 1585.56
Largura (m) | 43.38 | 39.25 | 30.9 | 43.37 | 36.5589 | 43.37
Comprimento (m) | 27.95 | 5.23 | 5 | 38.18 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Altura (m) | 7 | 7 | 7 | 7 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Altura de trabalho (m) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
Altura mínima exigida | 4 | 4 | 4 | 4
Comprimento Tirante (m) | 0 | 0 | 0 | 0
Htl (m) | 1 | 1 | 1 | 1
Hlp (m) | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 1212.471 | 205.2775 | 154.5
Hpp (m) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
Tipo de Lâmpada | Vapor de Sódio | Vapor de Sódio | Vapor de Sódio | Vapor de Sódio
Cor Teto | ZINCO | ZINCO | ZINCO | ZINCO | 50% | 7.8
Cor Parede | CLARA | CLARA | CLARA | CLARA | 50%
Cor chão | CONCRETO | CONCRETO | CONCRETO | CONCRETO | 10%
Fator de relação de cavidade (k) | 0.29415 | 1.0834 | 1.1618 | 0.24625
LUMINÁRIA SELECIONADA
CARACTERISTICAS LUMINÁRIA
MODELO | HDK 474 + GDK 472 PG
FABRICANTE | Phillips
LÂMPADA E RETOR SELECIONADOS
CARACTERISTICAS LÂMPADA |  |  | CARACTERISTICAS REATOR
MODELO | SON 400W E E40 CO 1SL |  | MODELO | VTE400A26HQI E
FABRICANTE | Phillips |  | FABRICANTE | Phillips
POTÊNCIA (W) | 400 |  | PERDA (W) | 30
FLUXO LUMINOSO | 48800 |  | F.P | 0.95
NÚMERO DE LUMINÁRIAS | 1
DADOS DAS CAVIDADES
Dados de Entrada | [8 empty] | Refletancia efetiva da cavidade do piso (ρcp) |  |  | Refletancia efetiva da cavidade do teto (ρct)
Relação da Cavidade do Teto (Rct) | 0.29415 | 1.0834 | 1.1618 | 0.24625 | Calculado |  |  |  | PISO | CONCRETO |  | TETO | ZINCO
Relação da Cavidado do recinto (Rcr) | 1.5296 | 5.6337 | 6.0414 | 1.2805 | Calculado |  |  |  | PAREDE | CLARA |  | PAREDE | CLARA
Relação da Cavidade do piso (Rcp) | 0.23532 | 0.86673 | 0.92945 | 0.197 | Calculado |  |  |  | ppi | 10% |  | pte | 50%
Refletancia efetiva da cavidade do piso (ρcp) | 10 | 11 | 11 | 10 | Valor da tabela |  |  |  | ppa | 50% |  | ppa | 50%
Refletancia efetiva da cavidade do teto (ρct) | 47 | 41 | 41 | 48 | Valor da tabela |  |  |  | Relação da Cavidade do piso (Rcp) |  |  | ppi
Relação da Cavidade do Teto (Rct)
INTERPOLAÇÃO - FATOR DE UTILIZAÇÃO
Dados de Entrada | AREA 1 |  |  | AREA 2 |  |  | AREA 3
| Rcr=1 | Rcr=2 | 1.5296 | Rcr=5 | Rcr=6 | 5.6337 | Rcr=6 | Rcr=7 | 6.0414
k 1 | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 7
k 2 | 50 | 50 | 1 | 50 | 50 | 5 | 50 | 50 | 6
Fu 1 | 0.67 | 0.61 | 0.71625 | 0.47 | 0.44 | 0.49325 | 0.44 | 0.41 | 0.4445
Fu 2 | 0.72 | 0.65 | 0.647 | 0.5 | 0.46 | 0.4555 | 0.46 | 0.43 | 0.4145
k encontrado | 47 | 47 | 1.5296 | 41 | 41 | 5.6337 | 41 | 41 | 6.0414
denominador 1 | 40 | 40 | -1 | 40 | 40 | -1 | 40 | 40 | -1
denominador 2 | 3 | 3 | -0.52959 | 9 | 9 | -0.63374 | 31 | 31 | -0.041424
numerador 1 | 0.05 | 0.04 | 0.06925 | 0.03 | 0.02 | 0.03775 | 0.02 | 0.02 | 0.03
FU calculado | 0.71625 | 0.647 | 0.61033 | 0.49325 | 0.4555 | 0.43158 | 0.4445 | 0.4145 | 0.41326
Coeficiente de correção do fator de utilização
Dados de Entrada
Dados de Entrada | Área 1 | Área 2 | Área 3
pcp | 10 | 11 | 11
Fator de utilização inicial | 0.61033 | 0.43158 | 0.41326
Fator de correção | 1.04 | 1.02 | 1.02
Fator de utilização corrigido | 0.58685 | 0.42311 | 0.40515
Fator de depreciação
Dados de Entrada | Área 1 | Área 2 | Área 3 | Recapagem
Vida útil lâmpada | 18000 | 18000 | 18000 | 18000
Tempo de Manutenção | 9000 | 9000 | 9000 | 9000
Tempo de uso diário | 14 | 14 | 14 | 14
Eixo X (Valor em Mês) | 21 | 21 | 21 | 21 | Categoria de manutenção IV
Preencher abaixo com o valor encontrado no gráfico
Fd | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62
Dados de Entrada | Área 1 | Área 2 | Área 3
Sujeira (%) encontrada | 27 | 27 | 27
Sujeira (%) | 30 | 30 | 30
Rcr | 1.5296 | 5.6337 | 6.0414
denominador 1 | #REF! | #REF! | #REF!
denominador 2 | 25.4704 | 21.3663 | 20.9586
numerador 1 | #REF! | #REF! | #REF!
Fs | 0.94 | 0.91 | 0.91
Fator de redução do fluxo luminoso
Dados de Entrada | Área 1 | Área 2 | Área 3
Tempo de reposição | 8000 | 8000 | 8000
Vida útil | 18000 | 18000 | 18000
% lamp. queimadas | 50 | 50 | 50
Fq | 0.77778 | 0.77778 | 0.77778
Fator de depreciação do fluco luminoso
Ff | 0.92 | 0.92 | 0.92
Fator de depreciação
Fdl | 0.41703 | 0.40372 | 0.40372
Fluxo Luminoso
Dados de Entrada | Área 1 | Área 2 | Área 3
Lux | 750 | 750 | 750
Área | 1212.471 | 205.2775 | 154.5
Fluco Luminoso | 3715704.118 | 901298.6722 | 708423.5087
Fluxo Luminoso
Dados de Entrada | Recapagem | Recapagem | Recapagem
Número de Lâmpadas | 1 | 1 | 1
Lux da Lâmpada | 47500 | 47500 | 47500
Nº Luminárias | 78.2253 | 18.9747 | 14.9142
| 79 | 19 | 15
POTÊNCIA DO PONTO DE ILUMINAÇÃO
Tensão de alimentação (V) | 220
Potencia do conjunto (VA) | 431.5789
Potencia selecionada para o ponto (VA) | 440
Potencia do arranjo (VA) | 49720
Corrente de projeto (VA) | 226
verificação
| Área 1 | Área 2 | Área 3 |  | Área 1 | Área 2 | Área 3 |  |  | Área 1 | Área 2 | Área 3
Distância entre luminárias no eixo x | 2.7113 | 3.925 | 3.8625 |  | SIM | SIM | SIM |  | Total de Luminárias | 79 | 19 | 15
Distância entre luminárias e parede x | 1.3556 | 1.9625 | 1.9312 |  | SIM | SIM | SIM |  | Luminárias Eixo X | 16 | 10 | 8
Distância entre luminárias no eixo y | 5.59 | 2.615 | 2.5 |  | SIM | SIM | SIM |  | Luminárias Eixo y | 5 | 2 | 2
Distância entre luminárias e parede eixo y | 2.795 | 1.3075 | 1.25 |  | SIM | SIM | SIM |  |  | 80 | 20 | 16
Hlp | 7.8 | [11 empty] | 116

## Escritório
CARACTERISTICAS DO AMBIENTE
SETOR | LARGURA (m) | COMPRIMENTO (m) | ALTURA (m) | ALTURA DE TRABALHO (m) | Hlp (m) | TETO | PAREDE | PISO | TIPO DE LÂMPADA
ESCRITÓRIO | 6 | 8.12 | 3 | 0.8 | 2.2 | BRANCO | BEGE | AZULEJO CINZA | FLUORESCENTE
LUMINÁRIA SELECIONADA
CARACTERISTICAS LUMINÁRIA
MODELO | TSM 426 - 2 lampadas de 40W
FABRICANTE | Phillips
LÂMPADA E RETOR SELECIONADOS
CARACTERISTICAS LÂMPADA |  |  | CARACTERISTICAS REATOR
MODELO | Luminária TMS 426 |  | MODELO | POUP-AFP-6F
FABRICANTE | Phillips |  | FABRICANTE | Intral
POTÊNCIA (W) | 40 |  | POTÊNCIA REATOR | 4
FLUXO LUMINOSO | 3000 |  | F.P | 0.97
NÚMERO DE LUMINÁRIAS | 2
DETERMINAÇÃO DO FATOR DE DEPRECIAÇÃO (Fdl)
Categoria da Luminaria | IV
Vida útil da lampada (tabela 2.1 mamede) (h) | 10000
Tempo de manutenção (meses) | 11.9048
Categoria do local | LIMPO
FATOR DE DEPRECIAÇÃO | 0.88
DETERMINAÇÃO DO FATOR DE UTILIZAÇÃO (Fu)
K | 1.5684
tera que fazer interpolação pois 1,52 nao existe na tabela 2.9 do mamede
TETO | BRANCO
PAREDE | BEGE
PISO | AZULEJO CINZA
pte | 70%
ppa | 50%
pp | 45%
Fu | 0.61
DETERMINAÇÃO DE ILUMINAMENTO (E)
IDADE | 41 anos
VELOCIDADE E PRECISÃO | Importante
REFLETÂNCIA NO FUNDO DA TAREFA | 40%
PESO FINAL | 0
CATEGORIA B - REQUISITOS VISUAIS LIMITADOS
ILUMINAMENTO (Lux) | 200
DETERMINAÇÃO DE FLUXO TOTAL (Wt)
Wt (lm) | 18152.0119
DETERMINAÇÃO DE NÚMERO DE LUMINÁRIAS (Nlu)
Nlu | 3.0253
Nlu - Final | 4
DISTRIBUIÇÃO DE LUMINÁRIAS
LUMINÁRIAS EIXO X | 1
LUMINÁRIAS EIXO Y | 4
DADOS |  | VERIFICAÇÃO
X (m) | 3 | SIM
X1 (m) | 3 | SIM
Y (m) | 2.03 | SIM
Y1 (m) | 1.015 | SIM
Hlp*1,5 (m) | 3.3 | -
POTÊNCIA DO PONTO DE ILUMINAÇÃO
Tensão de alimentação (V) | 220
Potencia do conjunto (VA) | 84.1237
Potencia selecionada para o ponto (VA) | 90
Potencia do arranjo (VA) | 360
Corrente de projeto (VA) | 1.6364
DISTRIBUIÇÃO FINAL

## Controle de Qualidade
CARACTERISTICAS DO AMBIENTE
SETOR | LARGURA (m) | COMPRIMENTO (m) | ALTURA (m) | ALTURA DE TRABALHO (m) | Hlp (m) | TETO | PAREDE | PISO | TIPO DE LÂMPADA
CONTROLE DE QUALIDADE | 6 | 5 | 3 | 0.8 | 2.2 | BRANCO | BRANCA | AZULEJO CINZA | FLUORESCENTE
LUMINÁRIA SELECIONADA
CARACTERISTICAS LUMINÁRIA
MODELO | TSM 426 - 2 lampadas de 40W
FABRICANTE | Phillips
LÂMPADA E RETOR SELECIONADOS
CARACTERISTICAS LÂMPADA |  |  | CARACTERISTICAS REATOR
MODELO | Luminária TMS 426 |  | MODELO | POUP-AFP-6F
FABRICANTE | Phillips |  | FABRICANTE | Intral
POTÊNCIA (W) | 40 |  | POTÊNCIA REATOR | 4
FLUXO LUMINOSO | 3000 |  | F.P | 0.97
NÚMERO DE LUMINÁRIAS | 2
DETERMINAÇÃO DO FATOR DE DEPRECIAÇÃO (Fdl)
Categoria da Luminaria | IV
Vida útil da lampada (tabela 2.1 mamede) (h) | 10000
Tempo de manutenção (meses) | 11.9048
Categoria do local | LIMPO
FATOR DE DEPRECIAÇÃO | 0.88
DETERMINAÇÃO DO FATOR DE UTILIZAÇÃO (Fu)
K | 1.2397
tera que fazer interpolação pois 1,52 nao existe na tabela 2.9 do mamede
TETO | BRANCO
PAREDE | BRANCA
PISO | AZULEJO CINZA
pte | 70%
ppa | 50%
pp | 45%
Fu | 0.56
DETERMINAÇÃO DE ILUMINAMENTO (E)
IDADE | 41 anos
VELOCIDADE E PRECISÃO | Importante
REFLETÂNCIA NO FUNDO DA TAREFA | 40%
PESO FINAL | 0
CATEGORIA B - INSPEÇÃO
ILUMINAMENTO (Lux) | 1500
DETERMINAÇÃO DE FLUXO TOTAL (Wt)
Wt (lm) | 91314.9351
DETERMINAÇÃO DE NÚMERO DE LUMINÁRIAS (Nlu)
Nlu | 15.2192
Nlu - Final | 16
DISTRIBUIÇÃO DE LUMINÁRIAS
LUMINÁRIAS EIXO X | 4
LUMINÁRIAS EIXO Y | 4
DADOS |  | VERIFICAÇÃO
X (m) | 1.5 | SIM
X1 (m) | 0.75 | SIM
Y (m) | 1.25 | SIM
Y1 (m) | 0.625 | SIM
Hlp*1,5 (m) | 3.3 | -
POTÊNCIA DO PONTO DE ILUMINAÇÃO
Tensão de alimentação (V) | 220
Potencia do conjunto (VA) | 84.1237
Potencia selecionada para o ponto (VA) | 90
Potencia do arranjo (VA) | 1440
Corrente de projeto (VA) | 6.5455
DISTRIBUIÇÃO FINAL

## Saida de produto
CARACTERISTICAS DO AMBIENTE
SETOR | LARGURA (m) | COMPRIMENTO (m) | ALTURA (m) | ALTURA DE TRABALHO (m) | Hlp (m) | TETO | PAREDE | PISO | TIPO DE LÂMPADA
SAIDA DE PRODUTOS | 6 | 5 | 3 | 0.8 | 2.2 | CLARO | CLARA | AZULEJO CINZA | FLUORESCENTE
LUMINÁRIA SELECIONADA
CARACTERISTICAS LUMINÁRIA
MODELO | TSM 426 - 2 lampadas de 40W
FABRICANTE | Phillips
LÂMPADA E RETOR SELECIONADOS
CARACTERISTICAS LÂMPADA |  |  | CARACTERISTICAS REATOR
MODELO | Luminária TMS 426 |  | MODELO | POUP-AFP-6F
FABRICANTE | Phillips |  | FABRICANTE | Intral
POTÊNCIA (W) | 40 |  | POTÊNCIA REATOR | 4
FLUXO LUMINOSO | 3000 |  | F.P | 0.97
NÚMERO DE LÃMPADA POR LUMINÁRIA | 2
DETERMINAÇÃO DO FATOR DE DEPRECIAÇÃO (Fdl)
Categoria da Luminaria | IV
Vida útil da lampada (tabela 2.1 mamede) (h) | 10000
Tempo de manutenção (meses) | 11.9048
Categoria do local | MÉDIO
FATOR DE DEPRECIAÇÃO | 0.82
DETERMINAÇÃO DO FATOR DE UTILIZAÇÃO (Fu)
K | 1.2397
tera que fazer interpolação pois 1,52 nao existe na tabela 2.9 do mamede
TETO | CLARO
PAREDE | CLARA
PISO | AZULEJO CINZA
pte | 50%
ppa | 50%
pp | 45%
Fu | 0.43
DETERMINAÇÃO DE ILUMINAMENTO (E)
IDADE | 41 anos
VELOCIDADE E PRECISÃO | Importante
REFLETÂNCIA NO FUNDO DA TAREFA | 40%
PESO FINAL | 0
CATEGORIA B - REQUISITOS VISUAIS LIMITADOS
ILUMINAMENTO (Lux) | 300
DETERMINAÇÃO DE FLUXO TOTAL (Wt)
Wt (lm) | 25524.6738
DETERMINAÇÃO DE NÚMERO DE LUMINÁRIAS (Nlu)
Nlu | 4.2541
Nlu - Final | 6
DISTRIBUIÇÃO DE LUMINÁRIAS
LUMINÁRIAS EIXO X | 3
LUMINÁRIAS EIXO Y | 2
DADOS |  | VERIFICAÇÃO
X (m) | 2 | SIM
X1 (m) | 1 | SIM
Y (m) | 2.5 | SIM
Y1 (m) | 1.25 | SIM
Hlp*1,5 (m) | 3.3 | -
POTÊNCIA DO PONTO DE ILUMINAÇÃO
Tensão de alimentação (V) | 220
Potencia do conjunto (VA) | 84.1237
Potencia selecionada para o ponto (VA) | 90
Potencia do arranjo (VA) | 540
Corrente de projeto (VA) | 2.4545
DISTRIBUIÇÃO FINAL

## Banheiro
CARACTERISTICAS DO AMBIENTE
SETOR | LARGURA (m) | COMPRIMENTO (m) | ALTURA (m) | ALTURA DE TRABALHO (m) | Hlp (m) | TETO | PAREDE | PISO | TIPO DE LÂMPADA
BANHEIRO | 3.5 | 5.23 | 3 | 0.8 | 2.2 | CLARO | CLARA | AZULEJO CINZA | FLUORESCENTE
LUMINÁRIA SELECIONADA
CARACTERISTICAS LUMINÁRIA
MODELO | TSM 426 - 2 lampadas de 40W
FABRICANTE | Phillips
LÂMPADA E RETOR SELECIONADOS
CARACTERISTICAS LÂMPADA |  |  | CARACTERISTICAS REATOR
MODELO | Luminária TMS 426 |  | MODELO | POUP-AFP-6F
FABRICANTE | Phillips |  | FABRICANTE | Intral
POTÊNCIA (W) | 40 |  | POTÊNCIA REATOR | 4
FLUXO LUMINOSO | 3000 |  | F.P | 0.97
NÚMERO DE LUMINÁRIAS | 2
DETERMINAÇÃO DO FATOR DE DEPRECIAÇÃO (Fdl)
Categoria da Luminaria | IV
Vida útil da lampada (tabela 2.1 mamede) (h) | 10000
Tempo de manutenção (meses) | 11.9048
Categoria do local | MUITO LIMPO
FATOR DE DEPRECIAÇÃO | 0.96
DETERMINAÇÃO DO FATOR DE UTILIZAÇÃO (Fu)
K | 0.95309
tera que fazer interpolação pois 1,52 nao existe na tabela 2.9 do mamede
TETO | CLARO
PAREDE | CLARA
PISO | AZULEJO CINZA
pte | 50%
ppa | 50%
pp | 45%
Fu | 0.36
DETERMINAÇÃO DE ILUMINAMENTO (E)
IDADE | 41 anos
VELOCIDADE E PRECISÃO | Importante
REFLETÂNCIA NO FUNDO DA TAREFA | 40%
PESO FINAL | 0
CATEGORIA B - INSPEÇÃO
ILUMINAMENTO (Lux) | 200
DETERMINAÇÃO DE FLUXO TOTAL (Wt)
Wt (lm) | 10593.1713
DETERMINAÇÃO DE NÚMERO DE LUMINÁRIAS (Nlu)
Nlu | 1.7655
Nlu - Final | 2
DISTRIBUIÇÃO DE LUMINÁRIAS
LUMINÁRIAS EIXO X | 1
LUMINÁRIAS EIXO Y | 2
DADOS |  | VERIFICAÇÃO
X (m) | 1.75 | SIM
X1 (m) | 1.75 | SIM
Y (m) | 2.615 | SIM
Y1 (m) | 1.3075 | SIM
Hlp*1,5 (m) | 3.3 | -
POTÊNCIA DO PONTO DE ILUMINAÇÃO
Tensão de alimentação (V) | 220
Potencia do conjunto (VA) | 84.1237
Potencia selecionada para o ponto (VA) | 90
Potencia do arranjo (VA) | 180
Corrente de projeto (VA) | 0.81818
DISTRIBUIÇÃO FINAL