## Dados de Entrada
Fator de Agrupamento
Ref | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 16 | 20
1 | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.65 | 0.6 | 0.57 | 0.54 | 0.52 | 0.5 | 0.45 | 0.41 | 0.38
2 | 1 | 0.85 | 0.79 | 0.75 | 0.73 | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
3 | 0.95 | 0.81 | 0.72 | 0.68 | 0.66 | 0.63 | 0.63 | 0.62 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61
4 | 1 | 0.88 | 0.82 | 0.77 | 0.75 | 0.73 | 0.73 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72
5 | 1 | 0.87 | 0.82 | 0.8 | 0.8 | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78
Fator de correção - Temperatura
Temperatura | PVC | EPR ou XLPE
45 | 0.79 | 0.87
Seções nominais mm² | B1 |  |  |  | F
| PVC |  | EPR ou XLPE |  | Justaposto | Trifólio
| 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3
| B1PVC2 | B1PVC3 | B1EPR ou XLPE2 | B1EPR ou XLPE3 | FJustaposto2 | FTrifólio3
0.5 | 9 | 8 | 12 | 10 | 11 | 8
0.75 | 11 | 10 | 15 | 13 | 14 | 11
1 | 14 | 12 | 18 | 16 | 17 | 13
1.5 | 17.5 | 15.5 | 23 | 20 | 22 | 17
2.5 | 24 | 21 | 31 | 28 | 31 | 24
4 | 32 | 28 | 42 | 37 | 41 | 33
6 | 41 | 36 | 54 | 48 | 53 | 43
10 | 57 | 50 | 75 | 66 | 73 | 60
16 | 76 | 68 | 100 | 88 | 99 | 82
25 | 101 | 89 | 133 | 117 | 131 | 110
35 | 125 | 110 | 164 | 144 | 162 | 137
50 | 151 | 134 | 198 | 175 | 196 | 167
70 | 192 | 141 | 253 | 222 | 251 | 216
95 | 232 | 207 | 306 | 269 | 304 | 264
120 | 269 | 239 | 354 | 312 | 352 | 308
150 | 309 | 275 | 407 | 358 | 406 | 356
185 | 353 | 314 | 464 | 408 | 463 | 409
240 | 415 | 370 | 546 | 481 | 546 | 485
Seções nominais mm² |  |  |  | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240
B1 | PVC | 2 | B1PVC2 | 9 | 11 | 14 | 17.5 | 24 | 32 | 41 | 57 | 76 | 101 | 125 | 151 | 192 | 232 | 269 | 309 | 353 | 415
|  | 3 | B1PVC3 | 8 | 10 | 12 | 15.5 | 21 | 28 | 36 | 50 | 68 | 89 | 110 | 134 | 141 | 207 | 239 | 275 | 314 | 370
| EPR ou XLPE | 2 | B1EPR ou XLPE2 | 12 | 15 | 18 | 23 | 31 | 42 | 54 | 75 | 100 | 133 | 164 | 198 | 253 | 306 | 354 | 407 | 464 | 546
|  | 3 | B1EPR ou XLPE3 | 10 | 13 | 16 | 20 | 28 | 37 | 48 | 66 | 88 | 117 | 144 | 175 | 222 | 269 | 312 | 358 | 408 | 481
F | Justaposto | 2 | FJustaposto2 | 11 | 14 | 17 | 22 | 31 | 41 | 53 | 73 | 99 | 131 | 162 | 196 | 251 | 304 | 352 | 406 | 463 | 546
| Trifólio | 3 | FTrifólio3 | 8 | 11 | 13 | 17 | 24 | 33 | 43 | 60 | 82 | 110 | 137 | 167 | 216 | 264 | 308 | 356 | 409 | 485

## QDL
Dados calculados no luminotécnico | [11 empty] | POTENCIA QUADRO | CORRENTE QDL
Quadro | Nº do circuito | Área | Tensão (V) | Método de Instalação | Método de Referência | Nº de luminárias | Potência Lum. (VA) | Demanda (VA) | Ip (A) | F.P |  | Demanda do quadro (+reservas)
QDL-0 | L0 | Subestação | 220 | 33 | B1 | 5 | 270 | 1350 | 6.1364 | 0.95 |  | 1350 | 2.0511
QDL-1 | L1 | Sala de caldeiras | 220 | 13 | F | 4 | 290 | 1160 | 5.2727 | 0.95 |  | 1160 | 1.7624
QDL-2 | L2 | Compressor | 220 | 13 | F | 6 | 290 | 1740 | 7.9091 | 0.95 |  | 1740 | 2.6437
QDL-3 | L3 | Depósito de carcaças | 220 | 13 | F | 6 | 290 | 1740 | 7.9091 | 0.95 |  | 1740 | 2.6437
QDL-4 | L4 | Recapagem | 220 | 13 | F | 10 | 440 | 4400 | 20 | 0.95 |  | 4400
| L5 | Recapagem | 220 | 13 | F | 10 | 440 | 4400 | 20 | 0.95 |  | 4400
| L6 | Recapagem | 220 | 13 | F | 10 | 440 | 4400 | 20 | 0.95 |  | 4400
| L7 | Recapagem | 220 | 13 | F | 10 | 440 | 4400 | 20 | 0.95 |  | 4400
| L8 | Recapagem | 220 | 13 | F | 10 | 440 | 4400 | 20 | 0.95 |  | 4400
| L9 | Recapagem | 220 | 13 | F | 10 | 440 | 4400 | 20 | 0.95 |  | 4400
| L10 | Recapagem | 220 | 13 | F | 10 | 440 | 4400 | 20 | 0.95 |  | 4400
| L11 | Recapagem | 220 | 13 | F | 10 | 440 | 4400 | 20 | 0.95
| L12 | Recapagem | 220 | 13 | F | 10 | 440 | 4400 | 20 | 0.95
| L13 | Recapagem | 220 | 13 | F | 10 | 440 | 4400 | 20 | 0.95
| L14 | Recapagem | 220 | 13 | F | 10 | 440 | 4400 | 20 | 0.95
| L15 | Recapagem | 220 | 13 | F | 6 | 440 | 2640 | 12 | 0.95
| L16 | Raspa | 220 | 13 | F | 8 | 290 | 2320 | 10.5455 | 0.95 |  | 2320
| L17 | Raspa | 220 | 13 | F | 8 | 290 | 2320 | 10.5455 | 0.95
QDL-5 | L18 | Escritório | 220 | 7 | B1 | 4 | 90 | 360 | 1.6364 | 0.98 |  | 360 | 0.54696
QDL-6 | L19 | Saída de produto | 220 | 7 | B1 | 6 | 90 | 540 | 2.4545 | 0.98 |  | 540 |  | 1980
| L20 | Controle de qualidade | 220 | 7 | B1 | 16 | 90 | 1440 | 6.5455 | 0.98 |  | 1440 | 3.0083
QDL-7 | L21 | Banheiros | 220 | 7 | B1 | 2 | 90 | 180 | 0.81818 | 0.98 |  | 180 | 0.27348
Fatores de correção
Quadro | Nº do circuito | Circuitos agrupados | Fator de agrupamento | Fator de temperatura (45ºC) | Fator de harmônicos | Isolação | Ip (A) | Ip' (A) | Iz (A) | Iz'
QDL-0 | L0 | 1 | 1 | 0.87 | 1.15 | EPR ou XLPE | 6.1364 | 8.1113 | 23 | 20.01 | 4 | B1EPR ou XLPE2
QDL-1 | L1 | 1 | 1 | 0.87 | 1.15 | EPR ou XLPE | 5.2727 | 6.9697 | 23 | 20.01 | 4 | FEPR ou XLPE2
QDL-2 | L2 | 1 | 1 | 0.87 | 1.15 | EPR ou XLPE | 7.9091 | 10.4545 | 23 | 20.01 | 4 | FEPR ou XLPE2
QDL-3 | L3 | 1 | 1 | 0.87 | 1.15 | EPR ou XLPE | 7.9091 | 10.4545 | 23 | 20.01 | 4 | FEPR ou XLPE2
QDL-4 | L4 | 2 | 0.88 | 0.87 | 1.15 | EPR ou XLPE | 20 | 30.0418 | 41 | 31.3896 | 4 | FEPR ou XLPE2
| L5 | 2 | 0.88 | 0.87 | 1.15 | EPR ou XLPE | 20 | 30.0418 | 41 | 31.3896 | 4 | FEPR ou XLPE2
| L6 | 2 | 0.88 | 0.87 | 1.15 | EPR ou XLPE | 20 | 30.0418 | 41 | 31.3896 | 4 | FEPR ou XLPE2
| L7 | 2 | 0.88 | 0.87 | 1.15 | EPR ou XLPE | 20 | 30.0418 | 41 | 31.3896 | 4 | FEPR ou XLPE2
| L8 | 2 | 0.88 | 0.87 | 1.15 | EPR ou XLPE | 20 | 30.0418 | 41 | 31.3896 | 4 | FEPR ou XLPE2
| L9 | 2 | 0.88 | 0.87 | 1.15 | EPR ou XLPE | 20 | 30.0418 | 41 | 31.3896 | 4 | FEPR ou XLPE2
| L10 | 2 | 0.88 | 0.87 | 1.15 | EPR ou XLPE | 20 | 30.0418 | 41 | 31.3896 | 4 | FEPR ou XLPE2
| L11 | 2 | 0.88 | 0.87 | 1.15 | EPR ou XLPE | 20 | 30.0418 | 41 | 31.3896 | 4 | FEPR ou XLPE2
| L12 | 2 | 0.88 | 0.87 | 1.15 | EPR ou XLPE | 20 | 30.0418 | 41 | 31.3896 | 4
| L13 | 2 | 0.88 | 0.87 | 1.15 | EPR ou XLPE | 20 | 30.0418 | 41 | 31.3896 | 4
| L14 | 2 | 0.88 | 0.87 | 1.15 | EPR ou XLPE | 20 | 30.0418 | 41 | 31.3896 | 4
| L15 | 2 | 0.88 | 0.87 | 1.15 | EPR ou XLPE | 12 | 18.0251 | 41 | 31.3896 | 4 | FEPR ou XLPE2
| L16 | 2 | 0.88 | 0.87 | 1.15 | EPR ou XLPE | 10.5455 | 15.8402 | 31 | 23.7336 | 4 | FEPR ou XLPE2
| L17 | 2 | 0.88 | 0.87 | 1.15 | EPR ou XLPE | 10.5455 | 15.8402 | 31 | 23.7336 | 4 | FEPR ou XLPE2
QDL-5 | L18 | 1 | 1 | 0.79 | 1.15 | PVC | 1.6364 | 2.382 | 17.5 | 13.825 | 1 | B1PVC2
QDL-6 | L19 | 2 | 0.8 | 0.79 | 1.15 | PVC | 2.4545 | 4.4663 | 17.5 | 11.06 | 1 | B1PVC2
| L20 | 2 | 0.8 | 0.79 | 1.15 | PVC | 6.5455 | 11.9102 | 17.5 | 11.06 | 1 | B1PVC2
QDL-7 | L21 | 1 | 1 | 0.79 | 1.15 | PVC | 0.81818 | 1.191 | 17.5 | 13.825 | 1 | B1PVC2
Seção dos condutores (mm²) | [9 empty] | 35.301
Quadro | Nº do circuito | Fase | Neutro | Terra
QDL-0 | L0 | 1.5 | 1.5 | 1.5
QDL-1 | L1 | 1.5 | 1.5 | 1.5
QDL-2 | L2 | 1.5 | 1.5 | 1.5
QDL-3 | L3 | 1.5 | 1.5 | 1.5
QDL-4 | L4 | 4 | 4 | 4
| L5 | 4 | 4 | 4
| L6 | 4 | 4 | 4
| L7 | 4 | 4 | 4
| L8 | 4 | 4 | 4
| L9 | 4 | 4 | 4
| L10 | 4 | 4 | 4
| L11 | 4 | 4 | 4
| L12 | 4 | 4 | 4
| L13 | 4 | 4 | 4
| L14 | 4 | 4 | 4
| L15 | 4 | 4 | 4
| L16 | 2.5 | 2.5 | 2.5
| L17 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | ΔV = 2 × IP × L × (RCAT cosφ + XLsenφ )
QDL-5 | L18 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | ΔV% = ΔV
QDL-6 | L19 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | Ncp ×Vfn
| L20 | 1.5 | 1.5 | 1.5
QDL-7 | L21 | 1.5 | 1.5 | 1.5
QDL0 - Subestação
Circuito L1 | Corrente (A) | Distância (m) | R [Ω/m] | X [Ω/m] | FP | ΔV [V] | ΔV [%] | ΔV[%]*
QDL1-Lu1 |  |  | 0.014814 | 0.0001378 |  | 0 | 0% | 0%
Lu1-Lu2 |  |  | 0.014814 | 0.0001378 |  | 0 | 0% | 0%
Lu2-Lu3 |  |  | 0.014814 | 0.0001378 |  | 0 | 0% | 0%
Lu3-Lu4 |  |  | 0.014814 | 0.0001378 |  | 0 | 0% | 0%
Lu4-Lu5 |  |  | 0.014814 | 0.0001378 |  | 0 | 0% | 0%
Lu5-Lu6 |  |  | 0.014814 | 0.0001378 |  | 0 | 0% | 0%
Lu6-Lu7* |  |  | 0.014814 | 0.0001378 |  | 0 | 0% | 0%
QDL1 - Sala de caldeiras
Circuito L1 | Corrente (A) | Distância (m) | R [Ω/m] | X [Ω/m] | FP | ΔV [V] | ΔV [%] | ΔV[%]*
QDL1-Lu1 |  |  | 0.014814 | 0.0001378 |  | 0 | 0% | 0%
Lu1-Lu2 |  |  | 0.014814 | 0.0001378 |  | 0 | 0% | 0%
Lu2-Lu3 |  |  | 0.014814 | 0.0001378 |  | 0 | 0% | 0%
Lu1-Lu4* | 0 | 4 | 0.014814 | 0.0001378 |  | 0 | 0% | 0%
QDL2 - Sala do Compressor
Circuito L2 | Corrente (A) | Distância (m) | R [Ω/m] | X [Ω/m] | FP | ΔV [V] | ΔV [%] | ΔV[%]*
QDL2-Lu1 |  |  | 0.014814 | 0.0001378 |  | 0 | 0% | 0%
Lu1-Lu2* |  |  | 0.014814 | 0.0001378 |  | 0 | 0% | 0%
QDL3 - Depósito de Carcaças
Circuito L3 | Corrente (A) | Distância (m) | R [Ω/m] | X [Ω/m] |  | ΔV [V] | ΔV [%] | ΔV[%]*
QDL3-Lu1 |  |  | 0.014814 | 0.0001378 |  | 0 | 0% | 0%
Lu1-Lu2 |  |  | 0.014814 | 0.0001378 |  | 0 | 0% | 0%
Lu2-Lu3 |  |  | 0.014814 | 0.0001378 |  | 0 | 0% | 0%
Lu3-Lu4* |  |  | 0.014814 | 0.0001378 |  | 0 | 0% | 0%
QDL4 - Recapagem
Circuito L4 | Corrente (A) | Distância (m) | R [Ω/m] | X [Ω/m] | FP | ΔV [V] | ΔV [%] | ΔV[%]*
QDL4-Lu1 |  |  | 0.0088882 | 0.0001345 |  | 0 | 0% | 0%
Lu1-Lu2 |  |  | 0.0088882 | 0.0001345 |  | 0 | 0% | 0%
Lu2-Lu3 |  |  | 0.0088882 | 0.0001345 |  | 0 | 0% | 0%
Lu3-Lu4 |  |  | 0.0088882 | 0.0001345 |  | 0 | 0% | 0%
Lu4-Lu5 |  |  | 0.0088882 | 0.0001345 |  | 0 | 0% | 0%
Lu5-Lu6 |  |  | 0.0088882 | 0.0001345 |  | 0 | 0% | 0%
Lu6-Lu7 |  |  | 0.0088882 | 0.0001345 |  | 0 | 0% | 0%
Lu7-Lu8 |  |  | 0.0088882 | 0.0001345 |  | 0 | 0% | 0%
Lu8-Lu9* |  |  | 0.0088882 | 0.0001345 |  | 0 | 0% | 0%
Circuito L5 | Corrente (A) | Distância (m) | R [Ω/m] | X [Ω/m] | FP | ΔV [V] | ΔV [%] | ΔV[%]*
QDL4-Lu1 |  |  | 0.0055518 | 0.0001279 |  | 0 | 0% | 0%
Lu1-Lu2 |  |  | 0.0055518 | 0.0001279 |  | 0 | 0% | 0%
Lu2-Lu3 |  |  | 0.0055518 | 0.0001279 |  | 0 | 0% | 0%
Lu3-Lu4 |  |  | 0.0055518 | 0.0001279 |  | 0 | 0% | 0%
Lu4-Lu5 |  |  | 0.0055518 | 0.0001279 |  | 0 | 0% | 0%
Lu5-Lu6 |  |  | 0.0055518 | 0.0001279 |  | 0 | 0% | 0%
Lu6-Lu7 |  |  | 0.0055518 | 0.0001279 |  | 0 | 0% | 0%
Lu7-Lu8 |  |  | 0.0055518 | 0.0001279 |  | 0 | 0% | 0%
Lu8-Lu9 |  |  | 0.0055518 | 0.0001279 |  | 0 | 0% | 0%
Lu9-Lu10 |  |  | 0.0055518 | 0.0001279 |  | 0 | 0% | 0%
L10-Lu11* |  |  | 0.0055518 | 0.0001279 |  | 0 | 0% | 0%
Circuito L6 | Corrente (A) | Distância (m) | R [Ω/m] | X [Ω/m] | FP | ΔV [V] | ΔV [%] | ΔV[%]*
QDL4-Lu1 |  |  | 0.0088882 | 0.0001345 |  | 0 | 0% | 0%
Lu1-Lu2 |  |  | 0.0088882 | 0.0001345 |  | 0 | 0% | 0%
Lu2-Lu3 |  |  | 0.0088882 | 0.0001345 |  | 0 | 0% | 0%
Lu3-Lu4 |  |  | 0.0088882 | 0.0001345 |  | 0 | 0% | 0%
Lu4-Lu5 |  |  | 0.0088882 | 0.0001345 |  | 0 | 0% | 0%
Lu5-Lu6 |  |  | 0.0088882 | 0.0001345 |  | 0 | 0% | 0%
Lu6-Lu7 |  |  | 0.0088882 | 0.0001345 |  | 0 | 0% | 0%
Lu7-Lu8 |  |  | 0.0088882 | 0.0001345 |  | 0 | 0% | 0%
Lu8-Lu9* |  |  | 0.0088882 | 0.0001345 |  | 0 | 0% | 0%
Circuito L7 | Corrente (A) | Distância (m) | R [Ω/m] | X [Ω/m] | FP | ΔV [V] | ΔV [%] | ΔV[%]*
QDL4-Lu1 |  |  | 0.0088882 | 0.0001345 |  | 0 | 0% | 0%
Lu1-Lu2 |  |  | 0.0088882 | 0.0001345 |  | 0 | 0% | 0%
Lu2-Lu3 |  |  | 0.0088882 | 0.0001345 |  | 0 | 0% | 0%
Lu3-Lu4 |  |  | 0.0088882 | 0.0001345 |  | 0 | 0% | 0%
Lu4-Lu5 |  |  | 0.0088882 | 0.0001345 |  | 0 | 0% | 0%
Lu5-Lu6 |  |  | 0.0088882 | 0.0001345 |  | 0 | 0% | 0%
Lu6-Lu7 |  |  | 0.0088882 | 0.0001345 |  | 0 | 0% | 0%
Lu7-Lu8 |  |  | 0.0088882 | 0.0001345 |  | 0 | 0% | 0%
Lu8-Lu9* |  |  | 0.0088882 | 0.0001345 |  | 0 | 0% | 0%
Circuito L8 | Corrente (A) | Distância (m) | R [Ω/m] | X [Ω/m] | FP | ΔV [V] | ΔV [%] | ΔV[%]*
QDL4-Lu1 |  |  | 0.0055518 | 0.0001279 |  | 0 | 0% | 0%
Lu1-Lu2 |  |  | 0.0055518 | 0.0001279 |  | 0 | 0% | 0%
Lu2-Lu3 |  |  | 0.0055518 | 0.0001279 |  | 0 | 0% | 0%
Lu3-Lu4 |  |  | 0.0055518 | 0.0001279 |  | 0 | 0% | 0%
Lu4-Lu5 |  |  | 0.0055518 | 0.0001279 |  | 0 | 0% | 0%
Lu5-Lu6 |  |  | 0.0055518 | 0.0001279 |  | 0 | 0% | 0%
Lu6-Lu7 |  |  | 0.0055518 | 0.0001279 |  | 0 | 0% | 0%
Lu7-Lu8 |  |  | 0.0055518 | 0.0001279 |  | 0 | 0% | 0%
Lu8-Lu9* |  |  | 0.0055518 | 0.0001279 |  | 0 | 0% | 0%
Circuito L9 | Corrente (A) | Distância (m) | R [Ω/m] | X [Ω/m] | FP | ΔV [V] | ΔV [%] | ΔV[%]*
QDL4-Lu1 |  |  | 0.0055518 | 0.0001279 |  | 0 | 0% | 0%
Lu1-Lu2 |  |  | 0.0055518 | 0.0001279 |  | 0 | 0% | 0%
Lu2-Lu3 |  |  | 0.0055518 | 0.0001279 |  | 0 | 0% | 0%
Lu3-Lu4 |  |  | 0.0055518 | 0.0001279 |  | 0 | 0% | 0%
Lu4-Lu5 |  |  | 0.0055518 | 0.0001279 |  | 0 | 0% | 0%
Lu5-Lu6 |  |  | 0.0055518 | 0.0001279 |  | 0 | 0% | 0%
Lu6-Lu7 |  |  | 0.0055518 | 0.0001279 |  | 0 | 0% | 0%
Lu7-Lu8 |  |  | 0.0055518 | 0.0001279 |  | 0 | 0% | 0%
Lu8-Lu9* |  |  | 0.0055518 | 0.0001279 |  | 0 | 0% | 0%
Circuito L10 | Corrente (A) | Distância (m) | R [Ω/m] | X [Ω/m] | FP | ΔV [V] | ΔV [%] | ΔV[%]*
QDL4-Lu1 |  |  | 0.0055518 | 0.0001279 |  | 0 | 0% | 0%
Lu1-Lu2 |  |  | 0.0055518 | 0.0001279 |  | 0 | 0% | 0%
Lu2-Lu3 |  |  | 0.0055518 | 0.0001279 |  | 0 | 0% | 0%
Lu3-Lu4 |  |  | 0.0055518 | 0.0001279 |  | 0 | 0% | 0%
Lu4-Lu5 |  |  | 0.0055518 | 0.0001279 |  | 0 | 0% | 0%
Lu5-Lu6 |  |  | 0.0055518 | 0.0001279 |  | 0 | 0% | 0%
Lu6-Lu7 |  |  | 0.0055518 | 0.0001279 |  | 0 | 0% | 0%
Lu7-Lu8 |  |  | 0.0055518 | 0.0001279 |  | 0 | 0% | 0%
Lu8-Lu9* |  |  | 0.0055518 | 0.0001279 |  | 0 | 0% | 0%
QDL4 - Raspa
Circuito L11 | Corrente (A) | Distância (m) | R [Ω/m] | X [Ω/m] | FP | ΔV [V] | ΔV [%] | ΔV[%]*
QDL4-Lu1 |  |  | 0.0088882 | 0.0001345 |  | 0 | 0% | 0%
Lu1-Lu2 |  |  | 0.0088882 | 0.0001345 |  | 0 | 0% | 0%
Lu2-Lu3 |  |  | 0.0088882 | 0.0001345 |  | 0 | 0% | 0%
Lu3-Lu4 |  |  | 0.0088882 | 0.0001345 |  | 0 | 0% | 0%
Lu4-Lu5 |  |  | 0.0088882 | 0.0001345 |  | 0 | 0% | 0%
Lu5-Lu6* |  |  | 0.0088882 | 0.0001345 |  | 0 | 0% | 0%
Disjuntor (A)
Quadro | Nº do circuito | Iz' (A) | In (A) | Ip (A) | Iz'>In>Ip
QDL-0 | L0 | 20.01 | 10 | 6.1364 | OK
QDL-1 | L1 | 20.01 | 10 | 5.2727 | OK
QDL-2 | L2 | 20.01 | 10 | 7.9091 | OK
QDL-3 | L3 | 20.01 | 10 | 7.9091 | OK
QDL-4 | L4 | 31.3896 | 25 | 20 | OK
| L5 | 31.3896 | 25 | 20 | OK
| L6 | 31.3896 | 25 | 20 | OK
| L7 | 31.3896 | 25 | 20 | OK
| L8 | 31.3896 | 25 | 20 | OK
| L9 | 31.3896 | 25 | 20 | OK
| L10 | 31.3896 | 25 | 20 | OK
| L11 | 31.3896 | 25 | 20 | OK
| L12 | 31.3896 | 25 | 20 | OK
| L13 | 31.3896 | 25 | 20 | OK
| L14 | 31.3896 | 25 | 20 | OK
| L15 | 31.3896 | 16 | 12 | OK
| L16 | 23.7336 | 16 | 10.5455 | OK
| L17 | 23.7336 | 16 | 10.5455 | OK
QDL-5 | L18 | 13.825 | 6 | 1.6364 | OK
QDL-6 | L19 | 11.06 | 6 | 2.4545 | OK
| L20 | 11.06 | 10 | 6.5455 | OK
QDL-7 | L21 | 13.825 | 6 | 0.81818 | OK

## Queda de Tensão - QDL
Tensão (V) | 220
Potência Unitária (VA) | 270
Qtd Luminárias | 5 | [10 empty] | Utilizando a tabela de tensão unitária Prysmian
QDL0 - Subestação | [11 empty] | QDL0 - Subestação
Circuito L0 | Corrente (A) | Distância (m) | R [Ω/m] | X [Ω/m] | FP | ΔV (V) | ΔV (%) | ΔV(%)* | Comprimento | Curva | Subida QDL | Circuito L0 | Ip (A) | Distância (m) | ΔV unitário (V) | ΔV (%) | ΔV(%)*
QDL0-Lu1 | 6.1364 | 8.0577 | 0.014814 | 0.0001378 | 0.95 | 1.3959 | 0.6345% | 0.6345% | 3.5577 | 2 | 1.5 | QDL0-Lu1 | 6.1364 | 8.0577 | 27.4 | 0.6158% | 0.6158%
Lu1-Lu2* | 1.2273 | 0.2913 | 0.014814 | 0.0001378 | 0.95 | 0.010093 | 0.004588% | 0.6391% | 0.2913 | 0 | 0 | Lu1-Lu2 | 1.2273 | 0.2913 | 27.4 | 0.004453% | 0.6203%
Lu1-Lu3 | 3.6818 | 11.1627 | 0.014814 | 0.0001378 | 0.95 | 1.1603 | 0.5274% | 1.162% | 8.1627 | 2 | 0 | Lu2-Lu3 | 3.6818 | 11.1627 | 27.4 | 0.5119% | 1.128%
Lu3-Lu4 | 2.4545 | 0.2461 | 0.014814 | 0.0001378 | 0.95 | 0.017054 | 0.007752% | 1.17% | 0.2461 | 0 | 0 | Lu3-Lu4 | 2.4545 | 0.2461 | 27.4 | 0.007523% | 1.135%
Lu4-Lu5* | 1.2273 | 9.4914 | 0.014814 | 0.0001378 | 0.95 | 0.32886 | 0.1495% | 1.319% | 6.4914 | 2 | 0 | Lu4-Lu5 | 1.2273 | 9.4914 | 27.4 | 0.1451% | 1.28%
Potência Unitária | 290
Qtd Luminárias | 4
QDL1 - Sala de Caldeiras | [11 empty] | QDL1 - Sala de Caldeiras
Circuito L1 | Corrente (A) | Distância (m) | R [Ω/m] | X [Ω/m] | FP | ΔV (V) | ΔV (%) | ΔV(%)* | Comprimento | Curva | Subida QDL | Circuito L1 | Ip (A) | Distância (m) | ΔV unitário (V) | ΔV (%) | ΔV(%)*
QDL1-Lu1 | 5.2727 | 13 | 0.014814 | 0.0001378 | 0.95 | 1.9352 | 0.8796% | 0.8796% | 4.5 | 2 | 5.5 | QDL1-Lu1 | 5.2727 | 13 | 27.4 | 0.8537% | 0.8537%
Lu1-Lu2 | 3.9545 | 3.98 | 0.014814 | 0.0001378 | 0.95 | 0.44435 | 0.202% | 1.082% | 3.98 | 0 | 0 | Lu1-Lu2 | 3.9545 | 3.98 | 27.4 | 0.196% | 1.05%
Lu2-Lu3 | 2.6364 | 3.98 | 0.014814 | 0.0001378 | 0.95 | 0.29623 | 0.1347% | 1.216% | 3.98 | 0 | 0 | Lu2-Lu3 | 2.6364 | 3.98 | 27.4 | 0.1307% | 1.18%
Lu3-Lu4* | 1.3182 | 3.98 | 0.014814 | 0.0001378 | 0.95 | 0.14812 | 0.06733% | 1.284% | 3.98 | 0 | 0 | Lu3-Lu4* | 1.3182 | 3.98 | 27.4 | 0.06534% | 1.246%
Potência Unitária | 290
Qtd Luminárias | 6
QDL2 - Compressor | [11 empty] | QDL2 - Compressor
Circuito L2 | Corrente (A) | Distância (m) | R [Ω/m] | X [Ω/m] | FP | ΔV (V) | ΔV (%) | ΔV(%)* | Comprimento | Curva | Subida QDL | Circuito L2 | Ip (A) | Distância (m) | ΔV unitário (V) | ΔV (%) | ΔV(%)*
QDL2-Lu1 | 7.9091 | 8.11 | 0.014814 | 0.0001378 | 0.95 | 1.8109 | 0.8231% | 0.8231% | 1.11 | 1 | 5.5 | QDL2-Lu1 | 7.9091 | 8.11 | 27.4 | 0.7989% | 0.7989%
Lu1-Lu2 | 2.6364 | 3.09 | 0.014814 | 0.0001378 | 0.95 | 0.22999 | 0.1045% | 0.9277% | 3.09 | 0 | 0 | Lu1-Lu2 | 2.6364 | 3.09 | 27.4 | 0.1015% | 0.9003%
Lu2-Lu3* | 1.3182 | 3.09 | 0.014814 | 0.0001378 | 0.95 | 0.11499 | 0.05227% | 0.9799% | 3.09 | 0 | 0 | Lu2-Lu3* | 1.3182 | 3.09 | 27.4 | 0.05073% | 0.9511%
Lu1-Lu4 | 3.9545 | 6.3 | 0.014814 | 0.0001378 | 0.95 | 0.70336 | 0.3197% | 1.143% | 4.8 | 1 | 0 | Lu1-Lu4 | 3.9545 | 6.3 | 27.4 | 0.3103% | 1.109%
Lu4-Lu5 | 2.6364 | 4.59 | 0.014814 | 0.0001378 | 0.95 | 0.34163 | 0.1553% | 1.298% | 3.09 | 1 | 0 | Lu4-Lu5 | 2.6364 | 4.59 | 27.4 | 0.1507% | 1.26%
Lu5-Lu6* | 1.3182 | 3.09 | 0.014814 | 0.0001378 | 0.95 | 0.11499 | 0.05227% | 1.35% | 3.09 | 0 | 0 | Lu5-Lu6* | 1.3182 | 3.09 | 27.4 | 0.05073% | 1.311%
Potência Unitária | 290
Qtd Luminárias | 6
QDL3 - Depósito de Carcaças | [11 empty] | QDL3 - Depósito de Carcaça
Circuito L3 | Corrente (A) | Distância (m) | R [Ω/m] | X [Ω/m] | FP | ΔV (V) | ΔV (%) | ΔV(%)* | Comprimento | Curva | Subida QDL | Circuito L3 | Ip (A) | Distância (m) | ΔV unitário (V) | ΔV (%) | ΔV(%)*
QDL3-Lu1 | 7.9091 | 11.92 | 0.014814 | 0.0001378 | 0.95 | 2.6616 | 1.21% | 1.21% | 3.42 | 2 | 5.5 | QDL3-Lu1 | 7.9091 | 11.92 | 27.4 | 1.174% | 1.174%
Lu1-Lu2 | 2.6364 | 5.59 | 0.014814 | 0.0001378 | 0.95 | 0.41606 | 0.1891% | 1.399% | 5.59 | 0 | 0 | Lu1-Lu2 | 2.6364 | 5.59 | 27.4 | 0.1835% | 1.358%
Lu2-Lu3* | 1.3182 | 6.3 | 0.014814 | 0.0001378 | 0.95 | 0.23445 | 0.1066% | 1.506% | 4.8 | 1 | 0 | Lu2-Lu3* | 1.3182 | 6.3 | 27.4 | 0.1034% | 1.461%
Lu1-Lu4 | 3.9545 | 4.8 | 0.014814 | 0.0001378 | 0.95 | 0.5359 | 0.2436% | 1.453% | 4.8 | 0 | 0 | Lu1-Lu4 | 3.9545 | 4.8 | 27.4 | 0.2364% | 1.411%
Lu4-Lu5 | 2.6364 | 7.1 | 0.014814 | 0.0001378 | 0.95 | 0.52845 | 0.2402% | 1.694% | 5.6 | 1 | 0 | Lu4-Lu5 | 2.6364 | 7.1 | 27.4 | 0.2331% | 1.644%
Lu5-Lu6* | 1.3182 | 5.56 | 0.014814 | 0.0001378 | 0.95 | 0.20692 | 0.09405% | 1.788% | 4.06 | 1 | 0 | Lu5-Lu6* | 1.3182 | 5.56 | 27.4 | 0.09128% | 1.735%
Potência Unitária | 290
Qtd Luminárias | 8
QDL4 - Raspa | [11 empty] | QDL4 - Raspa
Circuito L17 | Corrente (A) | Distância (m) | R [Ω/m] | X [Ω/m] | FP | ΔV (V) | ΔV (%) | ΔV(%)* | Comprimento | Curva | Subida QDL | Circuito L17 | Ip (A) | Distância (m) | ΔV unitário (V) | ΔV (%) | ΔV(%)*
QDL4-Lu1 | 10.5455 | 9.23 | 0.014814 | 0.0001378 | 0.95 | 2.748 | 1.249% | 1.249% | 2.23 | 1 | 5.5 | QDL4-Lu1 | 10.5455 | 9.23 | 27.4 | 1.212% | 1.212%
Lu1-Lu9 | 10.5455 | 4.06 | 0.014814 | 0.0001378 | 0.95 | 1.2087 | 0.5494% | 1.799% | 4.06 | 0 | 0 | Lu1-Lu9 | 10.5455 | 4.06 | 27.4 | 0.5332% | 1.745%
Lu9-Lu10 | 3.9545 | 5.37 | 0.014814 | 0.0001378 | 0.95 | 0.59953 | 0.2725% | 2.071% | 3.87 | 1 | 0 | Lu9-Lu10 | 3.9545 | 5.37 | 27.4 | 0.2645% | 2.01%
Lu10-Lu11 | 3.9545 | 3.87 | 0.014814 | 0.0001378 | 0.95 | 0.43207 | 0.1964% | 2.267% | 3.87 | 0 | 0 | Lu10-Lu11 | 3.9545 | 3.87 | 27.4 | 0.1906% | 2.201%
Lu11-Lu12* | 3.9545 | 3.87 | 0.014814 | 0.0001378 | 0.95 | 0.43207 | 0.1964% | 2.464% | 3.87 | 0 | 0 | Lu11-Lu12* | 3.9545 | 3.87 | 27.4 | 0.1906% | 2.391%
Lu9-Lu13 | 3.9545 | 5.37 | 0.014814 | 0.0001378 | 0.95 | 0.59953 | 0.2725% | 2.736% | 3.87 | 1 | 0 | Lu9-Lu13 | 3.9545 | 5.37 | 27.4 | 0.2645% | 2.01%
Lu13-Lu14 | 3.9545 | 3.87 | 0.014814 | 0.0001378 | 0.95 | 0.43207 | 0.1964% | 2.933% | 3.87 | 0 | 0 | Lu13-Lu14 | 3.9545 | 3.87 | 27.4 | 0.1906% | 2.201%
Lu14-Lu15 | 3.9545 | 3.87 | 0.014814 | 0.0001378 | 0.95 | 0.43207 | 0.1964% | 3.129% | 3.87 | 0 | 0 | Lu14-Lu15 | 3.9545 | 3.87 | 27.4 | 0.1906% | 2.391%
Lu15-Lu16 | 3.9545 | 3.87 | 0.014814 | 0.0001378 | 0.95 | 0.43207 | 0.1964% | 3.326% | 3.87 | 0 | 0 | Lu15-Lu16 | 3.9545 | 3.87 | 27.4 | 0.1906% | 2.582%
Potência Unitária | 90
Qtd Luminárias | 4
QDL5 - Escritório | [11 empty] | QDL5 - Escritório
Circuito L18 | Corrente (A) | Distância (m) | R [Ω/m] | X [Ω/m] | FP | ΔV (V) | ΔV (%) | ΔV(%)* | Comprimento | Curva | Subida QDL | Circuito L12 | Ip (A) | Distância (m) | ΔV unitário (V) | ΔV (%) | ΔV(%)*
QDL5-Lu1 | 1.6364 | 8.54 | 0.014814 | 0.0001378 | 0.98 | 0.40652 | 0.1848% | 0.1848% | 2.54 | 3 | 1.5 | QDL5-Lu1 | 1.6364 | 8.54 | 27.4 | 0.174% | 0.174%
Lu1-Lu2* | 0.81818 | 3.53 | 0.014814 | 0.0001378 | 0.98 | 0.084016 | 0.03819% | 0.223% | 2.03 | 1 | 0 | Lu1-Lu2* | 1.2727 | 3.53 | 27.4 | 0.05595% | 0.23%
Lu1-Lu3 | 0.81818 | 3.53 | 0.014814 | 0.0001378 | 0.98 | 0.084016 | 0.03819% | 0.223% | 2.03 | 1 | 0 | Lu1-Lu3 | 0.95455 | 3.53 | 27.4 | 0.04197% | 0.216%
Lu3-Lu4* | 0.40909 | 2.03 | 0.014814 | 0.0001378 | 0.98 | 0.024158 | 0.01098% | 0.2339% | 2.03 | 0 | 0 | Lu3-Lu4* | 0.63636 | 2.03 | 27.4 | 0.01609% | 0.2321%
Potência Unitária | 90
Qtd Luminárias | 6
QDL6 - Saída de Produto | [11 empty] | QDL6 - Saída de Produto
Circuito L19 | Corrente (A) | Distância (m) | R [Ω/m] | X [Ω/m] | FP | ΔV (V) | ΔV (%) | ΔV(%)* | Comprimento | Curva | Subida QDL | Circuito L19 | Ip (A) | Distância (m) | ΔV unitário (V) | ΔV (%) | ΔV(%)*
QDL6-Lu1 | 2.4545 | 19.93 | 0.014814 | 0.0001378 | 0.98 | 1.423 | 0.6468% | 0.6468% | 10.93 | 5 | 1.5 | QDL6-Lu1 | 2.4545 | 19.93 | 27.4 | 0.6093% | 0.6093%
Lu1-Lu2 | 0.81818 | 2 | 0.014814 | 0.0001378 | 0.98 | 0.047601 | 0.02164% | 0.6685% | 2 | 0 | 0 | Lu1-Lu2 | 0.81818 | 2 | 28.4 | 0.02112% | 0.6304%
Lu2-Lu3* | 0.40909 | 2 | 0.014814 | 0.0001378 | 0.98 | 0.023801 | 0.01082% | 0.6793% | 2 | 0 | 0 | Lu2-Lu3* | 0.40909 | 2 | 29.4 | 0.01093% | 0.6413%
Lu1-Lu4 | 1.2273 | 3.5 | 0.014814 | 0.0001378 | 0.98 | 0.12495 | 0.0568% | 0.7036% | 2 | 1 | 0 | Lu1-Lu4 | 1.2273 | 3.5 | 30.4 | 0.05936% | 0.6686%
Lu4-Lu5 | 0.81818 | 2 | 0.014814 | 0.0001378 | 0.98 | 0.047601 | 0.02164% | 0.7253% | 2 | 0 | 0 | Lu4-Lu5 | 0.81818 | 2 | 31.4 | 0.02336% | 0.692%
Lu5-Lu6* | 0.40909 | 2 | 0.014814 | 0.0001378 | 0.98 | 0.023801 | 0.01082% | 0.7361% | 2 | 0 | 0 | Lu5-Lu6* | 0.40909 | 2 | 32.4 | 0.01205% | 0.704%
Potência Unitária | 90
Qtd Luminárias | 16
QDL6 - Controle de qualidade | [11 empty] | QDL6 - Controle de Qualidade
Circuito L20 | Corrente (A) | Distância (m) | R [Ω/m] | X [Ω/m] | FP | ΔV (V) | ΔV (%) | ΔV(%)* | Comprimento | Curva | Subida QDL | Circuito L20 | Ip (A) | Distância (m) | ΔV unitário (V) | ΔV (%) | ΔV(%)*
QDL6-Lu1 | 6.5455 | 7.77 | 0.014814 | 0.0001378 | 0.98 | 1.4794 | 0.6725% | 0.6725% | 3.27 | 2 | 1.5 | QDL6-Lu1 | 6.5455 | 7.77 | 34.4 | 0.7952% | 0.7952%
Lu1-Lu2 | 1.2273 | 1.5 | 0.014814 | 0.0001378 | 0.98 | 0.053551 | 0.02434% | 0.6968% | 1.5 | 0 | 0 | Lu1-Lu2 | 1.2273 | 1.5 | 35.4 | 0.02962% | 0.8249%
Lu2-Lu3 | 0.81818 | 1.5 | 0.014814 | 0.0001378 | 0.98 | 0.035701 | 0.01623% | 0.713% | 1.5 | 0 | 0 | Lu2-Lu3 | 0.81818 | 1.5 | 36.4 | 0.02031% | 0.8452%
Lu3-Lu4* | 0.40909 | 1.5 | 0.014814 | 0.0001378 | 0.98 | 0.01785 | 0.008114% | 0.7212% | 1.5 | 0 | 0 | Lu3-Lu4* | 0.40909 | 1.5 | 37.4 | 0.01043% | 0.8556%
Lu1-Lu5 | 1.6364 | 1.25 | 0.014814 | 0.0001378 | 0.98 | 0.059502 | 0.02705% | 0.6995% | 1.25 | 0 | 0 | Lu1-Lu5 | 1.6364 | 1.25 | 38.4 | 0.0357% | 0.8309%
Lu5-Lu6 | 1.2273 | 3 | 0.014814 | 0.0001378 | 0.98 | 0.1071 | 0.04868% | 0.7482% | 1.5 | 1 | 0 | Lu5-Lu6 | 1.2273 | 3 | 39.4 | 0.06594% | 0.8969%
Lu6-Lu7 | 0.81818 | 1.5 | 0.014814 | 0.0001378 | 0.98 | 0.035701 | 0.01623% | 0.7644% | 1.5 | 0 | 0 | Lu6-Lu7 | 0.81818 | 1.5 | 40.4 | 0.02254% | 0.9194%
Lu7-Lu8* | 0.40909 | 1.5 | 0.014814 | 0.0001378 | 0.98 | 0.01785 | 0.008114% | 0.7725% | 1.5 | 0 | 0 | Lu7-Lu8* | 0.40909 | 1.5 | 41.4 | 0.01155% | 0.931%
Lu1-Lu9 | 3.2727 | 1.25 | 0.014814 | 0.0001378 | 0.98 | 0.119 | 0.05409% | 0.7266% | 1.25 | 0 | 0 | Lu1-Lu9 | 3.2727 | 1.25 | 42.4 | 0.07884% | 0.8741%
Lu9-Lu10 | 1.2273 | 3 | 0.014814 | 0.0001378 | 0.98 | 0.1071 | 0.04868% | 0.7753% | 1.5 | 1 | 0 | Lu9-Lu10 | 1.2273 | 3 | 43.4 | 0.07263% | 0.9467%
Lu10-Lu11 | 0.81818 | 1.5 | 0.014814 | 0.0001378 | 0.98 | 0.035701 | 0.01623% | 0.7915% | 1.5 | 0 | 0 | Lu10-Lu11 | 0.81818 | 1.5 | 44.4 | 0.02477% | 0.9715%
Lu11-Lu12* | 0.40909 | 1.5 | 0.014814 | 0.0001378 | 0.98 | 0.01785 | 0.008114% | 0.7996% | 1.5 | 0 | 0 | Lu11-Lu12* | 0.40909 | 1.5 | 45.4 | 0.01266% | 0.9841%
Lu9-Lu13 | 1.6364 | 1.25 | 0.014814 | 0.0001378 | 0.98 | 0.059502 | 0.02705% | 0.7536% | 1.25 | 0 | 0 | Lu9-Lu13 | 1.6364 | 1.25 | 46.4 | 0.04314% | 0.9172%
Lu13-Lu14 | 1.2273 | 3 | 0.014814 | 0.0001378 | 0.98 | 0.1071 | 0.04868% | 0.8023% | 1.5 | 1 | 0 | Lu13-Lu14 | 1.2273 | 3 | 47.4 | 0.07933% | 0.9965%
Lu14-Lu15 | 0.81818 | 1.5 | 0.014814 | 0.0001378 | 0.98 | 0.035701 | 0.01623% | 0.8185% | 1.5 | 0 | 0 | Lu14-Lu15 | 0.81818 | 1.5 | 48.4 | 0.027% | 1.024%
Lu15-Lu16 | 0.40909 | 1.5 | 0.014814 | 0.0001378 | 0.98 | 0.01785 | 0.008114% | 0.8266% | 1.5 | 0 | 0 | Lu15-Lu16 | 0.40909 | 1.5 | 49.4 | 0.01378% | 1.037%
Potência Unitária | 90
Qtd Luminárias | 2
QDL7 - Banheiros | [11 empty] | QDL7 - Banheiros
Circuito L21 | Corrente (A) | Distância (m) | R [Ω/m] | X [Ω/m] | FP | ΔV (V) | ΔV (%) | ΔV(%)* | Comprimento | Curva | Subida QDL | Circuito L21 | Ip (A) | Distância (m) | ΔV unitário (V) | ΔV (%) | ΔV(%)*
QDL7-Lu1 | 1.5909 | 4.9 | 0.014814 | 0.0001378 | 0.98 | 0.22677 | 0.1031% | 0.1031% | 1.9 | 1 | 1.5 | QDL7-Lu1 | 1.5909 | 4.9 | 27.4 | 0.09709% | 0.09709%
Lu1-Lu2* | 0.95455 | 4.12 | 0.014814 | 0.0001378 | 0.98 | 0.1144 | 0.052% | 0.1551% | 2.62 | 1 | 0 | Lu1-Lu2* | 0.95455 | 4.12 | 27.4 | 0.04898% | 0.1461%

## BALANÇO DE POTENCIAS QDL
QDL0 - Subestação
Circuito | Disjuntor | Corrente do Disjuntor (A) | Capacidade de interrupção do disjuntor (kA) | Balanço de potência (VA)
|  |  |  | R | S | T
L0 | MDW-C10 | 10 | 5 | 1350 | - | -
QDL1 - Sala de Caldeiras
Circuito | Disjuntor | Corrente do Disjuntor (A) | Capacidade de interrupção do disjuntor (kA) | Balanço de potência (VA)
|  |  |  | R | S | T
L1 | MDW-C10 | 10 | 5 | - | 1160 | -
QDL2 - Compressor
Circuito | Disjuntor | Corrente do Disjuntor (A) | Capacidade de interrupção do disjuntor (kA) | Balanço de potência (VA)
|  |  |  | R | S | T
L2 | MDW-C10 | 10 | 5 | - | - | 1740
QDL3 - Depósito de carcaças
Circuito | Disjuntor | Corrente do Disjuntor (A) | Capacidade de interrupção do disjuntor (kA) | Balanço de potência (VA)
|  |  |  | R | S | T
L3 | MDW-C10 | 10 | 5 | - | 1740 | -
QDL4 - Recapagem e Raspa
Circuito | Disjuntor | Corrente do Disjuntor (A) | Capacidade de interrupção do disjuntor (kA) | Balanço de potência (VA)
|  |  |  | R | S | T
L4 | MDW-C25 | 25 | 5 | 4400 | - | -
L5 | MDW-C25 | 25 | 5 | - | - | 4400 | fase mais carregada é a R com 19920
L6 | MDW-C25 | 25 | 5 | - | 4400 | -
L7 | MDW-C25 | 25 | 5 | 4400 | - | - | 55680
L8 | MDW-C25 | 25 | 5 | - | - | 4400 | 18560
L9 | MDW-C25 | 25 | 5 | - | 4400 | -
L10 | MDW-C25 | 25 | 5 | 4400 | - | - | 90.5455
L11 | MDW-C25 | 25 | 5 | - | - | 4400
L12 | MDW-C25 | 25 | 5 | - | 4400 | -
L13 | MDW-C25 | 25 | 5 | 4400 | - | -
L14 | MDW-C25 | 25 | 5 | - | - | 4400
L15 | MDW-C16 | 16 | 5 | - | 2640 | -
L16 | MDW-C16 | 16 | 5 | - | 2320 | -
L17 | MDW-C16 | 16 | 5 | 2320 | - | -
|  |  | total | 19920 | 18160 | 17600
QDL5 - Escritório
Circuito | Disjuntor | Corrente do Disjuntor (A) | Capacidade de interrupção do disjuntor (kA) | Balanço de potência (VA)
|  |  |  | R | S | T
L18 | MDW-C6 | 6 | 5 | - | - | 360
QDL6 - Sala de produto e controle de qualidade
Circuito | Disjuntor | Corrente do Disjuntor (A) | Capacidade de interrupção do disjuntor (kA) | Balanço de potência (VA)
|  |  |  | R | S | T | 1980
L19 | MDW-C6 | 6 | 5 | - | 540 | - | 990
L20 | MDW-C10 | 10 | 5 | - | - | 1440 | 6.5455
QDL7 - Banheiro
Circuito | Disjuntor | Corrente do Disjuntor (A) | Capacidade de interrupção do disjuntor (kA) | Balanço de potência (VA)
|  |  |  | R | S | T
L21 | MDW-C6 | 6 | 5 | - | - | 180

## BALANÇO TOTAL
Balanço de potência (VA)
|  |  |  | R | S | T
QDL-0 | L0 | Subestação | 1350 | 1350 | - | -
QDL-1 | L1 | Sala de caldeiras | 1160 | - | 1160 | -
QDL-2 | L2 | Compressor | 1740 | - | - | 1740
QDL-3 | L3 | Depósito de carcaças | 1740 | - | 1740 | -
QDL-4 | L4 | Recapagem | 4400 | 4400 | - | -
| L5 | Recapagem | 4400 | - | - | 4400
| L6 | Recapagem | 4400 | - | 4400 | -
| L7 | Recapagem | 4400 | 4400 | - | -
| L8 | Recapagem | 4400 | - | - | 4400
| L9 | Recapagem | 4400 | - | 4400 | -
| L10 | Recapagem | 4400 | 4400 | - | -
| L11 | Recapagem | 4400 | - | - | 4400
| L12 | Recapagem | 4400 | - | 4400 | -
| L13 | Recapagem | 4400 | 4400 | - | -
| L14 | Recapagem | 4400 | - | - | 4400
| L15 | Recapagem | 2640 | - | 2640 | -
| L16 | Raspa | 2320 | - | 2320 | -
| L17 | Raspa | 2320 | 2320 | - | -
QDL-5 | L18 | Escritório | 360 | - | - | 360
QDL-6 | L19 | Saída de produto | 540 | - | 540 | -
| L20 | Controle de qualidade | 1440 | - | - | 1440
QDL-7 | L21 | Banheiros | 180 | - | - | 180
|  |  |  | 21270 | 21600 | 21320
|  |  |  | TOTAL = | 64190 | 21396.6667
Balanço de potência (VA)
|  |  |  | R | S | T
QDF-1 | T1 | Sala de caldeiras | 800 | 800 | - | -
| T2 |  | 1000 | 333.3333 | 333.3333 | 333.3333
QDF-2 | T3 | Compressor | 1600 | - | 600 | -
| T4 |  | 1000 | 333.3333 | 333.3333 | 333.3333
QDF-3 | T5 | Depósito de carcaças | 800 | - | - | 800
| T6 |  | 1000 | 333.3333 | 333.3333 | 333.3333
QDF-4 | T7 | Recapagem | 1600 | - | 2000 | -
| T8 |  | 4000 | 1333.3333 | 1333.3333 | 1333.3333
| T9 | Raspa | 1200 | 1200 | - | -
| T10 |  | 1000 | 333.3333 | 333.3333 | 333.3333
QDF-5 | T11 | Escritório | 600 | - | - | 600
| T12 |  | 1920 | - | - | 1920
QDF-6 | T13 | Saída de produto | 500 | 500 | - | -
| T14 |  | 1920 | 1920 | - | -
| T15 | Controle de qualidade | 500 | 500 | - | -
| T16 |  | 1920 | - | 1920 | -
QDF-7 | T17 | Banheiros | 400 | - | - | 1200
| T18 |  | 9000 | 9000 | - | -
| T19 |  | 9000 | - | 9000 | -
| T20 |  | 9000 | - | - | 9000
QDF-0 | T0 | SUBESTAÇÃO | 400 | - | - | 600
|  |  | SOMA | 16586.6667 | 16186.6667 | 16786.6667
16386.6667
76.303

## QDGL
Quadro | Corrente nominal [A] | Tensão [V] |  | Método de instalação | Método de referência |  |  | Circuito | Disjuntor | Corrente do Disjuntor (A) | Potência aparente (VA)
QDL-0 | 6.1364 | 220 | -18.19 | 13 | F
QDL-1 | 5.2727 | 220 | -18.19 | 13 | F |  |  | QDL-0 | MDWH-C10 | 10 | 1350 | QDL-0 | L0 | Subestação | 1350 | 0.95
QDL-2 | 7.9091 | 220 | -18.19 | 13 | F |  |  | QDL-1 | MDWH-C10 | 10 | 1160 | QDL-1 | L1 | Sala de caldeiras | 1160 | 0.95
QDL-3 | 7.9091 | 220 | -18.19 | 13 | F |  |  | QDL-2 | MDWH-C10 | 10 | 1740 | QDL-2 | L2 | Compressor | 1740 | 0.95
QDL-4 | 84.597 | 380 | -18.19 | 13 | F |  |  | QDL-3 | MDWH-C10 | 10 | 1740 | QDL-3 | L3 | Depósito de carcaças | 1740 | 0.95
QDL-5 | 1.6364 | 220 | -11.48 | 13 | F |  |  | QDL-4 | MDWH-C100 | 100 | 55680 | QDL-4 | L4 | Recapagem | 4400 | 0.95
QDL-6 | 9 | 220 | -11.48 | 13 | F |  |  | QDL-5 | MDWH-C10 | 10 | 360 |  | L5 | Recapagem | 4400 | 0.95
QDL-7 | 0.81818 | 220 | -11.48 | 13 | F |  |  | QDL-6 | MDWH-C10-3 | 10 | 1980 |  | L6 | Recapagem | 4400 | 0.95
[8 empty] | QDL-7 | MDWH-C10 | 10 | 180 |  | L7 | Recapagem | 4400 | 0.95
[8 empty] | Total |  |  | 64190 |  | L8 | Recapagem | 4400 | 0.95
[8 empty] | RQDL-1 |  |  | 21396.6667 |  | L9 | Recapagem | 4400 | 0.95
[8 empty] | RQDL-2 |  |  | 21396.6667 |  | L10 | Recapagem | 4400 | 0.95
[8 empty] | RQDL-3 |  |  | 21396.6667 |  | L11 | Recapagem | 4400 | 0.95
[8 empty] | Total |  |  | 128380 |  | L12 | Recapagem | 4400 | 0.95
[13 empty] | L13 | Recapagem | 4400 | 0.95
[13 empty] | L14 | Recapagem | 4400 | 0.95
[13 empty] | L15 | Recapagem | 2640 | 0.95
[13 empty] | L16 | Raspa | 2320 | 0.95
| quadro mais longe? | [11 empty] | L17 | Raspa | 2320 | 0.95
| Circuito L1 | Corrente (A) |  |  | Distância (m) | R [Ω/m] | X [Ω/m] | FP | ΔV [V] | ΔV [%] | ΔV[%]* | QDL-5 | L18 | Escritório | 360 | 0.98
| QDGL-QDL5 | 1.6364 |  |  | 127 | 0.014814 | 0.0001378 | 0.92 | 5.687 | 1.497% | 1.497% | QDL-6 | L19 | Saída de produto | 540 | 0.98
[13 empty] | L20 | Controle de qualidade | 1440 | 0.98
| Quadro | Fator de agrupamento |  |  | Fator de temperatura (50ºC) | Fator de harmônicos | Isolação | Corrente nominal [A] | Ip' (A) | Iz (A) | IZ' (A) | QDL-7 | L21 | Banheiros | 180 | 0.98
| QGDL | 1 |  |  | 0.87 | 1.05 | EPR ou XLPE | 32.8178 | 39.6077 | 144 | 125.28
| 21600 | POTENCIA FASE MAIS CARREGADA DO QGDL
658.1793
| 32.8178 |  |  |  |  | usei B1 7

## Dados de entrada - TUGs (hidden)
Área | Largura | Comprimento | Perimetro |  | nº de TUGs | Stugs | TUEs
Subestação | 9.6 | 9.8 | 38.8 | 7.76 | 8 | 800 | -
Sala de caldeiras | 9.6 | 15.92 | 51.04 | 10.208 | 11 | 1100 | analisar planta
Compressor | 9.6 | 9.28 | 37.76 | 7.552 | 8 | 800 | analisar planta
Depósito de carcaças | 38.51 | 43.37 | 163.76 | 32.752 | 33 | 3300 | analisar planta
Recapagem | 11.18 | 15.8 | 53.96 | 10.792 | 11 | 1100 | analisar planta
Raspa | 30.92 | 8.12 | 78.08 | 15.616 | 16 | 1600 | analisar planta
Escritório | 6 | 8.12 | 28.24 | 5.648 | 6 | 600 | 1 ar condicionado
Saída de produto | 6 | 5 | 22 | 4.4 | 5 | 500 | 2 ar condicionado
Controle de qualidade | 6 | 5 | 22 | 4.4 | 5 | 500 | 3 ar condicionado
Banheiros | 3.5 | 5.23 | 17.46 | 3.492 | 4 | 400 | 3 chuveiros